| Республика Татарстан АЛЕКСЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОБАРАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 422914, с. Красный Баран ул. Центральная, дом 40 |  | Татарстан Республикасы АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ ОЕШМАСЫ “КРАСНЫЙ БАРАН ТӨП ГОМУМИ БЕЛЕМ МӘКТӘБЕ» 422914, Красный Баран авылы Үзәкурам, 40 нчыйорт |
| --- | --- | --- |
| тел. 8(843-41)40-0-08, E-mailkbch2006@rambler.ru ОГРН 1021605753773 ИНН/КПП 1605002566/160501001 |  |  |
| от «__28_» _04__ 2015г. № _8_____ |  |  |

Государственному инспектору

Нижнекамского территориального отдела

Приволжского управления

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

А.Н. Бабаеву, А.А. Бутину

О Т Ч Е Т

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации

«Краснобаранская основная общеобразовательная школа»

Алексеевского муниципального района республики Татарстан

об исполнении предписания №43-20-124-125-27 от 25 марта 2015г.

По результатам плановой проверки от 25 марта 2015  года было выдано Предписание №43-20-124-125-27,  где перечислены нарушения, которые должны устраниться к 30.04.2015 года.

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт. Нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не проводится ежедневный контроль за температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале | Пункт 9.3.22 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 27.03.2015 | Журнал заведен 26 марта 2015, ксерокопия прилагается |
| 2 | Отсутствуют акты весеннего (осеннего) осмотра зданий и сооружений смотровой комиссией | Пункт 3.3.8 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115кт | 29.04.2015 | Проведен весенний осмотр зданий и сооружений, ксерокопия акта прилагается |
| 3 | Руководителем организации не назначены сроки проведения обязательного осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок, а также на назначен состав смотровой комиссии | Пункт 3.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 27.03.2015 | Назначены сроки проведения осмотра и состав комиссии, к/копия приказа прилагается |
| 4 | Отсутствуют акты о проведении испытаний систем отопления на прочность и плотность | Пункт 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 29.04.2015 | Проведено испытание систем отопления, к/копия акта прилагается |
| 5 | Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. | Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 | 10.04.2015 | Инструкция составленаи утверждена, к/копия прилагается |
| 6 | Отсутствует на средстве учета электрической энергии (счетчике) надпись наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии | Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 | 10.04.2015 | Надпись на счетчике имеется. Фото прилагается |
| 7 | Отсутствует схема размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии соответствующая полному вводу электроустановки в эксплуатацию а соответствии с проектом | Правила учета электрической энергии (разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2.11.95 № 1087 «о неотложных мерах по энергосбережению» РД34.09.101-94)Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передачи и распределении. Введена в действие с 01.01.1995г Утверждена Главгосэнергонадзором России02.09.94г. пункт 10.1 организация эксплуатации приборов учета электроэнергии | 29.04.2015 | Схема составлена, к\копия прилагается |
| 8 | При проверке выявлены факты эксплуатации электрических ламп накаливания мощностью шестьдесят ватт. | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ, ст.10 | 29.04.2015 | Лампы накаливания заменены на энергосберегающие, фото прилагается |

Контактный номер тел: 8(84341)40-00-8

Эл.почта: kbch2006@rambler.ru

Директор МБОО Краснобаранской ООШ                                              Захаров М.Н.