Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального opt ана МЧС России)

ул. Академика 1 убкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088 (843) 221-61-52. ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,

e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профи.iактической работы по Апастовскому и Кайбицкому МР РТ Управление надзорной деятельное ! и и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Peciiублике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Шоссейная, д. 10, п.г.т. Апастово, Апастовскип район, РТ, 422350, (84376) 2-12-32

e-mail: mond_apastovo kaibitsy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 60/1/22 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах иициты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Свияжнинский детский сад общеразвивающего вида «Лейсан» Апастовского муниципального района Республики

Татарстан,

ИНН 1608004787, адрес: 422340, Республика Татарстан, Апастовский район, пос. Свияжский,

ул. Молодежная, 31

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Апастовскому и Кайбицкому муниципальным районам Республики Татарстан - начальника межрайонного отдела НД и ПР по Апастовскому и Кайбицкому МР РТ Валиева Ильдара Илгизаровича № 60 от 03.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 19 » августа 2021 г. по П. ч. 00 мин. « 19 » августа 2021 г., майором внутренней службы Кашаповым Раилем Ринатовичем -государственным инспектором по Апастовскому и Кайбицкому МР РТ старшим инспектором межрайонного отдела НД и ПР по Апастовскому и Кайбицкому МР РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Свияжнинский детский сад общеразвивающего вида «Лейсан»

2

Апастовского муниципального района Республики Татарстан, адрес: 422340, Республика Татарстан, Апастовский район, пос. Свияжский, ул. Молодежная, 31

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с законным представителем юридического лица: Заведующим МБДОУ «Свияжнинский детский сад общеразвивающего вида «Лейсан» Апастовского МР РТ Сунгатуллиной Алсу Фирдусовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения | Отметка об устранении нарушения (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чердачное покрытие, при стропилах и обрешетки не обработано огнезащитным составом. | При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По . результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель | До 19.08.2022 года |  |

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения

Ссылка на нормативный правовой акт
и (или) нормативный документ
по пожарной безопасности с указанием
его структурной единицы, требования
которого (ых) нарушены

организации

устранение
огнезащитного
строительных
инженерного
объектов защиты.

оОеспечивает

повреждений

покрытия

конструкций,

оборудования

В	случае

гарантированного

эксплуатации

покрытия в
технической
изготовителя
огнезащиты

производителя

работ руководитель
обеспечивает

окончания
срока

огнезащитного
соответствии с
документацией
средства
и	(или)

огнезащитных

организации
проведение

повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований	расчетно

аналитическими	методами,

подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования	требованиям

пожарной безопасности, п. 13 Правил противопожарного режима i$ РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)

Срок

устранения

нарушения

Отметка об устранении нарушения (подпись)

4

Отсутствуют документы о проведении периодических испытаний	наружных

пожарных лестниц

| Руководители организаций: | До |
| --- | --- |
| а) обеспечивают содержание | 19.08.202 |
| наружных пожарных лестниц, | 2 года |
| наружных открытых лестниц, |  |
| предназначенных для эвакуации |  |
| людей из здании и сооружений |  |
| при пожаре, а также ограждений |  |
| на |  |
| крышах (покрытиях) зданий и |  |
| сооружений в исправном |  |
| состоянии, их очистку от снега и |  |
| наледи в |  |
| зимнее время; |  |
| б) организуют не реже 1 раза в 5 |  |
| лет проведение эксплуатационных |  |
| испытаний пожарных |  |
| лестниц, наружных открытых |  |
| лестниц, предназначенных для |  |
| эвакуации людей из зданий и |  |
| сооружений при пожаре, |  |
| ограждений на крышах с |  |
| составлением соответствующего |  |
| протокола |  |
| испытаний и внесением |  |
| информации в журнал |  |
| эксплуатации систем |  |
| противопожарной защиты. |  |
| п. 17 п.п. «б» ПГ1Р в РФ; |  |

5

Не предусмотрено наружное

противопожарное

водоснабжение

Руководитель	организации

обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными	пожарными

рукавами, ручными пожарными стволами и

пожарными	запорными

клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а

также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации	систем

противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их

фиксации в закрытом положении. Пожарные	шкафы	(за

исключением	встроенных

пожарных шкафов) крепятся к несущим или

ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается	открывание

дверей шкафов не менее чем на 90 градусов, п.50 ППРв РФ;

До 19.08.202 2 года

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за HHjt>ie правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к

6

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке,
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по Апастовскому и
Кайбицкому МР РТ по пожарному надзору старший
инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Апастовскому и Кайбицкому
муниципальным районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан майор
внутренней службы Кашапов Раиль Ринатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

“ 19” августа 20 21 г.

Сунгатуллина А.Ф.

(фамилия, инициалы)

“ 19” августа 20 21 г.

Предписание для исполнении получил (а):

Заведующая МБДОУ «Свияжнинский детский сад общеразвивающего вида «Лейсан» Апастовского МР РТ

(должность)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.