Зарегистрировано

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнекамскому муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

«__23__»__10__ 2019г.

Регистрационный № 92435000-ТО-01735

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное  наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты

«Алёнушка» с. Сухарево» Нижнекамского муниципального района  Республики Татарстан,

МБДОУ «Детский сад  «Алёнушка» с. Сухарево» НМР РТ

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица                        1021602513921                                                     .

Идентифицированный номер налогоплательщика        1651028880                                   .

Место нахождения объекта защиты 423559, Республика Татарстан, Нижнекамский

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

район, с. Сухарево, ул. Школьная дом 5.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

423559, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Сухарево, ул. Школьная, дом 5

телефон 8(8555) 44-11-66      факс  8(8555) 44-11-66					электронный адрес: alenushka.ds@yandex.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска1, обеспеченного на объекте защиты Обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц ввиду отсутствия третьих лиц и арендаторов, соблюдения противопожарных расстояний до соседних зданий отсутствуют. |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 1.Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Здание одноэтажное, кирпичное, введено в эксплуатацию в 1973 году. Фундамент – железобетонные блоки, перегородки кирпичные, гипсолитовые. Здание класса функциональной пожарной опасности Ф-1.1 в соответствии со статьей 32 ФЗ-№123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перекрытия и покрытия здания железобетонные. Кровля мягкая, покрытие кровли – 2 слоя унифлекса. Здание класса конструктивной пожарной опасности С 0, согласно требований таблицы (п.2 статья 35 № 123 ФЗ). Потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий по пожарной опасности, соответствуют требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям, противопожарные перегородки в помещениях без подвесных потолков, не разделены пространством над ними (п.5.2.5. СП 2.13130.2009). В здании функционируют 2 групп, ночных групп нет. 2. Системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре. В здании имеется звуковая автоматическая пожарная сигнализация, соответствует второму типу п.7. СП 3.13130.2009. таб. 2 (приемно-контрольный прибор «Сигнал – 20 SMD», установлен в коридоре на посту охраны, защищен от несанкционированного доступа). Настенные звуковые сигналы оповещения имеются (п.4.4. СП 3.13130.2009). Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами (п.5.3 СП 3.13130.2009). Установлена радиоканальная система для передачи сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала (СП 5.13130.2009 п. 14.4). Установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения (п.5.4, п. 5.5 СП 3.13130.2009). 3. Эвакуационные пути и выходы. Здание объекта защиты класса Ф-1.1 имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Система коллективной защиты не применяется. Из помещений наружу - 5 эвакуационных выходов. (статья 89 п.4 № 123- ФЗ). Ширина каждого из них 1,2 м (статья 89 п.11 № 123 – ФЗ). . Направление открывания дверей согласно п.4.2.6 СП 2.13130.2009. На полу на путях эвакуации нет перепадов высот (п.4.3.4. СП 2.13130.2009). Ширина дверей выходов из учебных помещений не менее 0,9 м (п.4.3.2 СП 2.13130.2009). Предусмотрено естественное и искусственное освещение (п.5.2.17 СП 2.13130.2009). 4. В ДОУ используются первичные меры пожарной безопасности: 1) установление особого противопожарного режима на территории учреждения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 2) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 3) обеспечение связи и оповещения сотрудников о пожаре; 4) организация обучения сотрудников мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 5) имеются эвакуационные планы (раздел I, п.7 ППР-390 РФ). 5. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Объект защиты имеет источник наружного противопожарного водоснабжения. Наружное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта, расположенного вдоль котельной на расстоянии 50 м от ДОУ. В населенном пункте расположен пруд, оборудован пирсом. Подъездные пути к нему имеются. На отдельном посту с. Сухарево, находящегося на улице Пролетарской, установлен кран для забора воды на случай пожара также имеется пожарный резервуар. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 метров. 6. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. Согласно Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 180 « Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний противопожарный водопровод в ДОУ не предусмотрен. 7. Электрооборудование и требования пожарной безопасности. Электрооборудование соответствует требованиям пожарной безопасности (п.4. СП 6.13130.2009). 8.Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Система автоматического пожаротушения не предусмотрена. Имеется пожарный дымовой оптико-электронный извещатель ИП 212-141 (ДИП-ИС). Элементы электротехнического оборудования системы пожарной сигнализации заземлены и соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007. по способу защиты человека от поражения электрическим током (п.16.1. СП 5.13130.2009). 9.Отопление, вентиляция. Система отопления и вентиляции соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППР-390 РФ, СП 7.13130.2009. Вентиляция в здании приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Кратность воздухообмена принята согласно СНиП 31-05-2003. Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы окрашены антикоррозийной краской толщиной не более 0,2 мм. 10.Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения в количестве 3 огнетушителей: из них ОУ – 1 штуки, ОП – 2 штук, которые соответствуют требованиям эксплуатации (п.4 СП 9.13130.2009). Огнетушители размещены на защищенном объекте в соответствии с требованием ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3). Огнетушители установлены на высоте от пола не более 1,5 м (п.4.2.7. СП 9.13130.2009).Огнетушители периодически проверяются, перезаряжаются и делается отметка в паспорте на корпусе (с помощью бирки (п.4.3.1., п.4.5.1. СП 9.13130.2009), о проведенных проверках делаются отметки в журнале учета огнетушителей (п.4.3.16. СП 9.13130.2009). Маркировка огнетушителей соблюдена (п.6.4. СП 9.13130.2009). |