| МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 88 «ЛЕСОВИЧОК» |  | ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ “УРМАН ИЯСЕ” 88 НЧЕ БАЛАЛАРНЫҢ ТАНЫП БЕЛҮ-СӨЙЛӘМ ҮСЕШЕН ӨСТЕНЛЕКЛЕ ГАМӘЛГӘ АШЫРУЧЫ ГОМУМҮСТЕРЕШЛЕ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ” МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ |
| --- | --- | --- |

423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны ул.Набережная Саначина, дом 16 
тел., факс (8552)46-11-53 E-mail: sadik088@mail.ru

План по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности

по предписаниям  Госпожнадзора 2021-2022 годов

| № ДОУ | № предписания, дата получения | Нарушения, указанные в предписании Госпожнадзора | Срок устранения | Выполненные мероприятия для устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | № 150/1 16.09.2021 | Допускается установка настенного звукового и речевого оповещателя в группе№3 на расстоянии менее 150мм от потолка до верхней части оповещателя ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.,СПЗ.13130.2009г.,п.4.4; | 01.05.2022 | выполнение по мере поступления средств из бюджета , согласно сметы на 17413.64 |
|  |  | Формирование сигналов управление системы оповещения людей о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.,СП5.13130.2009 п.14.1,14.3; | 01.05.2022 | Выполнили |
|  |  | На объекте с массовым пребыванием людей, дежурного поста персонала отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара,из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.ППР в РФ п.30 | 01.05.2022 | Планируем приобрести в 2022 г.,по мере финансирования средств из бюджета |
|  |  | В группе №8 отсутствует речевой пожарный оповещатель , для обеспечения уровнем звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей,ст.4.Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г., СП 3.13130.2009н.,п.4.8; | 01.05.2022 | выполнение по мере поступления средств из бюджета , согласно сметы на 17413.64 |
|  |  | В группе №3 приемная в отсеках установлено по одному точечному дымовому пожарному извещателю ст.4.Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.,СП5.13130.2009 п.13.3.2. п.13.3.8. | 01.05.2022 | выполнение по мере поступления средств из бюджета , согласно сметы на 17413.64 |

Заведующий МАДОУ Детский сад №88 «Лесовичок»                                               Л.А.Мухаметзянова