Министерство образования и науки РТ

ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»

оценочные средства по профессиональному модулю

ПМ.01.  Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

по специальности СПО

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Казань 2018 г.

Содержание

1. Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля

4.2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.3. Контрольно-оценочные материалы экзамена по профессиональному модулю

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

Приложения

1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю (три экзамена по междисциплинарным курсам,  два дифференцированных зачета по  междисциплинарным курсам , дифференцированные зачеты по учебной и производственной практике).

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1, 2), знаний и умений (Таблица 3):

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования | - определение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - определение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В в соответствии с техническим паспортом; - проведение операций на коммутационных аппаратах напряжением выше 1000 В в соответствии с технологической картой; - определение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - проведение контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. | наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ (№1-18) и оценка её результатов. оценка защиты выполнения практических заданий (№1-5, 10); оценка результатов защиты лабораторных работ (№ 20-26, 46) и практических заданий (№ 13-15, 30,31); наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ (№32) и оценка их результатов; оценка результатов защиты лабораторных работ (№27); наблюдение за ходом выполнения практического задания (№16) и оценка его результатов; оценка результатов выполнения практического задания (№18); наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике. |
| ПК.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. | оценка результатов выполнения практического задания (№19); наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы (№34), производственной практики и оценка результатов; Выполнение практической работы экзамена по модулю. наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы (№19, 31) и оценка её результатов; Выполнение практической работы экзамена по модулю. наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и оценка результатов; оценка результатов выполнения практических заданий (№20); оценка результатов выполнения практических заданий (№22). |
| ПК.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования | - обоснованность выбора инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования; - правильность составления алгоритма выполнения монтажа и демонтажа электрооборудования; - выполнение работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей в соответствии с технологическим регламентом; - выполнение работ по монтажу и демонтажу электрооборудования в соответствии с технологическим регламентом. | оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу (№ 23, 24); оценка выполнения практических работ учебной практики оценка выполнения лабораторных работ по междисциплинарному курсу (№37-38); оценка выполнения практических работ учебной практики Выполнение практической работы экзамена по модулю. Оценка выполнения практических работ учебной практики. Выполнение практической работы экзамена по модулю. Оценка выполнения видов производственных работ производственной практики. Выполнение практической работы экзамена по модулю. |
| ПК.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с нормативной документацией; - точность выявления дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. | наблюдение за ходом выполнения практического задания (№6, 7, 26, 27) и оценка результатов; оценка результатов выполнения лабораторных (№28-30, 33, 36, 40-45) и практических работ; Выполнение практической работы экзамена по модулю. наблюдение за ходом выполнения практических работ (№33, 35, 39) и оценка результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования | - правильность заполнения нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. | оценка результатов выполнения практического задания (№21, 29) наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - точность составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | наблюдение за ходом выполнения практических работ (№28) и оценка результатов; Выполнение практической работы экзамена по модулю. наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка результатов. |
| По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) |  |  |

1Полужирным шрифтом выделены показатели оценки компетенций, выносимые на квалификационный экзамен.

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обучающийся: - составляет план учебной работы или эксперимента, исходя из поставленной цели; - понимает и соблюдает последовательность действий по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время; - делает выводы о рациональности приемов практической деятельности; - сравнивает разные способы выполнения учебной и практической деятельности; - выполняет сравнительную характеристику альтернативных способов решения поставленной задачи; - отслеживает свои ошибки по ходу работы; - предлагает способы устранения ошибок; - может исправить ошибку по ходу проведения лабораторной работы или выполняемой практической работы; - осуществляет контроль выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - принимает на себя ответственность за результаты учебной деятельности; - приводит примеры использования конкретных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности; - анализирует инновации в производственной отрасли; - анализирует рабочую ситуацию, дает оценку достигнутых результатов и вносит коррективы в деятельность на их основе. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - находит необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, каталогами, открытым доступом к книжным полкам; - работает с основными компонентами текста учебника или учебного пособия: оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами; - осуществляет поиск информации в сети Интернет; - проводит обработку и интерпретацию полученной информации, в том числе с использованием компьютерных программ; - владеет различными видами устного пересказа учебного текста, письменного изложения учебного текста в соответствии с заданием; - составляет план учебного текста, конспект текста; - выделяет значимое в блоке учебной информации; - выделяет существенное содержание в технических инструкциях, технологических регламентах; - составляет вопросы по учебному тексту, блоку учебной или профессиональной информации; - разбивает проблему на совокупность более простых профессиональных проблем; - составляет на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Выполнение практической работы экзамена по модулю. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - осознает и озвучивает значимость будущей профессии и ее место в структуре отрасли; - проявляет осознание важности обучения профессии; - формулирует преимущества выбранной профессии; - участвует в обсуждении вопросов будущей профессиональной деятельности; - проявляет интерес к деятельности профильных предприятий и учреждений; - перечисляет предприятия, имеющих в штате будущую профессию; типы и организационные формы предприятий отрасли; - называет условия работы по будущей профессии; - самостоятельно знакомится с возможностями трудоустройства; - планирует траекторию профессионального образования; - планирует развитие будущей профессиональной деятельности; - осознает значимость знаний, умений, навыков учебной деятельности; - проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными знаниями и умениями; - устойчиво проявляет самостоятельность при решении учебных задач; - критически высказывается о результатах собственной учебной деятельности; - оценивает влияние педагогов, сокурсников на формирование собственного суждения; - целенаправленно анализирует различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение; - самостоятельно оценивает свою учебную деятельность, сравнивая ее с деятельностью других обучающихся, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; - осознает свои способности, понимает свои возможности и ограничения в учебной деятельности; - определяет проблемы собственной учебной деятельности и устанавливает из причины; - строит жизненные планы в соответствии с собственными интересами и убеждениями; - ставит общие и частные цели самообразовательной деятельности; - формирует устойчивое и последовательное жизненное кредо. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Выполнение практической работы экзамена по модулю. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Обучающийся: - перечисляет основные правила и нормы делового общения; - подчиняется внутриколледжному (внутритехникумовскому) распорядку и правилам поведения; - умеет регулировать свое эмоциональное состояние; - умеет работать с любым партнером; - осознает особенности своего темпа работы и темпа работы других обучающихся; - проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности; - организует деятельность других обучающихся при выполнении практического задания; - проявляет готовность помочь другим обучающимся в решении учебных и производственных задач; - делает доклад, взаимодействует в различных организационных формах диалога и полилога; - умеет отстаивать свою точку зрения на проблему; - проявляет готовность к пересмотру своих суждений и изменению образа действий в свете убедительных аргументов; - проявляет восприимчивость к потребностям других людей, проблемам общественной жизни; - добровольно вызывается выполнить общественное поручение. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Обучающийся: - демонстрирует сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применяет знания о них в речевой практике; - владеет навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; - владеет умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владеет умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Обучающийся: - проявляет российскую гражданскую идентичность, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); - проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; - осознает свои конституционные права и обязанности, - уважает закон и правопорядок, - осознанно принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; - демонстрирует толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Обучающийся: - демонстрирует сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; - демонстрирует сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; - осознает гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - владеет умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, производственной деятельности; - разрабатывает и реализует проекты экологически ориентированной социальной и производственной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; - владеет основными мерами защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - умеет предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; - умеет применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и производственной деятельности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Обучающийся: - проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - проявляет бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; - демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - умеет использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; - владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, использует их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности - соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при выполнении практических и производственных работ; - умеет оказывать первую помощь. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Обучающийся: -осознает роль информационных технологий в жизни общества и отдельного человека; - перечисляет возможности использования компьютерной техники для оптимизации труда; - озвучивает назначение и принципы функционирования персональных компьютеров; устройствах ввода-вывода информации, компьютерных сетях и возможностях их использования в образовательном процессе и профессиональной деятельности; - проявляет желание следить за прогрессом в области информационно-коммуникационных технологий; - организовывает свое компьютеризованное рабочее место; - владеет интерфейсом операционной системы компьютера, приемами выполнения файловых операций, организации информационной среды как файловой системы; владеет основными приемами ввода-вывода информации; - самостоятельно работает с программными продуктами, предназначенных для решения учебных и профессиональных задач; - самостоятельно осуществляет поиск информации в различных информационных ресурсах (сети Интернет, базах данных на электронных носителях и т.д.); - проводит структурирование информации, ее адаптацию к особенностям профессиональной деятельности; - осознает опасность, связанную с компьютерной техникой и сознательно выполняет правила техники безопасности и правила поведения в компьютерном классе. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Сбор свидетельств освоения компетенции и оценка «портфолио». |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Обучающийся: - оформляет тетради и письменные работы (рефераты, письменные экзаменационные работы и др.) в соответствии с предъявляемыми требованиями; - самостоятельно оформляет отчет, включающий описание процесса экспериментальной или практической работы, ее результаты и выводы в соответствии с поставленными целями; - работает с основными компонентами текста технических инструкций и регламентов: оглавлением, текстом, иллюстрациями, схемами, таблицами; - проводит обработку и интерпретацию информации технических инструкций и регламентов, в том числе на иностранном языке и с использованием компьютерных программ; - принимает и сдает смену на рабочем месте с оформлением соответствующих документов (журналов, актов, и т.д.); - оформляет документы первичной отчетности на рабочем месте (режимный лист, журналы учета и т.д.); - самостоятельно составляет документы по ведению служебной переписки (заявление, докладная записка, объяснительная и т.д.) |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Обучающийся: - владеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умеет различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной и производственной деятельности и реальной жизни; - умеет применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); - умеет разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; - проявляет способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; - знает особенности современного рынка труда, владеет этикой трудовых отношений; - умеет принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивает и принимает ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. |  |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Уметь: выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования; обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; проводить испытания и наладку электрооборудования; восстанавливать электроснабжение потребителей; составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; проводить контроль качества ремонтных работ; проводить испытания отремонтированного электрооборудования; | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| Знать: назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; способы определения работоспособности оборудования; основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на электрооборудовании; средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов работы нового оборудования; способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы; причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при обслуживании электрооборудования. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| Уметь:2 проектировать электрическую часть энергетических объектов: выбирать силовое оборудование, составлять расчетные схемы для проектируемых электроустановок, составлять эквивалентные схемы замещения для проектируемых электроустановок, рассчитывать сопротивление схемы замещения, производить расчет токов короткого замыкания в электроустановках, выбирать коммутационные аппараты, выбирать сборные шины и токоведущие части для проектируемых электроустановок; знать: принципы построения электрических схем электрических станций и подстанций; особенности типовых электрических схем электрической части электрических станций, подстанций и соответствующих им конструкций распределительных устройств (РУ); назначение, конструкцию, технические параметры электротехнического оборудования электрической части электрических станций и подстанций; методику проектирования электрической части энергетических объектов. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ (№9-15, №30-31), устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Разработка и защита курсового проекта. |

2 Курсивом обозначены требования к результатам вариативной части профессионального модуля

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (Таблица 4).

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 01.01.Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен раздел 1 в форме тестового опроса Экзамен раздел 2 в форме экзаменационных вопросов Экзамен раздел 3 в форме экзаменационных вопросов |
| МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет в форме ответов на вопросы |
| МДК 01.03. Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Защита курсового проекта по МДК. | Дифференцированный зачет в форме ответов на вопросы |
| УП. 01 Учебная практика | Проверка и экспертная оценка результатов выполнения практических работ | Дифференцированный зачет |
| ПП 01.Производственная практика | Проверка и экспертная оценка результатов выполнения производственных работ на месте практики. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет: защита отчета по практике. |
| ПМ.01. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | Экзамен по модулю: оценка выполнения практических работ, оценка портфолио |

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1 Контрольно-оценочные материалы текущего контроля

4.1.1 МДК 01.01.Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Раздел 1.  Применение электрических машин и трансформаторов

1.Закончить предложение.

Трансформатор статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования ....

2.Что такое группа соединения трансформатора?

а) это угол сдвига фаз между одноименными линейными высоким и низким напряжениями.

б) это группа однофазных трансформаторов соединенных звездой.

в) это отношение высокого напряжения к низкому.

г) группа параллельно соединенных трансформаторов.

3.Закончить предложение.

Автотрансформатор - это трансформатор, в котором помимо магнитной связи между обмотками, существует ....

4.На что расходуется мощность, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода?

а) на покрытие потерь в обмотках.

б) покрытие потерь в сердечнике.

в) на покрытие механических потерь.

г) на покрытие электрических потерь.

5.От чего зависит группа соединения трансформатора?

а) от маркировки выводов

б) коэффициента трансформации

в) от числа витков обмоток трансформатора

г) нагрузки трансформатора

6.Что произойдет если трансформатор подключить к источнику постоянного тока?

а) уменьшится магнитный поток рассеяния первичной обмотки

б) ничего не произойдет.

в) уменьшится основной магнитный поток.

г) может вызвать недопустимый нагрев обмотки и даже ее перегорание.

7.Чему равен ток во вторичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода?

а) двойному значению номинального тока трансформатора.

б) номинальному току трансформатора.

в) нулю.

г) 1/2 номинального тока.

8.Какие функции выполняет трансформаторное масло в силовом трансформаторе?

а) для охлаждения

б) для подогрева

в) для увеличения электрической прочности

г) для увеличения массы трансформатора

9.Для чего предназначен силовой трансформатор?

10.Что такое коэффициент трансформации трансформатора?

а) это отношение высокого напряжения к низкому.

б) это отношение низкого напряжения к высокому.

в) это отношение потребляемой мощности к полезной.

г) это отношение потерь в трансформаторе.

11. Расшифровать тип трансформатора: ТМН2500/110

Т

М

Н

2500

110

12.Что произойдет , если при подключении трансформатора на параллельную работу не соблюден порядок чередования фаз?

а) может привести к короткому замыканию.

б) понизится КПД трансформатора.

в) увеличатся потери трансформатора.

г) трансформатор будет работать в режиме генератора.

13.Что такое приведенный трансформатор?( дать определение)

14.Допустимо ли подключение трансформаторов на параллельную работу при разных коэффициентах трансформации?

а) допускается

б) не допускается

15.От чего зависит коэффициент трансформации?

а) от группы соединения трансформатора.

б) зависит от числа витков обмоток трансформатора.

в) от частоты тока.

г) от потерь в сердечнике трансформатора.

16.Почему передачу электроэнергии на большие расстояния необходимо производить при высоких напряжениях?

а) в целях безопасности обслуживающего персонала.

б) в целях экономии магнитных материалов.

в) в целях уменьшения потерь и сечения проводов.

г) в целях повышения коэффициента мощности.

17.По конструкции магнитопровода трансформаторы бывают:

а) двухобмоточные

б) специальные

в) силовые

г) броневые

18.Является ли трансформатор электрической машиной?

а) является

б) не является

19. Где применяют силовые трансформаторы?

а) для электропечей

б) для распределения и передачи энергии на большие расстояния

в) для устройств автоматики и связи

г) для сварочных аппаратов

20.Закончить определение.

Генератор это электрическая машина, предназначенная для преобразования механической энергии...

21.Что подразумевают под обратимостью электрических машин?

а) машина может работать в режиме генератора и в режиме двигателя.

б) машина быстро набирает обороты.

в) машина также может работать в режиме трансформатора.

г) машина одновременно вырабатывает два вида энергии.

22.Каких видов бывают асинхронные двигатели в зависимости от устройства ротора?

а) явнополюсные и неявнополюсные

б) с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором

в) с обмоткой возбуждения

23.Какие виды синхронных генераторов различают в зависимости от устройства ротора?

явнополюсные и неявнополюсные

а) с фазным ротором.

б) с короткозамкнутым ротором.

в) с контактными кольцами.

24.Закончить определение.

Обмотки статора и ротора в индукционном регуляторе имеют ...

25. Какое достоинство имеет асинхронный двигал ель с короткозамкнутым ротором?

а) длительный срок службы.

б) надежность работы.

в) хорошие пусковые свойства.

г) хорошие регулировочные свойства.

26.На каком законе электротехники основан принцип действия машины переменного тока?

а) На правиле Ленца.

б) На законе Ома.

в) На первом законе Кирхгофа.

г) На явлении электромагнитной индукции.

27.Как ограничить пусковые токи в асинхронном двигателе с фазным ротором?

а) соединить обмотку ротора в треугольник.

б) закоротить обмотку ротора накоротко.

в) включить в цепь ротора реостат .

г) соединить обмотку статора в звезду.

28.Как выполнена обмотка ротора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

а) по типу статорной.

б) по типу “беличьего” колеса

в) трехфазная обмотка, соединенная звездой.

г) трехфазная обмотка, соединенная по схеме треугольник.

29.Где применяются асинхронные двигатели с фазным ротором?

а) в стиральных машинах

б) в лифтах

в) подъемных кранах

г) на электротранспорте

30. Посредством чего в индукционном регуляторе осуществляется поворот ротора относительно статора?

а) электрической связи

б) коллектора

в) меднографитных щеток

г) червячной передачи

31.У какого двигателя лучшие пусковые свойства?

а) с короткозамкнутым ротором

б) с контактными кольцами

32.Двигатель - это машина, предназначенная для преобразования электрической энергии ...

33.Где в электрической машине переменного тока происходит преобразование энергии одного вида в другой:

а) в обмотке ротора.

б) в обмотке статора (якоря).

в) на корпусе машины.

г) на валу.

34.Как называется генератор, если приводом для него служит гидравлическая турбина?

а) турбогенератор

б) гидрогенератор

в) Дизельгенератор

г) тахогенератор

35.От какого источника тока питается обмотка возбуждения?

а) от постоянного

б) от переменного

36. С какой частотой должен вращаться ротор четырехполюсного синхронного генератора, чтобы частота ЭДС в нем была 50 Гц?

а) 3000 об/мин

б) 1500 об/мин

в) 100 об/мин

г) 750 об/мин

37.Что определяют по механической характеристике асинхронного двигателя?

а) частоту ЭДС

б) величину тока нагрузки

в) величину напряжения холостого хода

г) предельно допустимую нагрузку

38.Из какого материала выполняется статорная обмотка?

а) из алюминия

б) из кремни

в) из меди

г) из электротехнической стали

39.Обмотка статора  синхронного двигателя подключается  к источнику:

а) постоянного тока

б) прямоугольных импульсов;

в) трехфазного напряжения;

г) однофазного синусоидального  тока.

40. Укажите неверное  утверждение о характеристике  синхронной машины:

а) у синхронной машины частота  вращения не зависит от частоты  тока с сети;

б) обмотка возбуждения питается  постоянным током и расположена  на роторе;

в) ротор бывает неявнополюсным (турбогенератор) и явнополюсным (гидрогенератор);

г) скорость вращения ротора  совпадает со скоростью вращения  поля.

Раздел 2.   Применение электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Основное назначение трансформаторов

а) только для повышения напряжения

б) только для понижения напряжения

в) как для повышения, так и для понижения напряжения

- Основное назначение сердечника трансформатора

а) обеспечивает прочность конструкции

б) является магнитопроводом для передачи электромагнитной энергии

в) обеспечивает необходимое расположение обмоток

- Основное назначение обмоток трансформатора

а) создают магнитный поток Ф за счет протекающего в них тока

б) ограничивают протекающий через них ток за счет своего активного сопротивления

в) являются элементами электрической схемы трансформатора

- Почему пластины сердечника трансформатора стягивают различными способами?

а) улучшают прочность конструкции

б) уменьшают магнитное сопротивление сердечника

в) уменьшают вибрационный шум

- Короткозамыкатель предназначен для...

а) включения и выключения только обесточенной линии

б) создания короткого замыкания в сети

в) включения и выключения линии с нагрузкой

- Короткозамыкатель рассчитан на создание короткого замыкания...

а) в линии, находящейся под напряжением

б) в отключенной линии

в) нейтрали

- Короткозамыкатель предназначен для создания короткого замыкания

а) между тремя фазами

б) между фазой и землей

в) между двумя фазами

- Разъединитель предназначен для включения и отключения

а) только обесточенной линии

б) обесточенной или ненагруженной линии

в) линии с нагрузкой

- Заземляющие ножи разъединителя предназначены для ...

а) заземления отключаемых аппаратов

б) заземления нейтрали

в) создания искусственного короткого замыкания на линии

- В отключенном разъединителе создается видимый разрыв цепи с целью...

а) обеспечения безопасности работ

б) гашения дуги

в) предотвращения самопроизвольного включения

- Короткозамыкатель создает искусственное короткое замыкание

а) при включении трансформатора подстанции

б) при неисправности трансформатора подстанции

в) постоянно

- Отделитель предназначен для

а) создания искусственного короткого замыкания на линии

б) отключения линии в бестоковую паузу

в) отключения линии с нагрузкой под напряжением

- При неисправности трансформатора на подстанции по упрощенной схеме, отделитель срабатывает

а) раньше короткозамыкателя

б) после короткозамыкателя

в) одновременно с короткозамыкателем

- Короткозамыкатель срабатывает

а) раньше отделителя

б) после отделителя

в) одновременно с отделителем

- Какой вид разряда образуется в высоковольтных выключателях?

а) дуговой разряд

б) тлеющий разряд

в) искровой разряд

- Для коммутации каких токов предназначены высоковольтные выключатели?

а) номинальных токов

б) токов короткого замыкания

в) токов холостого хода

г) емкостных токов конденсаторных батарей

д) всех перечисленных токов

е) всех перечисленных кроме токов короткого замыкания

- Для чего нужно дугогасительное устройство в высоковольтном выключателе

а) для уменьшения времени отключения выключателя

б) для разделения периодической и апериодической составляющей тока КЗ

в) для более плавного отключения тока

- К какому разряду относятся магнитные пускатели?

а) к разряду электрических аппаратов

б) к разряду механических аппаратов

в) к разряду электромеханических аппаратов

- С помощью какого элемента в нереверсивной схеме включения магнитного пускателя обеспечивается подача питания на установку?

а) автоматического выключателя

б) магнитного пускателя

в) теплового реле

г) асинхронного двигателя

д) предохранителя

е) кнопки «Стоп»

ж) кнопки «Пуск»

з) блок-контакта

- С помощью какого элемента в нереверсивной схеме включения магнитного пускателя обеспечивается защита от перегрузок по току?

а) автоматического выключателя

б) магнитного пускателя

в) теплового реле

д) асинхронного двигателя

е) предохранителя

ж) кнопки «Стоп»

з) кнопки «Пуск»

и) блок-контакта

- За счет какого элемента в нереверсивной и реверсивной схемах включения магнитного пускателя отпадает необходимость в постоянном удерживании кнопки «Пуск» в нажатом состоянии во время работы двигателя?

а) автоматического выключателя

б) магнитного пускателя

в) теплового реле

д) асинхронного двигателя

е) предохранителя

ж) кнопки «Стоп»

з) кнопки «Пуск»

и) блок-контакта

- Какой элемент в реверсивной схеме включения магнитного пускателя предотвращает одновременное включение обоих пускателей?

а) автоматического выключателя

б) магнитного пускателя

в) теплового реле

д) блокировка

е) предохранителя

ж) кнопки «Стоп»

з) кнопки «Пуск»

и) блок-контакта

- Значения номинального вторичного тока приняты равными?

а) 1 и 2А

б) 1 и 5А

в) 1 и 8А

- Трансформаторы тока класса 0,5 применяются для присоединения

а) точных лабораторных приборов

б) счетчиков денежного расчета

в) для всех технических измерительных приборов

- В течении какого времени должна быть устранена авария при однофазном коротком замыкании в местных сетях?

а) в течении суток

б) в течении 2 – х часов

в) мгновенно

- Какими параметрами характеризуется электроэнергия?

а) напряжение, ток

б) ток, частота

в) напряжение, частота

- При однофазном коротком замыкании (при эффективном заземлении нейтрали) напряжение в неповрежденной фазе не превышает…

а) 0,8 от Uном

б) 2,8 от Uном

в) 0,5 от Uном

- Что должны обеспечить трансформаторы связи?

а) выдачу активной мощности генераторов

б) выдачу реактивной мощности генераторов

в) выдачу активной и реактивной мощности генераторов

- Какие потребители относятся к первой категории по степени надежности?

а) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время два часа

б) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время 24часа

в) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время перевода на резервный источник питания – доли секунд

- К чему ведет протекание больших токов короткого замыкания, вызывающий повышенный нагрев проводников?

а) к увеличению потерь электроэнергии

б) к уменьшению потерь электроэнергии

в) никак не связанно с потерями электроэнергии

- Выключатели нагрузки, рассчитаны на отключение токов…. режима?

а) номинального

б) допустимого

в) нормального

- Какие виды электростанций относятся к тепловым электрическим станциям?

а) ТЭЦ

б) ГРЭС

в) АЭС

г) ГЭС

- Какие величины принимаются за базовые при расчете сопротивлений в Омах?

а) напряжение

б) ток

в) мощность

- Что такое “проходная мощность” автотрансформатора?

а) полная мощность, передаваемая автотрансформатором из первичной цепи во вторичную

б) номинальная мощность генератора, прикреплённого к низкой обмотке автотрансформатора

в) электрическая мощность, передаваемая из первичной обмотки во вторичную

- Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников при напряжении…

а) 110кВ и выше

б) 110кВ и ниже

в) 35кВ и выше

г) 35кВ и ниже

- Через какое время после начала процесса короткого замыкания, наступает максимальное мгновенное значение полного тока?

а) 0,1сек

б) 0,01сек

в) 0,05 сек

- Для чего предназначен ОПН?

а) для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

б) для защиты от грозовых и оперативные перенапряжений

в) для защиты от коммутационных и оперативных  перенапряжений

- Как называют электрическую схему, соответствующую по исходным данным расчетной схеме, но в которой все магнитные связи заменены электрическими?

а) электрической схемой

б) расчетной схемой

в) схемой замещения

- Нормальный режим работы - …

а) это режим, продолжающийся не менее, чем необходимо для достижения установившейся температуры его частей при неизменной температуре окружающей среды

б) это режим плановых профилактических и капитальных ремонтов

в) это режим работы электротехнического устройства, при котором значения его параметров не выходят за пределы, допустимые при заданных условиях эксплуатации

- Гибкие шины крепятся с помощью…

а) подвесных изоляторов

б) опорных изоляторов

- Режимы работы нейтрали определяют – …..

а) безопасность персонала

б) экономичность электроустановки

в) надежность работы

г) уровень токов короткого замыкания

д) все ответы правильные

- Суммируя нагрузки соответствующие отрезкам времени строят?

а) графики нагрузки

б) графики работы предприятий

в) график продолжительности нагрузки

- Эффективное заземление нейтрали применяется

а) распределительных сетях до 1кВ

б) районных сетях 110кВ и выше

в) местных сетях 6 – 35кВ

г) в сетях до 1кВ питающихся от автономного источника

- Энергетическая система – это

а) совокупность основного электростанций, подстанций, сетей и потребителей работающих в едином режиме производства, распределения и потребления электроэнергии.

б) совокупность электрооборудования (выключатели, трансформаторы, генераторы)

в) электрическая  станция работающая в едином режиме производства, распределения и потребления электроэнергии

- Сети какого напряжения работают с глухо – заземленной нейтралью?

а) 110кВ и выше

б) до 1кВ

в) 35 и ниже

г) 35кВ и выше

- Нейтраль – это общая точка трехфазной обмотки генератора и трансформатора соединенных по схеме…

а) звезда

б) треугольник

в) разомкнутый треугольник

- В  сетях с глухим заземлением нейтрали, при фазном коротком замыкании образуется....

а) короткозамкнутый контур с малым сопротивлением и большим током короткого замыкания

б) короткозамкнутый контур с большим сопротивлением и малым током короткого замыкания

в) не образуется короткозамкнутый контур

- На современных электрических станциях применяют синхронные генераторы …. тока.

а) 2-х фазного постоянного тока

б) 3-х фазного переменного тока

в) 3-х фазного постоянного тока

г) 2-х фазного переменного тока

- Напряжение короткого замыкания Uк – это

а) напряжение, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко другой обмотке в ней проходит ток, равный номинальному.

б) напряжение, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко другой обмотке в ней проходит ток, равный максимальному.

в) напряжение, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко другой обмотке в ней проходит ток, равный среднему.

- Междуфазное напряжение обмотки статора в номинальном режиме это …

а) минимальное напряжение

б) максимальное напряжение

в) номинальное напряжение

Раздел 3. Техническое  обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования

Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования

1 уровень - Уровень А

А1. Выберите один правильный ответ: Что представляет собой обмотка якоря машины постоянного тока?

а) замкнутую цепь

б) разомкнутую цепь

в) электромагнит

г) коллекторные пластины

А2. Выберите один правильный ответ: Для чего предназначена обмотка возбуждения в машинах постоянного тока?

а) для преобразования тока

б) для соединения с потребителем

в) для наведения основного магнитного потока

г) для успокоения колебаний ротора

А3. Выберите один правильный ответ: Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока?

а) подключить двигатель к источнику переменного тока

б) изменить направление тока возбуждения

в) изменить число витков обмотки якоря

г) остановить ротор

А4. Выберите один правильный ответ: Что такое реверсирование двигателя?

а) остановка двигателя

б) изменение направления вращения двигателя

в) вывод двигателя в ремонт

г) вывод двигателя в ремонт и замена коллектора двигателя

А5. Выберите один правильный ответ: Основной недостаток машин постоянного тока?

а) низкий КПД

б) низкая надежность

в) необходимость использования дополнительного источника питания

г) большие габариты

А6. Выберите один правильный ответ: Где располагается обмотка якоря в машине постоянного тока?

а) на роторе

б) на статоре

в) на корпусе

г) на валу машины

А7. Выберите один правильный ответ: Какой высокопрочный газ высокого давления  применяется для гашения электрической дуги в коммутационных аппаратах:

а) воздух;

б) водород;

в) элегаз;

г) гелий.

А8. Выберите один правильный ответ: Выключатель-это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения электрической цепи:

а) без тока;

б) с напряжением;

в) без напряжения;

г) с током.

А9. Выберите один правильный ответ: Какая конструктивная часть выключателя предназначена для гашения электрической дуги:

а) контактная система;

б) привод выключателя;

в) дугогасительная камера;

г) токовводы.

А10. Выберите один правильный ответ: Разъединитель-это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения электрической цепи:

а) без тока;

б) с напряжением;

в) без напряжения;

г) с током.

А11. Выберите один правильный ответ: Конструктивно разъединитель отличается от выключателя:

а) наличием дугогасительной камеры;

б) отсутствием дугогасительной камеры;

в) наличием привода;

г) отсутствием привода.

А12. Выберите один правильный ответ: Выключатель и разъединитель  по своему назначению в электроустановках  являются:

а) силовым оборудованием;

б) токоограничивающими аппаратами;

в) коммутационными аппаратами;

г) измерительным оборудованием.

А13. Выберите один правильный ответ: В вакуумных выключателях в качестве дугогасительной среды используется:

а) воздух;

б) масло;

в) вакуум;

г) элегаз.

А14. Выберите один правильный ответ: Концевая опора устанавливается:

а) в начале линии;

б) на ответвлениях линии;

в) во всех перечисленных случаях;

г) на мостах.

А15. Выберите один правильный ответ: Температура масла в трансформаторе при нормальной нагрузке по действующему стандарту не должна быть выше:

а) 950С;

б) 900С;

в) 850С;

г) 1000С.

А16. Выберите один правильный ответ: Недостатком кабельной линии является:

а) низкая надежность;

б) высокая стоимость кабельной линии;

в) низкое качество электроэнергии;

г) низкая морозоустойчивость.

А17. Выберите один правильный ответ: Капитальный ремонт масляных выключателей проводится:

а) один раз в 4…6 лет;

б) один раз в 6…8 лет;

в) один раз в 8…10 лет;

г) один раз в 2…4 лет.

А18. Выберите один правильный ответ: Охранная зона высоковольтных линий определяется:

а) высотой линий;

б) расстоянием между опорами;

в) напряжением;

г) сечением проводов.

А19. Выберите один правильный ответ: Дневной осмотр высоковольтных линий проводится:

а) один раз в месяц;

б) один раз в 6месяцев;

в) один раз в год;

г) один раз в неделю.

А20. Выберите один правильный ответ: Главной задачей эксплуатации электрооборудования является:

а) проведение ремонтных работ в процессе эксплуатацииэлектрооборудования;

б) содержание электрооборудования в технически исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации;

в) проведение ремонтных работ согласно графика ППР;

г) составление графика ТО, ТР и КР.

А21. Выберите один правильный ответ: Состояние изоляции КЛ оценивается:

а) внешним осмотром и наличием повреждений;

б) значением напряжения;

в) значением тока утечки и его асимметрией по фазам;

г) значением напряжения и внешним осмотром.

А22. Выберите один правильный ответ: Признаками, свидетельствующими об износе изоляции электродвигателя погружного насоса, обнаруженными в результате диагностирования, можно считать:

а) снижение сопротивления изоляции в 5…6 раз;

б) снижение сопротивления изоляции в 4…5 раз;

в) снижение сопротивления изоляции в 2…3 раза;

г) во всех перечисленных случаях.

А 23. Выберите один правильный ответ: Ремонт, который проводят, на специализированных ремонтных предприятиях называют:

а) централизованным;

б) не централизованным;

в) после осмотровым;

г) профилактическим.

А 24. Выберите один правильный ответ: Изготовленную обмотку трансформатора напряжением до35 кВ сушат при температуре:

а) 1050С;

б) 1250С;

в) 1800С;

г) 2000С.

А 25. Выберите один правильный ответ: Техническая эксплуатация электрооборудования — это процесс:

а) обеспечения электрооборудования всеми необходимыми запасными частями;

б) составления графика ППР;

в) обеспечение и поддержание требуемого состояния при использовании или хранении;

г) поддержание рабочего состояния в процессе эксплуатации.

2 уровень - Уровень В

В1. Дополните фразу: Демпферная обмотка на роторе синхронного генератора применяется для _______________ колебаний ротора

В2. Дополните фразу:  В синхронной машине скорость вращения магнитного поля ____________ скорости вращения ротора

В3. Дополните фразу: Обмотка ротора двигателя с короткозамкнутым ротором представляет собой _____________

В4. Дополните фразу: В силовых трансформаторах магнитопровод собираю из ______________ листов электротехнической стали.

В5. Дополните фразу: Закончить предложение: Асинхронные машины используют в основном в режиме ______________

В6. Дополните фразу:  Пусковая обмотка однофазного асинхронного двигателя используется для создания _____________

В7. Дополните фразу: Сдвиг фаз трехфазной асинхронной машины составляет ____________ градусов.

В8. Укажите неверное утверждение:

а)асинхронный двигатель – самый  распространенный электрический  двигатель;

б)существует два основных типа  машин переменного тока: синхронные  и асинхронные;

в)синхронные генераторы – это крупные машины, устанавливаемые на электростанциях;

г)синхронные двигатели применяют  только как машины малой мощности

В9. Дополните фразу:  Обмотка возбуждения, расположенная на роторе синхронной машины, подключается к источнику _____________________ тока.

В10. Дополните фразу: Влияние МДС обмотки якоря на основной магнитный поток называется _____________________

В11. Дополните фразу: «Выпрямление» тока в машине постоянного тока происходит на ______________________

В12. Дополните фразу: Двигатель последовательного возбуждения обладает хорошими ___________________ свойствами

В13. Дополните фразу: Двигатель последовательного возбуждения нашел широкое применение в _________________

В 14. Вставьте пропущенное слово: Короткое замыкание в электроустановках является …………...режимом.

В 15. Вставьте пропущенное слово: Трансформатор тока понижает первичные токи до значений 1А и ……………..

В 16. Вставьте пропущенное слово:  Трансформатор напряжения понижает первичные напряжения до значений 100 В и ……………..

В 17. Вставьте пропущенное слово: Трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому ...………………

В 18. Вставьте пропущенное слово: Первичная обмотка трансформатора тока включается в цепь измеряемого тока......................

В 19. Вставьте пропущенное слово: Трансформатор напряжения работает в режиме, близком к холостому..........................

В 20. Вставьте пропущенное слово: Размыкать вторичную обмотку трансформатора тока, при протекании тока в первичной категорически …………….....

В 21. Вставьте пропущенное слово: Катушки измерительных приборов и реле присоединяются ко вторичной обмотке трансформатора напряжения...………………...

В 22. Вставьте пропущенное слово: Короткозамыкатель предназначен для  создания короткого …………….. в сети.

В 23. Вставьте пропущенное слово: Предохранитель-этот коммутационный аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих ……………...

В 24. Вставьте пропущенное слово:  В большинстве предохранителей отключение цепи происходит за счет расплавления плавкой ……………....

В 25. Вставьте пропущенное слово: Основной характеристикой предохранителя является ………………….. характеристика.

В 26. Вставьте пропущенное слово: Чем больше будет ток, протекающий через предохранитель, тем время плавления плавкой вставки будет………………..

В 27. Вставьте пропущенное слово: В установках напряжением до 1000В с глухозаземленнойнейтралью трансформаторов применяется система……….…..

В 28. Вставьте пропущенное слово: ………………карты предназначены для обеспечения передовой технологии монтажного процесса при выполнении работ по монтажу отдельных элементов электротехнического узла электротехнических устройств.

В 29. Вставьте пропущенное слово: Точка грунта, в которой потенциал равен нулю называется……………………

В 30. Вставьте пропущенное слово: Преднамеренное соединение части электротехнического оборудования с землей называется……………………

В 31. Вставьте пропущенное слово: Проводник (или группа проводников), находящийся в непосредственном соприкосновении с землей называется…………………..

В 32. Вставьте пропущенное слово: Проводник, соединяющий заземляемый элемент электротехнического устройства с заземлителем называется……………

В 33. Вставьте пропущенное слово: Заземляющее устройство, предназначенное для заземления нейтралей трансформаторов и генераторов называется……………………

В 34. Вставьте пропущенное слово: Заземляющее устройство, предназначенное для заземления металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением называется………………………

В 35. Вставьте пропущенное слово: Заземляющее устройство, предназначенное для заземления защитных тросов и разрядников называется…………………..

В 36. Вставьте пропущенное слово: Единица измерения действующего значения напряжения называется…………………

В 37. Ответить на вопрос: Каким должен быть порядок чередования фаз генератора и сети при включении на параллельную работу?

В 38. Ответить на вопрос: Какое устройство применяется для подъёма легких грузов на небольшую высоту?

В 39. Ответить на вопрос: Что за устройство, которое представляет собой гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током?

В 40. Вставьте пропущенное слово: Оборудование считается находящимся …………, если коммутационные аппараты в его цепи включены и образована или может быть автоматически образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии.

В 41. Ответить на вопрос: Какое устройство применяется для подъема и опускания грузов, а также для перемещения грузов на небольшие расстояния?

В 42. Ответить на вопрос: Как называется грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом?

В 43. Ответить на вопрос: Какое устройство применяется для подъема и перемещения конструкций с помощью каната, навиваемого на барабан?

В 44. Ответить на вопрос: Чем определяется охранная зона высоковольтных линий?

В 45. Ответить на вопрос: Как называют ремонт, который проводят, на специализированных ремонтных предприятиях?

В 46. Вставьте пропущенное слово: Шины, как и все оборудование, должны выдерживать ………… и динамические воздействия от токов короткого замыкания.

В 47. Ответить на вопрос: Как называют внезапные повышения напряжения до значений, опасных для изоляции электроустановки?

В 48. Ответить на вопрос: Что ориентирует атмосферный заряд на себя, отводя его от токоведущих частей электроустановки.

В 49. Ответить на вопрос: Каким образом устанавливаются стержневые молниеотводы?

В 50. Ответить на вопрос: Что представляет собой комбинацию искровых промежутков и дополнительных элементов, облегчающих гашение электрической дуги в искровом промежутке.

3 уровень - Уровень С

С1. Ответить на вопрос: С какой частотой должен вращаться ротор четырехполюсного синхронного генератора, чтобы частота ЭДС в нем была 50 Гц?

С2. Ответить на вопрос: С какой частотой должен вращаться ротор двухполюсного синхронного генератора, чтобы частота ЭДС в нем была 50 Гц

С3. Ответить на вопрос: С какой частотой должен вращаться ротор шестиполюсного синхронного генератора, чтобы частота ЭДС в нем была 50 Гц?

С4. Ответить на вопрос: С какой частотой должен вращаться ротор восьмиполюсного синхронного генератора, чтобы частота ЭДС в нем была 50 Гц

С5. Дать определение: Генератор – это…

С6. Дать определение: Двигатель – это...

С 7. Решите задачу:  Переведите значение 110 кВ в вольты

С 8. Решите задачу:  Переведите значение 20 кА в амперы.

С 9. Решите задачу:  Если коэффициент трансформации k = 0,5, то как характеризуется данный трансформатор?

С 10. Решите задачу:  Во сколько раз действующее значение напряжения отличается от максимального (амплитудного) при синусоидальной (гармонической) форме?

С 11. Решите задачу:  Какой формулой связаны между собой период и частота питающей сети?

С 12. Решите задачу:  Как изменится индуктивность обмотки, если увеличить количество витков в ней?

С 13. Напишите: графическое обозначение трансформатора тока в электрической схеме.

С 14. Вставьте пропущенные слова: Пластины сердечника трансформатора стягивают различными способами для ………………………….

С 15. Вставьте пропущенные слова: Основная задача персонала ОВБ — … электроснабжения потребителей за счет оперативного обслуживания подстанций в закрепленной зоне.

С 16. Продолжите фразу: Принцип действия трансформатора основан на законе……………………

С 17. Вставьте пропущенные слова: В процессе эксплуатации трансформаторов тока производят систематическую проверку ……………….. вторичных цепей

С 18. Вставьте пропущенные слова: Вторичные цепи испытывают приложением в течение 1 мин напряжения ………….… 2кВ или же одноминутным испытанием изоляции мегомметром на 2500В.

С 19. Вставьте пропущенные слова: У находящихся в эксплуатации трансформаторов тока должны быть заземлены все …………….…, связанные со вторичной обмоткой

С 20. Вставьте пропущенные слова: Работа трансформаторов тока с разомкнутой вторичной цепью не допускается, так как напряжение на зажимах …………………… становится очень высоким, что опасно для персонала и изоляции трансформаторов, поэтому их выводы должны быть зашунтированы.

С 21. Вставьте пропущенные слова: Трансформаторное масло испытывают только у измерительных трансформаторов ……………….

С 22. Вставьте пропущенные слова:  Сборные шины распределительного устройства предназначены для …………….…, вырабатываемой генераторами станции или получаемой от трансформаторов подстанции, или линий между отходящими линиями и трансформаторами.

С 23. Вставьте пропущенные слова: Шины распределительных устройств представляют собой …………….…, укрепленные на изоляторах.

С 24. Вставьте пропущенные слова:  Соединительные шины служат для соединения …………….… распределительного устройства между собой и присоединения их к сборным шинам.

С 25. Вторичные цепи испытывают приложением в течение 1 мин напряжения ………….… 2кВ или же одноминутным испытанием изоляции мегомметром на 2500В.

Ключи к тестам

| А1. | а | В1. | успокоения | В26. | меньше | С1. | 1500 об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2. | в | В2. | равна | В27. | зануления | С2. | 3000 об/мин |
| А3. | б | В3. | беличью клетку | В28. | технологические | С3. | 1000 об/мин |
| А4. | б | В4. | прямоугольных | В29. | землей | С4. | 750 об/мин |
| А5. | б | В5. | двигателя | В30. | заземлением | С5. | это электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую |
| А6. | а | В6. | пускового момента | В31. | заземлителем | С6. | это электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в механическую |
| А7. | в | В7. | 120 | В32. | заземляющим проводником | С7. | 110 0000В |
| А8. | г | В8. | г | В33. | рабочим | С8. | 20 000 А |
| А9. | в | В9. | постоянного | В34. | защитным | С9. | как повышающий |
| А10 | а | В10. | реакцией якоря | В35. | грозозащитным | С10. | в √2 раз меньше |
| А11 | б | В11. | коллекторе | В36. | вольт | С11. | f=1T |
| А12 | в | В12. | тяговыми | В37. | одинаковым | С12. | увеличится |
| А13 | в | В13. | электротранспорте | В38. | таль | С13. | ТА |
| А14 | а | В14. | аварийным | В39. | аккумулятор | С14. | уменьшения шума вибрации |
| А15 | а | В15. | 5 А | В40. | в работе | С15. | обеспечение бесперебойности |
| А16 | б | В16. | 100/√3 В | В41. | домкрат | С16. | электромагнитной индукции |
| А17 | б | В17. | замыканию | В42. | полиспастом | С17. | сопротивления изоляции |
| А18 | в | В18. | последовательно | В43. | лебедка | С18. | переменного тока |
| А19 | а | В19. | ходу | В44. | напряжением | С19. | металлические части |
| А20 | б | В20. | запрещается | В45. | централизованным | С20. | вторичной обмотки |
| А21 | в | В21. | параллельно | В46. | нагрев | С21. | 35кВ и выше |
| А22 | в | В22. | замыкании | В47. | перенапряжениями | С22. | распределения электроэнергии |
| А23 | а | В23. | частей | В48. | молниеотвод | С23. | токоведущие части |
| А24 | а | В24. | вставки | В49. | вертикально | С24. | отдельных аппаратов |
| А25 | в | В25. | время-токовая | В50. | разрядник | С25. | переменного тока |

4.1.2  МДК 01.02. Наладка  электрооборудования электрических станций, сетей и систем

I ВАРИАНТ

1. Первоначально при наладке все изоляторы и маслонаполненные вводы подвергаются

А) ремонту

В) осмотру

С) разборке

Д) испытаниям

Е) измерениям

2. Продолжительность испытания подвесных и опорных изоляторов повышенным напряжением промышленной частоты

А) 1 мин

В) 2 мин

С) 5 мин

Д) 10 мин

Е) время не нормируется

3. Измеренное сопротивление изоляции маслонаполненных вводов должно быть

А) 50 МОм

В) не менее 1000 МОм

С) не менее 300 МОм

Д) 500 МОм

Е) нет правильного ответа

4. Если сопротивление изоляции опорных изоляторов менее 300 МОм и внешних дефектов не видно, производят:

А) их выбраковку

В) очистку изоляторов

С) промывку изоляторов

Д) проверку исправности армировки

Е) перечисленное в п. В и С

5. При удовлетворительных результатах измерения Rиз и tg δ маслонаполненных вводов, производится:

А) тщательный осмотр

В) ревизия

С) испытание повышенным напряжением

Д) измерение тока утечки

Е) измерение пробивного напряжения

6. Какое сопротивление изоляции измеряют у разъединителей, отделителей и короткозамыкателей?

А) сопротивление изоляции тяг из органических материалов

В) сопротивление изоляции колонок одно- и многоэлементных изоляторов

С) тангенс угла диэлектрических потерь

Д) все вышеперечисленное

Е) перечисленное в п. А и В

7. Каким прибором определяется усилие вытягивания подвижного ножа из неподвижного у разъединителей и отделителей?

А) вольтметром

В) амперметром

С) динамометром

Д) ваттметром

Е) ареометром

8. Прибор для измерения сопротивления изоляции

А) мегаомметр

В) вольтметр

С) амперметр

D) ареометр

Е) потенциометр

9. Подлежит ли сушке внутрибаковая изоляция МВ?

А) да

В) нет

С) необязательно

D) по усмотрению наладчика

Е) нет правильного ответа

10. Что измеряется при испытании МВ?

А) сопротивление изоляции

В) tg δ

С) сопротивление постоянному току

D) скорость движения контактов

Е) все вышеперечисленное

11. Что производится после всех испытаний, приводных электроаппаратов?

А) осмотр изоляторов

В) многократное включение и отключение

С) проверка сопротивления изоляции

D) проверка сопротивления тяги

Е) перечисленное в п. С и D

12. Сопротивление изоляции вторичных цепей у МВ должно быть:

А) 1 МОм

В) 1,5 МОм

С) 2 МОм

D) 3 МОм

Е) 4 МОм

13. Что подлежит измерению сопротивления постоянному току в ячейках КРУ?

| В) разъединяющие контакты вторичной цепи С) контакты сборных шин |  |
| --- | --- |

D) перечисленное в п. А и В

Е) перечисленное в пунктах А, В, С

14. Измерение сопротивления постоянному току обмоток включения и отключения катушек привода МВ производится

А) одинарным мостом

В) двойным мостом

С) методом «А-V»

D) мегомметром

Е) барометром

15. Измерение скорости движения подвижных контактов при включении и отключении МВ производится с помощью:

А) метода «А-V»

В) мегомметра

С) одинарного моста

D) вибрографа

Е) двойного моста

16. Что проверяют многократным вкатыванием тележки?

А) сопротивление постоянному току

В) изоляцию

С) контакты

D) время включения

Е) механическую блокировку

17. Оценку внутрибаковой изоляции и дугогасительных устройств производят для МВ напряжением:

А) 10 кВ

В) 6 кВ

С) 1 кВ

D) 35 кВ и выше

Е) 0,4 кВ

18. На что обращается внимание при вкатывании ячейки в рабочее состояние?

А) надежность крепежных деталей

В) на правильность стыковки верхних втычных контактов

С) на простоту и удобство вкатывания ячейки

D) на правильность стыковки нижних втычных контактов

Е) верны пункты В, D

II ВАРИАНТ

1. Проверки, испытания и измерения, проводимые для маслонаполненных вводов:

А) наружный осмотр

В) проверка масла на электрическую прочность пробивным напряжением

С) измерение сопротивления изоляции и tg δ

D) испытание повышенным напряжением промышленной частоты

Е) все вышеперечисленное

2. В течении какого времени испытывается повышенным напряжением керамическая изоляция?

С) 2 минуты

D)1,5 минуты

Е) 1 минута

3. Каким должно быть измеренное сопротивление изоляции RИЗ у подвесных и опорных изоляторов?

А) не < 500 МОм

В) не < 300 МОм

С) не < 100 МОм

D) не < 5 МОм

Е) не < 1000 МОм

4. Что делают с маслонаполненным вводом или проходным изолятором в случае превышения измеренного tg δ?

А) протирают бензином

В) бракуют

С) сушат

D) измеряют сопротивление изоляции

Е) испытывают повышенным напряжением

5. Какое измерение производят у короткозамыкателей и отделителей для оценки правильности регулирования движения подвижных частей?

А) измерение сопротивления изоляции

В) тангенс угла диэлектрических потерь

С) измерение сопротивления контактов постоянному току

D) измерение времени

Е) измерение усилия втягивания ножа

6. Как проверяется качество регулирования контактов у разъединителей и отделителей 110 кВ и выше?

А) измерением усилия вытягивания ножа

В) измерением сопротивления постоянному току

С) измерением сопротивления изоляции

Д) многократным включением и отключением электрооборудования

Е) используются все вышеперечисленные проверки и измерения

7. Для чего служат защитные шторки КРУ?

А) защита ЭО от механических повреждений

В) защита ЭО от попадания пыли

С) для безопасности персонала при ремонтных работах

D) защита ЭО от солнца

Е) для всего вышеперечисленного

8. Время испытания повышенным напряжением изоляции вторичных цепей КРУ:

С) 10 мин

D) 15 мин

Е) нет правильного ответа

9. У каких электроаппаратов при испытаниях измеряют время включения и отключения?

А) у МВ

В) у разъединителей и отделителей

С) у отделителей и короткозамыкателей

D) у отделителей

Е) у короткозамыкателей

10. Чем измеряется сопротивление постоянному току контактов выключателя?

А) двойным мостом

В) микроомметром

С) методом амперметра-вольтметра

D) ареометром

Е) перечисленное в п. А, В, С

11. Что повторно производится после каждого испытания повышенным напряжением?

А) измерение RИЗ

В) измерение тока утечки

С) фазировка

D) определение мест повреждения кабеля

Е) включение кабеля в работу

12. У каких эл. аппаратов измеряется tg δ?

А) аккумуляторные батареи

В) конденсаторные установки

С) МВ

D) разрядники

Е) реакторы

13. Каким прибором производится измерение сопротивления постоянному току?

А) двойным мостом

В) микрометром

С) методом амперметр-вольтметр

D) всем вышеперечисленным

Е) нет правильного ответа

14. Внутрибаковая изоляция МВ подлежит сушке, если измеренное значение tg δ:

А) в 3 раза превышает tg δ вводов до их установки

В) в 2 раза меньше tg δ вводов до их установки

С) в 2 раза превышает tg δ вводов до их установки

D) в 3 раза меньше tg δ вводов до их установки

Е) в 4 раза меньше tg δ вводов до их установки

15. При проверке и испытании КРУ должно быть выполнено:

А) проверка механизма доводки и блокировки тележки

В) проверка действия защитных шторок

С) проверка многократным вкатыванием тележки

D) измерение сопротивления постоянному току

Е) все вышеперечисленное

16. В каком положении выкатной тележки проверяется правильность регулировки разъемных вспомогательных контактов?

А) испытательном положении

В) в закрытом положении

С) в рабочем положении

D) в ремонтном положении

Е) нет правильного ответа

17. Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей МВ U= 6-10 кВ выполненных из органических материалов должно быть не менее:

А) 1000 Ом

В) 5000 Ом

С) 1000 МОм

D) 300 МОм

Е) 100 МОм

18. С какой целью многократно вкатывают тележку в ячейку КРУ?

А) для подготовки к работе

В) с целью проверки блокировок, отсутствия перекосов и заеданий

С) для освобождения места

D) варианты А, В

Е) нет правильного ответа

III ВАРИАНТ

1. Величина сопротивления каждого элемента изоляции опорных изоляторов должна быть

А) 50 МОм

В) не менее 100 мОм

С) не менее 300 МОм

Д) 500 МОм

Е) нет правильного ответа

2. Каким прибором производится измерение сопротивления изоляцииRИЗ?

А) амперметром

В) вольтметром

С) ваттметром

D) потенциометром

Е) мегаомметром

3. У какой электрической аппаратуры производится измерение тангенса угла диэлектрических

потерь tg δ?

А) у разъединителей

В) у короткозамыкателей

С) у отделителей

D) у маслонаполненных вводов

Е) у опорных изоляторов

4. Продолжительность испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции из

органических материалов

А) 1 мин

В) 2 мин

С) 5 мин

Д) 10 мин

Е) время не нормируется

5. Что делают с маслонаполненным вводом или проходным изолятором в случае значительного

превышения измеренного tg δ и после сушки?

А) протирают бензином

В) бракуют

С)опять сушат

Д) измеряют сопротивление изоляции

Е) испытывают повышенным напряжением

6. Что производят для окончательной оценки у разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, имеющих электрический привод?

А) многократные включения и отключения

В) измерение сопротивления изоляции

С) испытание повышенным напряжением

Д) измерение сопротивления постоянному току

Е) измерение усилия вытягивания подвижного ножа из неподвижного

7. Для оценки правильности регулирования у короткозамыкателей производят:

А) измерение времени движения подвижных частей при отключении

В) измерение времени движения подвижных частей при включении

С) измерение времени движения подвижных частей при включении и отключении

Д) измерение сопротивления изоляции

Е) нет правильного ответа

8. Как проверяется работа механических блокировок, отсутствие заедания и перекосов тележек КРУ?

А) многократным вкатыванием тележки

В) визуальным осмотром

С) прозвонкой отдельных узлов

D) испытанием на механическую прочность

Е) нет правильного ответа

9. У каких эл.аппаратов проверяется работа привода: механически и электрически?

А) МВ

В) разъединители

С) отделители

D) короткозамыкатели

Е) разрядники

10. У каких электрических устройств производится проверка правильности регулировки разъемных вспомогательных контактов?

А) ячейки КСО

В) ячейки КРУ

С) МВ

D) разъединители

Е) отделители

11. Кем проверяются МВ перед наладкой?

А) монтажным персоналом

В) энергодиспетчером

С) главным энергетиком

D) главным инженером

Е) наладчиком

12. Чему подвергается внутрибаковая изоляция выключателя, если значение tg δ в два раза превышает tg δ вводов измеренный до установки их на выключатель?

А) повторной проверке

В) производят испытание повышенным напряжением

С) производят измерение сопротивление изоляции

D) не допускают к установке

Е) сушке

13. Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей МВ U= 35-110 кВ должно быть не менее:

А) 500 МОм

В) 1000 МОм

С) 1500 МОм

D) 3000 МОм

Е) 2500 МОм

14. Какое действие необходимо выполнить до заливки масла в выключатель?

А) испытать вводы выключателя

В) измерить tg δ

С) измерить сопротивление изоляции

D) указанные в. А, С

Е) все вышеперечисленные варианты

15. Чем производится измерение скорости движения подвижных контактов МВ при включении и отключении

А) вибрографом

В) осцилографом

С) мегомметром

D) индикатором

Е) УВН

16. После установки вводов МВ производят измерение:

А) сопротивления изоляции бака

В) tg δ

С) сопротивления изоляции вводов

D) коэффициента абсорбции

Е) времени включения МВ

17. В ремонтном положении тележки с МВ шторки должны закрываться:

А) с помощью рычага

В) оперативным персоналом

С) автоматически

D) от собственного веса

Е) не должны закрываться вообще

18. Что подвергается измерению сопротивления постоянному току в МВ?

А) контакты выключателя

В) обмотки включающей и отключающей катушек

С) баковая изоляция

D) перечисленное в п. А и В

Е) дугогасительное устройство

4.1.3 МДК 01.03. Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем

1. Для каких номинальных напряжений нашли широкое применение маломасляные выключатели?

а) 6 кВ – 10 кВ

б) 35 кВ – 110 кВ

в) 110 кВ – 220кВ

2. Какой эффект приводит к гашению дуги в вакуумном выключателе?

а) быстрое рассасывание зарядов вследствие диффузии в вакууме

б) За счет высокого давления

в) дуга сдувается потоком воздуха, создаваемым из-за разности между атмосферным давлением и вакуумом

3. Полное время отключения выключателя — это:

а) время от подачи команды на отключение до момента погасания дуги во всех полюсах

б) время спустя которое контакты выключателя расходятся после начала КЗ

в) это время от подачи команды на включение до завершения операции включения

4. Как происходит гашение дуги в воздушных выключателях?

а) сжатым воздухом

б) разреженным воздухом

в) сжатым элегазом

г) воздухом при атмосферном давлении

5. Каким образом повышают напряжение отключения воздушных выключателей?

а) увеличением числа дугогасительных камер

б) увеличением давления воздуха

в) созданием вакуума в дугогасительной камере

6. В каких выключателях удается достигнуть большего номинального напряжения и тока?

а) в элегазовых

б) в воздушных

в) в воздушных и элегазовых эти параметры одинаковы

7. Выберите вариант, правильно определяющий назначение выключателя нагрузки.

а) выключатели нагрузки предназначены для запуска, остановки и защиты короткозамкнутых асинхронных двигателей;

б) выключатели нагрузки предназначены для размыкания электрической цепи при аварийных режимах и для редких оперативных переключений при нормальных режимах работы;

в) выключатели нагрузки предназначены для ручного непосредственного или дистанционного замыкания и размыкания электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не выше 1кВ

г) выключатели нагрузки предназначены для коммутации цепей переменного тока с напряжением 3 кВ и выше во всех режимах, возможных в эксплуатации

8. Как определяется номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока

а)

б)

в)

9. Основное назначение сердечника трансформатора:

а) обеспечивает прочность конструкции

б) является магнитопроводом для передачи электромагнитной энергии

в) обеспечивает необходимое расположение обмоток

10. Основное назначение обмоток трансформатора:

а) создают магнитный поток Ф за счет протекающего в них тока

б) ограничивают протекающий через них ток за счет своего активного сопротивления

в) являются элементами электрической схемы трансформатора

11. Почему пластины сердечника трансформатора стягивают различными способами?

а) улучшают прочность конструкции

б) уменьшают магнитное сопротивление сердечника

в) уменьшают вибрационный шум

12. Если коэффициент трансформации k = 0,5, то как характеризуется данный трансформатор?

а) как понижающий

б) как повышающий

в) как переходной (разделительный)

13. Как изменится общая индуктивность, например, двух параллельно соединенных обмоток?

а) увеличится

б) уменьшится

в) от способа соединения не зависит

14. Как изменится индуктивность обмотки, если увеличить количество витков в ней?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

15. В течении какого времени должна быть устранена авария при однофазном коротком замыкании в местных сетях?

а) в течении суток

б) в течении 2 – х часов

в) мгновенно

16. Какие потребители относятся к первой категории по степени надежности?

а) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время два часа

б) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время 24часа

в) потребители допускающие перерыв в электроснабжении на время перевода на резервный источник питания – доли секунд

17. К чему ведет протекание больших токов короткого замыкания, вызывающий повышенный нагрев проводников?

а) к увеличению потерь электроэнергии

б) к уменьшению потерь электроэнергии

в) никак не связанно с потерями электроэнергии

18. Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников при напряжении…

а) 110кВ и выше

б) 110кВ и ниже

в) 35кВ и выше

г) 35кВ и ниже

19. Как называется устройство для уменьшения первичного тока, до значений наиболее удобных для измерительных приборов и реле?

20. Какие выключатели не имеют специальной дугогасительной среды?

21. Какой коммутационный аппарат, предназначен для создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи?

22. Буквенно-цветовое обозначение шин при постоянном токе:

а) Положительная шина (+)              синий

б) отрицательная (-)                           голубой

в) нулевая рабочая М                        красный

23. Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) устанавливаются для защиты от воздействия грозовых и коммутационных перенапряжений оборудования на сетевых объектах каких классов напряжения:

а) 110, 35, 10 кВ

б) 10 кВ и более

в) 35 кВ и более

г) До 550 кВ

д) Всех

24. Указать буквенное обозначение выключателя автоматического:

а) QS

б) PA

в) PW

г) PI

д) PK

е) QF

ж) VD

25. Указать буквенное обозначение разъединителя:

а) QS

б) PA

в) PW

г) PI

д) PK

е) QF

ж) VD

26. Преимущества электроэнергии:

а) Производство

б) Надежность

в) Экономичность

г) Передача

д) Распределение

е) Потребление

ж) Безопасность

з) Все вышеперечисленное

27. В зависимости от рода используемых энергетических ресурсов различают следующие виды станций:

а) Тепловые

б) Конденсационные

в) Геотермальные

г) Гидроэлектростанции

д) Приливные

е) Ветроэлектростанции

ж) Атомные

з) Гелиостанции

и) Аквастанции

к) Все вышеперечисленное

28. Может ли синхронный генератор работать как двигатель:

а) да

б) нет

29. В зависимости от источника энергии, используемого для питания обмоток возбуждения разделяются на группы:

а) электромашинное возбуждение с использованием генератора постоянного тока

б) электромашинное возбуждение с использованием генератора переменного тока с преобразованием этого тока в постоянный

в) самовозбуждение путем преобразования части электрической энергии переменного тока генератора в энергию постоянного тока возбуждения

г) электромашинное возбуждение с использованием генератора постоянного тока с преобразованием этого тока в переменный

30. Сколько и какие схемы соединения обмоток в трехфазных трансформаторах существует:

а) 2 - звезда, треугольник

б) 1 – звезда

в) 1- треугольник

г) 2 – звезда, зигзаг

д) 2 – треугольник, зигзаг

е) 3 – треугольник, звезда, зигзаг

31. Особенности автотрансформатора:

а) Наличие электрической связи

б) Наличие магнитной связи

в) Может быть понижающим и повышающим

г) Наличие повышенных токов короткого замыкания

32. На какие группы по назначению делятся трансформаторы:

а) Силовые

б) Повышающие

в) Понижающие

г) Измерительные

33. По виду охлаждения трансформаторы делятся на:

а) Масляные

б) Элегазовые

в) Сухие

г) С жидким негорючим диэлектриком

д) Вакуумные

е) Водородно-воздушные

34. Термосифонный фильтр устанавливается на трансформаторах:

а) Сухих

б) С заполнением бака трансформатора жидким не горючим диэлектриком

в) Масляных

г) Грозоупорных

35. Устройство РПН имеют трансформаторы типа:

а) ТМ и ТМН

б) ТДЦТН и ТДЦ

в) ТМС и ТЦ

г) АТДЦТН и ТМН

36. Автотрансформаторы изготавливаются со следующим напряжением обмотки среднего напряжения:

а) 35 и менее кВ

б) 110 и более кВ

в) 110 и менее кВ.

г) любым напряжением

37. Наиболее вероятными в электрических сетях являются:

а) Однофазные к.з.

б) Двухфазные к.з.

в) Двухфазные к.з. на землю

г) Трехфазные.

38. В электрических цепях разъединители устанавливают для:

а) Отключения токов нагрузки;

б) Создания видимого разрыва цепи;

в) Отключения и включения любых токов;

г) Вывода в ремонт оборудования

39. Высоковольтные выключатели устанавливаются в электрических цепях для:

а) Отключения токов нагрузки

б) Создания видимого разрыва цепи

в) Отключения и включения любых токов

г) Вывода в ремонт оборудования

40. К коммутационным аппаратам относятся:

а) Выключатели

б) Предохранители

в) Разъединители

г) Короткозамыкатели

д) Отделители

е) Токоограничивающие реакторы

ж) Разрядники

з) Нелинейные ограничители перенапряжений

и) Комплектные распределительные устройства

41. К защитным и ограничивающим аппаратам относятся:

а) Выключатели

б) Предохранители

в) Разъединители

г) Короткозамыкатели

д) Отделители

е) Токоограничивающие реакторы

ж) Разрядники

з) Нелинейные ограничители перенапряжений

и) Комплектные распределительные устройства

42. По роду нагрузок различают графики нагрузок:

а) активной нагрузки

б) полной мощности

в) реактивной нагрузки

г) все вышеперечисленное

43. Может ли понижающий трансформатор работать, как повышающий?

а) нет

б) да

44. По Положению о технической политике в электросетевом комплексе в сетях напряжением 35-220кВ следует применять следующие коммутационные аппараты:

а) Элегазовые или вакуумные выключатели

б) Разъединители

в) Разъединители-предохранители

г) Мачтовые рубильники с предохранителями

4.2  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.2.1 Вопросы для тестовых заданий к экзамену  МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Раздел 1.  Применение электрических машин и трансформаторов

1. Что представляет собой обмотка якоря машины постоянного тока?

замкнутую цепь

а) разомкнутую цепь

б) электромагнит

2. Для чего предназначена обмотка возбуждения в машинах постоянного тока?

а) для преобразования тока

б) для соединения с потребителем

в) для наведения основного магнитного потока

3. Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока?

а) подключить двигатель к источнику переменного тока

б) изменить направление тока возбуждения

в) изменить число витков обмотки якоря

4. Что такое реверсирование двигателя?

а) остановка двигателя

б) изменение направления вращения двигателя

в) вывод двигателя в ремонт

г) замена коллектора двигателя

5. Основной недостаток машин постоянного тока?

а) низкий КПД

б) низкая надежность

в) необходимость использования дополнительного источника питания

6. Где располагается обмотка якоря в машине постоянного тока?

а) на роторе

б) на статоре

в) на корпусе

7. Как называется мощность на валу двигателя?

а) полная мощность

б) механическая мощность

в) полезная мощность

8. Какую часть машины постоянного тока называют якорем?

а) статор

б) ротор

в) подшипниковый мост

9. Где в машинах постоянного тока большой мощности располагается обмотка возбуждения?

а) на статоре

б) на роторе

г) на валу машины

10. Как называется характеристика машины, при снятии которой напряжение остается неизменным?

а) регулировочная

б) внешняя

в) характеристика холостого хода

11. Какие двигатели постоянного тока применяют в трамваях?

а) последовательного возбуждения

б) параллельного возбуждения

в) смешанного возбуждения

12. Почему запрещается работа двигателей последовательного возбуждения без нагрузки на валу?

в) двигатель идет в разнос

б) пусковой момент двигателя равен нулю

в) снижается КПД двигателя

13. Какой машине постоянного тока необходимый дополнительный источник питания?

а) с независимым возбуждением

б) с последовательным возбуждением

в) с параллельным возбуждением

14. Чем объясняется нелинейность характеристики холостого хода трансформатора?

а) насыщением стали сердечника

б) отсутствием потребителя на вторичной обмотке

в) наличием изоляции между обмотками трансформатора

15. Какую обмотку трансформатора называют первичной?

а) к которой подключают потребитель

б) на которую подают напряжение

в) которая замкнута на коротко

16. Какие условия должны быть выполнены при подключении трансформаторов на параллельную работу? (необходимо выбрать неправильный ответ)

а) группы соединения должны быть равны

б) коэффициенты трансформации должны быть равны

в) в момент подключения первичные обмотки трансформаторов должны быть замкнуты накоротко

17. Закончить предложение.

Индукционный регулятор – это асинхронная машина с фазным ротором, ротор которой заторможен посредством…..

18. Напряжение в индукционном регуляторе подается на

а) обмотку статора

б) обмотку ротора

в) на вторичную обмотку

19. Пусковой ток асинхронного двигателя превышает номинальный в

а) 2-3 раза

б) 6-8 раз

в) 10 раз

20. Обмотка ротора асинхронного двигателя с контактными кольцами соединена:

а) в звезду

б) в треугольник

в) в зигзаг

21. Синхронные двигатели применяются:

а) в нефтяной и газовой промышленности

б) в лифтах и подъемных кранах

в) в электротранспорте

22. С увеличением нагрузки на валу асинхронного двигателя скорость вращения ротора:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

23. В трехфазной статорной обмотке машин переменного тока наводится:

а) пульсирующее магнитное поле

б) круговое магнитное поле

в) эллиптическое магнитное поле

24. В чем выражается напряжение короткого замыкания трансформатора?

а) в вольтах

б) в процентах

в) в амперах

25. Синхронный компенсатор предназначен

а) для регулирования реактивной мощности сети

б) для потребления активной мощности из сети

в) для компенсации напряжения короткого замыкания

26. Синхроноскоп предназначен

а) для измерения частоты ЭДС генератора

б) для определения момента включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью

в) для определения угла нагрузки синхронного генератора

27. Частота сети f в России равна:

а) 60 Гц

б) 50 Гц

в) 30 Гц

28. Для успокоения колебаний ротора синхронного генератора используется:

а) вентилятор на валу двигателя

б) демпферная обмотка

в) обмотка возбуждения

29. В синхронных машинах скорость вращения ротора:

а) равна скорости вращения магнитного поля статора

б) не равна скорости вращения магнитного поля статора

в) равна 50 Гц

30. Обмотка ротора двигателя с короткозамкнутым ротором представляет собой:

а) трехфазную обмотку, соединенную звездой

б) «беличью» клетку

в) трехфазную обмотку, соединенную в «треугольник»

31. В силовых трансформаторах магнитопровод собираю из:

а) круглых листов

б) прямоугольных листов

в) треугольных листов

32. Асинхронные машины в основном используются в режиме:

а) генератора

б) трансформатора

в) двигателя

33. Впервые конструкция трёхфазного асинхронного двигателя была разработана:

а) Доливо-Добровольским

б) Максвеллом

в) Фарадеем

34. Для чего однофазный асинхронный двигатель снабжают пусковой обмоткой?

а) для изменения скорости вращения

б) для создания пускового момента

в) для реверсирования двигателя

35. Сдвиг фаз трехфазной асинхронной машины составляет:

а) 120 градусов

б) 180 градусов

в) 90 градусов

36. Трансформатор предназначен:

а) преобразования параметров электроэнергии

б) для преобразования электрической мощности в механическую

в) для преобразования механической мощности в электрическую

37. Двигатель с фазным  ротором отличается от двигателя  с короткозамкнутым ротором:

а) наличием контактных  колец и щеток;

б) наличием  пазов для охлаждения;

в) числом катушек  статора;

г) схемой подключения обмотки статора.

38. Укажите неверное утверждение:

а) асинхронный двигатель – самый  распространенный электрический  двигатель;

б) существует два основных типа  машин переменного тока: синхронные  и асинхронные;

в) синхронные генераторы – это крупные машины, устанавливаемые на электростанциях;

г) синхронные двигатели применяют  только как машины малой мощности.

39. Турбогенератор –  это:

а) генератор постоянного  тока;

б) синхронный явнополюсный генератор;

в) синхронный неявнополюсный  генератор;

г) асинхронный генератор.

40. Обмотка возбуждения, расположенная на роторе синхронной машины, подключается к источнику:

а) постоянного тока;

б) прямоугольных импульсов;

в) трехфазного напряжения;

г) однофазного синусоидального  тока.

41. Что такое реакция якоря?

а) влияние нагрузки на частоту вращения

б) влияние МДС обмотки якоря на основной магнитный поток

в) величина электромагнитного момента

г) величина тока нагрузки

42. Где происходит «выпрямление» тока в машине постоянного тока?

а) в подшипниках

б) в обмотке якоря

в) в коллекторе

г) в обмотке возбуждения

43. Какой двигатель постоянного тока обладает хорошими тяговыми свойствами?

а) двигатель параллельного возбуждения

б) двигатель последовательного возбуждения

в) двигатель смешанного возбуждения

г) двигатель независимого возбуждения

44.Что представляет собой внешняя характеристика машины постоянного тока?

а) зависимость напряжения от тока нагрузки

б) зависимость ЭДС от тока возбуждения

в) зависимость тока нагрузки от тока возбуждения Зависимость электромагнитного момента от г) скольжения

45.Какой состав имеют щетки на коллекторе?

а) медные

б) меднографитные

в) алюминиевые

г) электротехническая сталь

46.Двигатель постоянного тока с каким способом возбуждения применяют в электротранспорте?

а) с параллельным возбуждением

б) двигатель смешанного возбуждения

в) двигатель независимого возбуждения

г) двигатель последовательного возбуждения

47.Почему сердечники якоря и полюсов собирают из листов электротехнической стали, изолированных между собой?

а) для увеличения магнитного потока

б) для уменьшения габаритов

в) уменьшения вихревых токов

г) для уменьшения вредного влияния реакции якоря

48.Где располагается обмотка возбуждения?

а) на якоре

б) на полюсах

в) на коллекторе

г)  на корпусе

49.Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую:

а) трансформатор

б) аккумулятор

в) двигатель

г) генератор

50.Какую функцию выполняет коллектор в машине постоянного тока?

а) успокаивает колебания якоря

б) «выпрямляет» переменный ток

в) на него крепятся подшипники

г) соединяет ротор и статор

51. Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую:

а) двигатель

б) аккумулятор

в) генератор

г) трансформатор

52.Чему равно число параллельных ветвей 2а у простой петлевой обмотки?

а) 2а=2р

б) 2а=2

в) 2а=2л

г) 2а=2п, п=2,3...

53.Чем генератор постоянного тока отличается от двигателя по конструкции?

а) устройством статора

б) устройством ротора

в) отсутствием подшипников

г) величиной воздушного зазора

54.Посредством чего в машине постоянного тока происходит преобразование переменного тока в постоянный?

а) щеточных контактов

б) подшипников

в) скорости вращения ротора

г) шихтованного сердечника

55. По какому правилу определяется направление ЭДС в проводнике?

а) левой руки

б) правой руки

в) правого буравчика

г) левого буравчика

56.На каком законе основан принцип действия машины постоянного тока?

а) электромагнитной индукции

б) втором законе Кирхгофа

в) первом законе Кирхгофа

г) законе Ома

57. По какому правилу определяется направление электромагнитной силы?

а) правой руки

б) левой руки

в) правого буравчика

г) левого буравчика

58. Что возникает в машине постоянного тока в результате взаимодействия тока в обмотке якоря и основного магнитного потока?

а) электродвижущая сила

б) магнитодвижущая сила

в) электромагнитный момент

г) вихревые токи

59.Что такое обратимость электрической машины?

а) может работать в режиме генератора и двигателя

б) может работать в режиме генератора и трансформатора

в) может преобразовывать переменный ток в постоянный

г) может аккумулировать энергию

60.Какой характер имеет электромагнитный момент в режиме генератора?

а) вращающий

б) тормозной

Перечень вопросов к экзамену  МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Раздел 2.   Применение электрооборудования электрических станций, сетей и систем

1.Основные понятия об энергосистеме, ее структура, основные ее части, типы электростанций и подстанций.

2. Номинальные напряжения электроустановок.

3.Потребители и приемники электроэнергии.

4.Основные параметры  и качество электрической энергии.

5.Графики электрических нагрузок.

6. Режимы работы нейтралей.

7. Трехфазные сети с глухо-заземленной нейтралью.

8.Трехфазные сети с эффективно-заземленной нейтралью.

9. Трехфазные сети с компенсированной нейтралью.

10. Трехфазные сети с изолированной нейтралью. Контроль изоляции в сетях с изолированной нейтралью.

11. Синхронные компенсаторы, конструкция,  системы охлаждения  и возбуждения СК.

12.Синхронные генераторы, типы, конструкция, изоляция, системы охлаждения и возбуждения генераторов.

13.Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, типы, конструкция, системы охлаждения, технические характеристики.

14.Устройства регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов.

15.Трехфазные короткие замыкания.

16.Виды, причины и последствия КЗ.

17. Определение периодической и апериодической составляющей тока КЗ.

18.Назначение расчетов токов КЗ.

19. Определение периодической и апериодической составляющей тока КЗ

20. Особенности расчетов токов КЗ в системе собственных нужд ТЭС.

21.Термическое действие токов КЗ.

22.Уровни токов КЗ в современных энергосистемах.

23. Принципы снижения уровней токов КЗ.

24. Методы ограничения токов КЗ.

25.Составление расчетных схем  и схем замещения.

26. Преобразование схем замещения.

27. Расчет сопротивлений схемы замещения.

28. Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей.

29.Условия возникновения и горения электрической дуги.

30. Способы гашения электрической дуги в аппаратах до и выше 1000 В, типы гасительных устройств.

31.Расчетные условия выбора коммутационных аппаратов и проводников.

32.Коммутационные аппараты до и выше 1000 В.

33.Типы  высоковольтных выключателей.

34. Приводы  коммутационных аппаратов.

35.Типы проводников в основных цепях электроустановок.

36.Система измерений в электроустановках. Измерительные приборы в основных цепях станций и подстанций.

37.Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам.

38.Структурные схемы электростанций и подстанций.

39.Схемы распределительных устройств 6-10 кВ.

40. Схемы распределительных устройств 35 кВ и выше.

41. Типовые схемы электростанций.

42. Типовые схемы подстанций.

43.Потребители собственных нужд электростанций и подстанций.

Перечень вопросов к экзамену  МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования

Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования

- Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования.

- Нагрев проводников и контактов.

- Допустимые температуры нагрева и превышение температур.

- Тепловое старение изоляции.

- Средства измерения температур нагрева и превышения температур.

- Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов.

- Виды технического обслуживания электрооборудования.

- Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов), надзор и уход за двигателями собственных нужд.

- Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла, обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения.

- Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, сборных шин и изоляторов.

- Виды перенапряжений в электроустановках.

- Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений.

- Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений.

- Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.

- Сопротивление заземляющих устройств.

- Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы.

- Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях.

- Обслуживание аккумуляторных батарей.

- Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических обмоток кабелей и меры защиты от нее.

- Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий.

- Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий.

- Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше.

- Определение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ.

- Защита от коррозии металлических опор и деталей опор.

- Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях.

- Неисправности основного электрооборудования.

- Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам.

- Организационные мероприятия при работе в электроустановках.

- Технические мероприятия при работе в электроустановках.

- Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, оборудования распределительных устройств, воздушных и кабельных линий.

- Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования.

- Электрифицированный и пневматический инструмент.

- Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей.

- Маслоочистительная аппаратура.

- Опрессовочные агрегаты.

- Агрегаты и приспособления для монтажа заземления.

- Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали.

- Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов.

- Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования.

- Проверка фундаментов под монтаж.

- Монтаж электрических машин.

- Монтаж трансформаторов.

- Маркировка цепей в электрических схемах

- Электрические источники света.

- Осветительная аппаратура.

- Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения.

- Технология монтажа электроустановочных устройств.

- Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах.

- Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт.

- Монтаж заземляющего устройства.

4.2.2 Перечень вопросов к дифференцированному зачету по МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Методы оценки состояния  механической части электрооборудования.

- Измерения, определяющие состояние магнитной системы.

- Измерения, определяющие состояние токоведущих частей.

- Измерения, определяющие состояние контактных соединений.

- Испытания, определяющие состояние магнитной системы.

- Испытания, определяющие состояние токоведущих частей.

- Испытания, определяющие состояние контактных соединений.

- Измерения, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции.

- Измерения, определяющие состояния изоляции: определение тока утечки.

- Измерения, определяющие состояния изоляции: метод «емкость-время».

- Измерения, определяющие состояния изоляции: емкостно-частотный метод.

- Измерения, определяющие состояния изоляции: измерение тангенса угла диэлектрических потерь.

- Испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции.

- Испытания, определяющие состояния изоляции: определение тока утечки.

- Испытания, определяющие состояния изоляции: метод «емкость-время».

- Испытания, определяющие состояния изоляции: емкостно-частотный метод.

- Испытания, определяющие состояния изоляции: измерение тангенса угла диэлектрических потерь.

- Испытания изоляции повышенным напряжением.

- Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения).

- Последовательность наладочных работ (с подачей напряжения).

- Последовательность наладочных работ (после окончания монтажа).

- Составление актов при сдаче оборудования в ремонт.

- Составление актов при приемке оборудования из ремонта.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических машин.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: силовых трансформаторов.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: трансформаторного масла.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: измерительных трансформаторов.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: коммутационных аппаратов.

- Объем и нормы испытаний заземляющих устройств.

- Объем и нормы испытаний аккумуляторных батарей.

- Объем и нормы испытаний воздушных линий.

- Объем и нормы испытаний кабельных линий.

- Дефекты корпусов электрических машин.

- Дефекты корпусов силовых трансформаторов.

- Дефекты  магнитопроводов электрических машин.

- Дефекты обмоток силовых трансформаторов.

- Дефекты фарфоровой изоляции вводов.

- Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки

- Дефекты силовых кабелей.

- Дефекты элементов заземляющих устройств.

- Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на внутренние и внешние электрические сети).

- Технические паспорта основного электрооборудования.

- Технические паспорта заземляющих устройств.

- Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования.

- Должностные инструкции.

- Журналы по проведению инструктажей.

- Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов.

4.2.3 Перечень вопросов к дифференцированному зачету по МДК 01.03. Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Распределительные устройства и их типы.

- Открытые распределительные устройства и их комплектация.

- Закрытые распределительные устройства и их комплектация.

- Достоинства и недостатки открытых распределительных устройств.

- Достоинства и недостатки закрытых распределительных устройств.

- Конструкция комплектных распределительных устройств.

- Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки.

- Особенности исполнения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией и их преимущества.

- Виды оперативного тока и его назначение.

- Источники постоянного оперативного тока.

- Источники переменного оперативного тока.

12.Типы распределительных щитов.

13. Щиты управления: назначение, комплектация.

14. Типы щитов управления на электростанциях.

15.  Типы щитов управления на подстанциях.

16. Заземляющие устройства и их назначение.

17. Рабочее заземление электрооборудования.

18.  Грозозащитное заземление.

19. Приведите схему управления электрическим цехом на электростанции.

20. Приведите схему управления предприятием электрических сетей.

Примерные задания на курсовой проект

I Вариант

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Задание на курсовой проект

по МДК 01.03. "Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем"

по специальности 13.02.03. "Электрические станции, сети и системы"

Студенту(ке) III курса группы ___________

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта

Техническое обслуживание и проектирование электрической части электростанции______ МВт

1. Техническое обслуживание __________________________________________________

2. Спроектировать электрическую часть электростанции: _______________ МВт

3. Выполнить расчет электрической части проектируемой электростанции с выбором основного и вспомогательного оборудования по исходным данным:

3.1. Район сооружения проектируемой электростанции: _______

3.2.Количество и номинальная мощность генераторов, устанавливаемых на проектируемой электростанции: _____ по _________МВт и ______по _________ МВт

3.3.Вид топлива: __________

3.4 Количество котлов: ______

3.5. Напряжение источника питания электроэнергией: ______кВ

3.6. Мощность электроэнергетической системы, от которой питается проектируемая электрическая электростанция: _________МВ·А

3.7. Сопротивление энергосистемы до шин источника питания электроэнергией: ____о.е.

3.8. Длина линий, связывающих электроэнергетическую систему и шины высшего напряжения проектируемой электростанции: l =______ км

3.9. Характеристики нагрузок потребителей, питающихся с шин проектируемой электростанции

| Напряжение, кВ | Кол-во и вид отходящих линий | Нагрузка одной линии, МВт Р mах Р min | Т мах,ч | Коэффициент мощности cos φ | Коэффициент одновременности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание пояснительной записки:

Введение

1. Техническое обслуживание заданного электрооборудования и описание типа проектируемой электростанции, ее назначения и роли в энергетической системе.

2. Выбор основного и вспомогательного электрооборудования проектируемой электростанции в соответствии с ПУЭ и НТП:

- выбор типов синхронных генераторов по заданной мощности;

- выбор и обоснование структурной схемы проектируемой электростанции по заданному количеству электрических присоединений;

- расчет мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) по заданным нагрузкам потребителей и выбор их типов;

- выбор главной схемы и схемы собственных нужд проектируемой электростанции;

- расчет токов короткого замыкания;

- выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и измерительных приборов (для двух заданных цепей полный выбор, а в других цепях - по номинальным параметрам).

Заключение

Список источников технической литературы.

Содержание графической части:

1. Электрическая схема проектируемой электростанции -  1 лист

2. Конструктивный чертеж разрабатываемого распределительного устройства (разрез по одной характерной ячейке с планом ячейки, поясняющей схемой и спецификацией) – 0,5 листа

Примечание: Законченный КП должен состоять из: пояснительной записки; графической части: чертежей, диаграмм, схем и т. д. Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте до 50 страниц, шрифтом Times New Roman , 14. В зависимости от темы КП допускается изменение количества листов графической части. Все чертежи выполняются в системе KOMPAS (или в др. программе. По формату, условным обозначениям, цифрам, масштабам чертежи должны соответствовать требованиям ГОСТов.

Дата выдачи задания «       »                     2017 г.

Срок выполнения «        »                     2017 г.

Руководитель проекта   ______________

Рассмотрено и утверждено на заседании цикловой комиссии специальности 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» протокол № ____ от "____" ____________ 2017 г.

Председатель цикловой комиссии специальности

13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» ___________ Толкушкина О.И.

II Вариант

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Задание на курсовой проект

по МДК 01.03. "Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем"

по специальности 13.02.03. "Электрические станции, сети и системы"

Студенту(ке) III курса группы ___________

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта

Техническое обслуживание и проектирование электрической части подстанции ___________ кВ

1. Техническое обслуживание __________________________________________________

3. Спроектировать электрическую часть подстанции: ________________ кВ

3. Выполнить расчет электрической части проектируемой подстанции с выбором основного и вспомогательного оборудования по исходным данным:

3.1. Напряжение источника питания электроэнергией: ____ кВ

3.2. Мощность электроэнергетической системы, от которой питается проектируемая электрическая подстанция: _________ МВ·А

3.3. Сопротивление энергосистемы до шин источника питания электроэнергией: ___о.е.

3.4. Длина линий, связывающих электроэнергетическую систему и шины высшего напряжения проектируемой подстанции: l =_______ км

3.5. Характеристики нагрузок потребителей, питающихся с шин проектируемой подстанции

| Напряжение, кВ | Кол-во и вид отходящих линий | Нагрузка одной линии, МВт Р мах | Т мах,ч | Коэффициент мощности cos φ | Коэффициент одновременности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание пояснительной записки:

Введение

1. Техническое обслуживание заданного электрооборудования и описание типа проектируемой электростанции, ее назначения и роли в энергетической системе.

2. Выбор основного и вспомогательного электрооборудования проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ и НТП:

- выбор и обоснование структурной схемы проектируемой электрической подстанции по заданному количеству электрических присоединений;

- электрический расчет нагрузок потребителей в максимальном режиме на шинах всех напряжений проектируемой подстанции;

- расчет мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и выбор их типов;

- выбор главной схемы и схемы собственных нужд проектируемой подстанции;

- расчет токов короткого замыкания;

- выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и измерительных приборов (для двух заданных цепей полный выбор, а в других цепях - по номинальным параметрам).

Заключение

Список источников технической литературы.

Содержание графической части:

1. Электрическая схема проектируемой подстанции -  1 лист

2. Конструктивный чертеж разрабатываемого распределительного устройства (для ОРУ- план и разрез по одной ячейке со спецификацией, для ЗРУ-схема заполнения и один разрез по характерной ячейке со спецификацией) –1- 0,5 листа

Примечание: Законченный КП должен состоять из: пояснительной записки; графической части: чертежей, диаграмм, схем и т. д. Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте до 50 страниц, шрифтом Times New Roman, 14. В зависимости от темы КП допускается изменение количества листов графической части. Все чертежи выполняются в системе KOMPAS (или в др. программе). По формату, условным обозначениям, цифрам, масштабам чертежи должны соответствовать требованиям ГОСТов.

Дата выдачи задания «       »                     2017 г.

Срок выполнения «       »                     2017 г.

Руководитель проекта   ______________

Рассмотрено и утверждено на заседании цикловой комиссии специальности 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» протокол № ____ от "____" ____________ 2017 г.

Председатель цикловой комиссии специальности

13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» ____________ Толкушкина О.И.

4.2.4 Перечень лабораторно-практических работ

|  | Практические работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
|  | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  |
| 1 | Расчет и составление схемы обмотки якоря | 4 |
| 2 | Расчет трехфазного трансформатора | 2 |
| 3 | Расчет параметров схемы замещения трансформатора | 2 |
| 4 | Расчет и построение рабочих характеристик трансформатора | 4 |
| 5 | Расчет и составление схемы статорных обмоток | 4 |
| 6 | Определение индуктивных сопротивлений синхронного генератора по его характеристикам | 2 |
| 7 | Определение угла нагрузки синхронного генератора | 2 |
| 8 | Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя | 2 |
|  | Раздел 2. Применение электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| 9 | Построение суточного графика нагрузок. | 2 |
| 10 | Выбор силового трансформатора и автотрансформатора по заданной мощности, определение технических характеристик, расшифровка выбранных типов. | 2 |
| 11 | Составление и преобразование схем замещения. | 1 |
| 12 | Расчет токов короткого замыкания. | 1 |
| 13 | Выбор токоограничивающего реактора. | 2 |
| 14 | Выбор выключателей и разъединителей. | 2 |
| 15 | Выбор гибких и жестких шин и токопроводов. | 2 |
|  | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  |
| 16 | Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией. | 4 |
| 17 | Выбор устройств защиты электрооборудования от прямых ударов молнии и внутренних перенапряжений. | 4 |
| 18 | Составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. | 4 |
| 19 | Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией. | 4 |
| 20 | Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | 2 |
| 21 | Составление наряда-допуска на производство работ. | 2 |
| 22 | Выбор сроков испытания защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. | 2 |
|  | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  |
| 23 | Составление такелажных схем. Выбор стропов. | 2 |
| 24 | Выбор грузоподъемных механизмов. | 4 |
| 25 | Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией. | 2 |
|  | МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| 26 | Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию | 4 |
| 27 | Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при приемке из ремонта | 4 |
| 28 | Составление дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний электрооборудования. | 4 |
| 29 | Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений. | 4 |
|  | МДК 01.03. Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| 30 | Разработка конструкции открытого распределительного устройства. | 2 |
| 31 | Выбор аккумуляторных батарей в электроустановках. | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |
|  | МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
|  | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  |
| 1 | Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения | 2 |
| 2 | Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |
| 3 | Исследование генератора смешанного возбуждения | 2 |
| 4 | Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |
| 5 | Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения | 2 |
| 6 | Определение КПД генератора постоянного тока методом холостого хода | 4 |
| 7 | Исследование трехфазного трансформатора в режиме холостого хода | 2 |
| 8 | Исследование трехфазного трансформатора в режиме короткого замыкания | 2 |
| 9 | Определение группы соединения трансформатора | 2 |
| 10 | Исследование параллельной работы трансформаторов | 2 |
| 11 | Исследование однофазного автотрансформатора | 2 |
| 12 | Исследование трехфазного синхронного генератора | 2 |
| 13 | Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя | 2 |
| 14 | Исследование параллельной работы синхронных генераторов | 2 |
| 15 | Исследование трехфазного синхронного двигателя | 2 |
| 16 | Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |
| 17 | Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором | 2 |
| 18 | Исследование индукционного регулятора | 2 |
|  | Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях |  |
| 19 | Изучение режимов работы нейтрали. | 2 |
| 20 | Изучение конструкции предохранителей выше 1 кВ. | 2 |
| 21 | Изучение конструкции разъединители внутренней и наружной установки. | 2 |
| 22 | Изучение конструкции масляных выключателей. | 2 |
| 23 | Изучение конструкции вакуумные выключатели. | 2 |
| 24 | Изучение конструкции воздушные выключатели. | 2 |
| 25 | Изучение конструкции элегазовых выключатели. | 2 |
| 26 | Изучение конструкции автоматических выключателей и предохранителей до 1кВ. | 2 |
| 27 | Изучение конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 4 |
|  | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  |
| 28 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений. | 2 |
| 29 | Измерение переходного сопротивления контактов, оценка результатов состояния контактов. | 4 |
| 30 | Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. | 2 |
| 31 | Определение места повреждения в кабельной линии. | 2 |
| 32 | Распределение напряжения по гирлянде изоляторов. | 2 |
| 33 | Измерение сопротивления и тока утечки вентильного разрядника и ограничителя перенапряжений нелинейного. | 2 |
| 34 | Оценка состояния коммутационных аппаратов по результатам осмотра в лаборатории учебного заведения. | 4 |
| 35 | Выявление неисправностей асинхронного электродвигателя. | 4 |
| 36 | Испытания диэлектрических перчаток и электроинстумента повышенным напряжением. | 2 |
|  | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  |
| 37 | Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. | 2 |
| 38 | Выполнение монтажа и демонтажа силового трансформатора небольшой мощности. | 4 |
| 39 | Прозвонка жил кабеля и их маркировка. | 2 |
|  | МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| 40 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции силового трансформатора. | 2 |
| 41 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов. | 2 |
| 42 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла. | 2 |
| 43 | Испытание кабелей повышенным напряжением | 4 |
| 44 | Измерения скоростных и временных характеристик высоковольтного выключателя | 2 |
| 45 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | 2 |
|  | МДК 01.03. Проектирование электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| 46 | Изучение конструкции комплектных распределительных устройств | 2 |
| 47 | Расчет заземляющего устройства. | 4 |

4.2.5 Перечень производственных работ по учебной практике

| Учебная практика (УП.01) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж технике безопасности и противопожарной защите. | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите. | 1 |
|  | 2 | Инструктаж по технике безопасности при производстве работ в мастерской. | 1 |
| Тема 2. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. | Содержание |  | 14 |
|  | 1 | Промышленные образцы силовых кабелей и проводов. Их назначение и применение. | 2 |
|  | 2 | Разделка концов кабелей и установка наконечников. | 2 |
|  | 3 | Применение инструмента по обрезке кабеля (спец. ножницы) и зажатия наконечников (пресс клещи). | 2 |
|  | 4 | Разделка бронированного кабеля с установкой заземления на броне. | 2 |
|  | 5 | Соединение отрезков силового кабеля методом опрессования втулок. | 2 |
|  | 6 | Контактное соединение шин методом пайки и сварки. | 2 |
|  | 7 | Пайка жил проводов при помощи паяльника с применением припоя. | 2 |
| Тема 3. Электросварочные работы. | Содержание |  | 28 |
|  | 1 | Виды и назначение сварочного оборудования. | 2 |
|  | 2 | Индивидуальные средства защиты при сварочных работах. | 2 |
|  | 3 | Сварка с помощью сварочных преобразователей, модулей, сварочных трансформаторов. | 2 |
|  | 4 | Применение электродов для сварочных работ, их марки и принцип работы. | 2 |
|  | 5 | Металлы, применяемые при выполнении сварочных работ. | 2 |
|  | 6 | Виды сварочных соединений. Качество сварочных швов (наименование дефектов). | 2 |
|  | 7 | Пробные работы на сварочном оборудовании, правильный способ держания сварочной дуги. | 2 |
|  | 8 | Наплавка валиков в горизонтальном и вертикальном положении. | 2 |
|  | 9 | Сварка двух металлических предметов горизонтальным швом. | 2 |
|  | 10 | Сварка двух металлических пластин вертикальным швом. | 2 |
|  | 11 | Сварка металлических пластин с разделкой кромки с наложением двух швов. | 2 |
|  | 12 | Проверка качества сварного шва (физическим воздействием), т.е. удар молотком по сварным деталям. | 2 |
|  | 13 | Проверка качества сварного шва химическим методов. | 2 |
|  | 14 | Проверка качества шва на разрыв деталей. | 2 |
| Тема 4. Монтаж внутренних электрических сетей. | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Монтаж кабеля ППВ 3×2,5 в пластиковом коробе. | 2 |
|  | 2 | Монтаж кабеля ППВГ 4×6 для подключения трехполюсного автоматического выключателя. | 2 |
|  | 3 | Монтаж электрических сетей согласно электрической схеме для подключения к сети с разными нагрузками. | 4 |
| Тема 5. Монтаж коммутационных устройств и измерительных приборов. | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Монтаж рубильников до 1 кВ и их подключение к электрической сети. | 2 |
|  | 2 | Монтаж кнопки управления и подключения её к электрической сети. | 2 |
|  | 3 | Сборка на стенде и установка магнитных пускателей и контакторов. | 2 |
|  | 4 | Монтаж автоматических и пакетных выключателей с подключением к электрической сети. | 2 |
|  | 5 | Монтаж трехфазного и однофазного счетчика с подключением их к электрической сети. | 2 |
| Тема 6. Монтаж электроосветительных установок. | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Сборка осветительных установок дневного освещения. | 2 |
|  | 2 | Сборка схемы с подключением вводного автоматического выключателя, автоматических выключателей и розеток. | 2 |
|  | 3 | Сборка и монтаж осветительных установок по электрической схеме с установкой распределительных коробок, выключателей и кнопки звукового устройства. | 2 |
|  | 4 | Разборка и сборка осветительных установок с двумя лампами дневного освещения. | 2 |
|  | 5 | Подключение светильника типа ДРЛ-400 | 2 |
| Тема 7. Монтаж и демонтаж распределительных щитов. | Содержание |  | 24 |
|  | 1 | Виды распределительных щитов, их применение и назначение. | 2 |
|  | 2 | Составление электрической схемы подключения распределительных устройств. | 2 |
|  | 3 | Монтаж и демонтаж распределительного щита до 1 кВ. | 2 |
|  | 4 | Монтаж и демонтаж распределительного щита от 6-10кВ. | 2 |
|  | 5 | Подключение к напряжению распределительных устройств | 2 |
|  | 6 | Подключение распределительного щита кабелем ПППВБГ 4×70. | 2 |
|  | 7 | Ревизия и техническое обслуживание распределительных щитов. | 2 |
|  | 8 | Комплексная ревизия комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки напряжением 6-10 кВ. | 2 |
|  | 9 | Ремонт оборудования распределительных устройств. | 2 |
|  | 10 | Ремонт выключателей нагрузки и их приводов. | 2 |
|  | 11 | Ремонт выключателей напряжением 6-10кВ. | 2 |
|  | 12 | Ремонт приводов масляных выключателей. | 2 |
| Тема 8. Такелажные работы. | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Целевой инструктаж и меры безопасности при этих работах. | 2 |
|  | 2 | Работа на высоте и применяемые индивидуальных средств защиты. | 2 |
|  | 3 | Непосредственная работа с грузоподъемными механизмами. | 2 |
|  | 4 | Звуковая сигнализация при работе с грузоподъемными механизмами. | 2 |
|  | 5 | Ведение монтажных работ электрооборудования с применением механизмов. Монтаж линии электропередач с применением автовышки . | 2 |
| Дифф.зачет |  |  | 2 |
| Всего |  |  | 108 |

4.2.6 Перечень производственных работ по практике по профилю специальности

- выполнение оперативных переключений по вводу и выводу основного электрооборудования электрических станций и сетей;

- участие    в   осмотре основного электрического оборудования  станций, подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП),  трансформаторных подстанций (ТП), воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи  распределительных сетей;

- подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений;

- выполнение работы по монтажу и демонтажу основного энергетического оборудования электрических сетей;

- проведение наладки, испытания, контроля и приемки электрооборудования из ремонта и оформление технической документации;

- составление актов  послеремонтных испытаний электрооборудования.

Задание (требования к отчету) на производственную практику по профилю специальности:

ГАПОУ "КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Рассмотрено на заседании  ПЦК 13.02.03

«___»______________2017г.

Председатель ПЦК спец. 13.02.03____________ Толкушкина О. И.

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету по производственной  практике по

ПМ 01. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

для студента группы ______________ специальности 13.02.03«Электрические станции, сети и системы»

___________________________________________________________________________

- Общие положения

  - Требования к отчету по производственной практике распространяются на студентов колледжа, обучающихся по очной форме как за счет средств бюджета так и на платной основе.

  - Содержание отчета должно отражать комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности  в соответствии с видами работ профессионального модуля, завершением которого является данная практика.

- Содержание отчета

2.1.  Отчет должен состоять из разделов. Содержание разделов приведено в таблице.

2.2. Требования к оформлению отчета.

Последовательность комплектования отчета

- Титульный лист отчета;

- Справка-подтверждение о прохождении производственной практики;

- Задание и дневник практики;

- Лист содержания;

- Текст отчета со списком используемой литературы;

Титульный лист отчета

Титульный лист является первым листом документа. На титульном листе указывают наименование образовательного учреждения, слово «ОТЧЕТ по производственной практике ПП.01», название профессионального модуля – «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем», специальность, база практики, указываются руководители практики от колледжа и предприятия, разработчик отчета и их подписи.

Справка-подтверждение

Руководителем практики от предприятия заполняется аттестационный лист прохождения производственной практики (освоено, не освоено) и характеристика на практиканта, руководитель расписывается и ставит печать предприятия.

Задание и дневник  практики

Дневник практики заполняется студентом каждый день. В конце дневника руководитель практики от предприятия подписью подтверждает выполнение работ студентом.

Отчет  выполняют на листах формата А4 строчными буквами шрифтом Times New Roman кегль № 14.

Страницы отчета брошюруются в обложку скоросшивателей  разных типов.

Таблица

| Разделы | Содержание отчета |
| --- | --- |
| Раздел 1. Осмотр основного электрического оборудования | 1.Описать рабочие характеристики, область применения, принцип действия_____________________________________________________ (наименование электрооборудования) 2.Составить алгоритм оперативных переключений по вводу и выводу заданного электрооборудования 3. Описать объем и составить график проведения осмотров заданного электрооборудования в соответствии с нормативно-технической документацией |
| Раздел 2. Монтаж и демонтаж основного оборудования электрических сетей | 1.Описать технологию монтажа и демонтажа ______________ линий напряжением ________ кВ 2.Перечислить специальные инструменты и приспособления для монтажа ________________ линий |
| Раздел 3 Наладка, испытание, контроль и приемка электрооборудования из ремонта | 1.Указать объем и нормы испытаний заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию и послеремонтного испытания. 2.Определить порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов для подъема и перемещения узлов и деталей заданного электрооборудования. |
| Раздел 4 Оформление технической документации | 1. Составить дефектную ведомость заданного электрооборудования 2.Составить акт послеремонтных испытаний заданного электрооборудования |

Дифференцированный зачет по результатам практики проводится   «___»______________2017г.

Руководитель практики от колледжа: ______________________

Дневник

по производственной практике ПП.01

(по профилю специальности)

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

студента  __________________________________гр. ____________курс ________

Период практики: _______________________________________________________

| Дата | Наименование выполненных работ | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________

М.П.                                                                       «_______» ________________ 20      г.

Аттестационный лист прохождения производственной практики ПП. 01

(по профилю специальности)

| № п/п | Наименование выполненных работ | Отметка об освоении (освоено, не освоено) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение оперативных переключений по вводу и выводу основного электрооборудования электрических станций и сетей. |  |
| 2 | Участие в осмотре основного электрического оборудования станций, подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. |  |
| 3 | Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений. |  |
| 4 | Выполнение работы по монтажу и демонтажу основного энергетического оборудования электрических сетей. |  |
| 5 | Проведение наладки, испытания, контроля и приемки электрооборудования из ремонта и оформление технической документации. |  |
| 6 | Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. |  |

Характеристика на практиканта:

- посещаемость___________________________________________________________

- отношение к работе______________________________________________________

- отношение с коллективом_________________________________________________

Руководитель практики от предприятия:___________________________________________

М.П.

4.3 Контрольно-оценочные материалы экзамена по профессиональному модулю ПМ.01

4.3.1 Программа экзамена по модулю

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.6. | Выполнение практической работы экзамена по модулю Задание 1 Задание 2-3 Задание 4 Задание 5 |
| ПК 1.1.-1.6. ОК.01 - ОК.11 | Оценка портфолио |

Процедура экзамена по модулю

Группа студентов состоящая из 8 человек выполняют практическую работу экзамена по модулю в учебном классе (лаборатории) по индивидуальному заданию с последующей защитой результатов работы. На выполнение заданий практической работы на 8 человек отводится 1ч. 30 минут. На защиту отводится до 15 минут.

Оценка портфолио осуществляется на основании самоанализа содержания портфолио студента.

Результаты оценки

Каждое задание  практической работы оценивается в баллах. Максимальное количество баллов по заданию складывается в зависимости от количества оцениваемых практических операций. Самоанализ содержания портфолио оценивается в баллах по установленным критериям.

Максимальное количество баллов - 100. Итоговая оценка по комплекту оценочных средств получается путем суммирования оценок по каждому заданию. Пороговое значение 60 баллов (60%).

Критерии оценки

| Количество баллов | Соответствующая оценка |
| --- | --- |
| от 60 до 73 | "3" |
| от 74 до 87 | "4" |
| от 88 до 100 | "5" |

Вариант 1

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 1, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 2

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 2, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 3

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 3, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 4

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 4, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 5

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 5, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 6

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 6, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 7

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 7, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

Вариант 8

Оценочные задания

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. При выполнении задания необходимо проверить работоспособность лабораторного электродвигателя и используемого вспомогательного оборудования; выполнить замеры основных параметров работы электродвигателя, а также демонтаж и монтаж поврежденных элементов электродвигателя.

3. Общее время выполнения задания на одного студента не более 1 часа 30 минут.

Задание 1: Произвести профилактический осмотр электрического двигателя лабораторного стенда № 8, по внешним признакам выявить дефекты и составить список результатов осмотра.

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |

Задание 2:

1. Составить алгоритм выполнения демонтажа неисправных частей электрического двигателя и перечислить необходимый перечень инструментов и приспособлений.

| № | Порядок выполнения демонтажа | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Выполнить демонтаж поврежденных элементов электродвигателя.

Задание 3:. Выполнить монтаж поврежденных элементов электрического двигателя.

Задание 4:

1. Составить алгоритм выполнения пусконаладочных работ электродвигателя.

| № | Порядок пусконаладочных работ |
| --- | --- |

2. Выполнить запуск электродвигателя.

Задание 5: Составить дефектную ведомость электродвигателя.

|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________ 20__ г. |  |  | г. _____________ |  |  |  |  |
| При осмотре ______________________________________________________________________ выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составили: старший техник ____________________________ | ______________________ |  |  |  |  |  |

4.3.2  Критерии оценки:

Карта оценки эксперта/ оценочный лист по лабораторной и практической работе:

| Критерии оценки | Регистрация показателей оценки |  |  | Кол-во набранных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствует | Частично соответствует | Не соответствует |  |
| Задание 1. Правильность проведения профилактического осмотра и выявление дефектов электродвигателя на лабораторном стенде. Точность составления анализа результатов осмотра. | 12 | За каждое нарушение последовательности действий осмотра снимается по 2 балла. За неточный анализ результатов осмотра снимается 2 балла. | 0 |  |
| Задание 2. 1. Правильное составление алгоритма по выполнению монтажа и демонтажа электродвигателя. 2. Правильность выполнения демонтажа поврежденных элементов электродвигателя на лабораторном стенде. | 25 5 20 | 1. За каждое неправильное определение снимается по 1 баллу (5 элементов). 2. За неправильное выполнение действий по разборке снимается по 2 балла. | 0 |  |
| Задание 3. Правильность выполнения монтажа поврежденных элементов электродвигателя на лабораторном стенде. | 18 | За неправильное выполнение действий по монтажу снимается по 3 балла. | 0 |  |
| Задание 4. 1. Правильное составление алгоритма по выполнению пусконаладочных работ на лабораторный стенд электродвигателя. 2. Правильность выполнения пусконаладочных работ и послеремонтных испытаний. | 25 5 20 | 1. За каждое неправильное определение снимается по 1 баллу (5 элементов). 2. За неправильное выполнение действий по пусконаладочным работам и послеремонтных испытаний снимается по 2 балла. | 0 |  |
| Задание 5. Точность составления дефектной ведомости электродвигателя. | 10 | За каждый неправильный пункт заполнения дефектной ведомости снимается по 1 баллу. | 0 |  |
| Оценка портфолио | 10 | Оценка пртфолио Отсутствие материалов результативности по профессиональным компетенциям снимается 1 балл | 0 |  |

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение:

- Лабораторные стенды с установленными электродвигателями разных мощностей (Л№-1 - Л№-6).

- Приложение с набором электрических схем электродвигателей.

- Типовые бланки дефектной ведомости электродвигателя (Приложение 2).

Материально-техническое обеспечение:

Приборы и оборудование: Амперметры. Вольтметры. Частотомер. Регулировочный реостат. Пусковой трехфазный реостат.Асинхронный и синхронные электродвигатели.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 1.1- ПК 1.6 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ОК 1-11 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на каждую общую компетенцию |

Приложение 1

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА по профессиональному модулю

№ группы ____________

Код, наименование специальности  13.02.03. «Электрические станции, сети и системы»

Наименование профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

Дата проведения экзамена по модулю _____________

Оценка результатов экзамена по модулю: пороговое значение 60 баллов

| № | Ф.И.О. обучающихся | Результат экзамена по МДК 01.01. | Результат экзамена по МДК 01.01. | Результат экзамена по МДК 01.01. | Результат диф.зачета МДК.01.02 | Результат диф.зачета МДК.01.02 | Результат диф.зачета поУП.01 | Результат диф. зачета по ПП.01 | Результат. Экзамена по модулю (в баллах) | Вид проф. деятельности освоен/не освоен | Результат экзамена по модулю оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |