Задание: написать конспект в рабочей тетради. Знать определения – объём водопотребления, норма водопотребления, расход воды. Знать формулы для расчета расхода воды.

# НОРМЫ И РЕЖИМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Объем водопотребления — количество воды, потребляемое за определенный промежуток времени (час, сутки, сезон, год). При его определении учитываются все категории возможных потребителей и их требования к количеству и качеству подаваемой воды.

Нормой водопотребления называют количество воды, расходуемой на определенные нужды, в единицу времени или на единицу выпускаемой продукции.

При проектировании системы водоснабжения любого объекта необходимо знать, сколько требуется воды и какого качества, а также режим ее потребления.

Расчетное число водопотребителей в населенных пунктах устанавливают с учетом перспективы их развития в течение 10... 15 лет. В случае, когда система водоснабжения строится поэтапно, необходимо знать число водопотребителей на конец каждой очереди (этапа) строительства.

Число водопотребителей, занятых в сельскохозяйственном производстве, может изменяться в зависимости от времени года (сезона). В связи с этим возникает необходимость иметь сведения о сезонном составе водопотребителей.

При проектировании объекта водоснабжения сельскохозяйственного назначения должны учитываться следующие основные потребители воды:

• население (хозяйственно-питьевые нужды);

• коммунальные предприятия (больницы, столовые, прачечные, бани и т.д.);

• производственный комплекс (животноводческие комплексы, птицефермы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, ремонтные мастерские, машины, тракторы и т.д.). Основным нормативным документом для проектирования систем водоснабжения являются строительные нормы и правила СНиП 2.04.02- 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные среднесуточные расходы воды каждым видом потребителя определяются по установленным СНиП нормам водопотребления (удельное водопотребление). Различают нормы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопотребления. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления включают расходы воды на питьевые, бытовые, коммунальные и производственные нужды. Нормы противопожарного водопотребления предусматривают расходы воды на тушение пожаров и зависят от численности населения, размеров населенного пункта и характера его застройки. В системах сельскохозяйственного водоснабжения противопожарные расходы обычно суммируются с хозяйственно-питьевыми и строится одна система хозяйственно-пожарного водопровода.

Нормой хозяйственно-питьевого водопотребления называют количество воды, отнесенное на одного жителя в единицу времени (выражается обычно в м3/сут или л/сут). Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения территорий поселков зависят от характера санитарно-технического оборудования зданий, уклада жизни населения, климатических условий и местных особенностей. (табл. 1).

Нормы расхода воды животными и птицей зависят от условий их содержания и оборудования животноводческих и птицеводческих помещений. Кроме поения животных и птиц в эти нормы входят расходы воды на мойку помещений, охлаждение молока, приготовление кормов и т.д.

Таблица 1.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населенных пунктов

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на 1 жителя, среднесуточные за год (qн), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 - 160 |
| То же, с ваннами и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ

Суммируя среднесуточные расходы воды по отдельным видам потребителей, получают средний суточный расход воды объекта водоснабжения (Qcp сут), характеризующий водопотребление:

где qN — среднесуточная норма водопотребления на одного потребителя, л/сут.;

Ni — количество потребителей.

Режим водопотребления — распределение требуемого объема водопотребления во времени, который следует рассматривать как случайный процесс, формируемый под влиянием большого числа различных факторов. Поэтому для получения точного и экономически обоснованного проектного решения системы водоснабжения необходимо знать расчетные графики потребления воды.

Режим водопотребления в течение года изменяется в зависимости от природно-климатических, социально-экономических и производственных условий. В начальный период эксплуатации водопровода среднесуточное, а, следовательно, и годовое водопотребление значительно меньше расчетного. С каждым годом водопотребление возрастает по мере изменения демографической ситуации, благосостояния населения, благоустройства территорий и т.п.

Сезонные колебания водопотребления обусловлены агроклиматическими факторами, сменой видов сельскохозяйственных работ, состава и количества потребителей и т.д. Так, например, на животноводческих фермах в зимний период водопотребление, как правило, стабильное, так как относительно постоянны условия содержания животных (рацион питания, распорядок дня, температура воздуха в помещении). В летний лагерный период из-за переменных погодных условий и непостоянства влажности кормов меняются условия содержания животных, а, следовательно, и потребление воды.

Помимо сезонных изменений водопотребления в течение всего года наблюдаются колебания суточных расходов воды, которые могут значительно отклоняться от среднегодового значения. Неравномерное потребление воды в течение суток зависит от погодных условий, режима трудовой деятельности населения и его социально-демографического состава, степени санитарно-технического благоустройства, чередования рабочих и нерабочих дней, показа популярных телевизионных и спортивных программ и многих других случайных факторов, не поддающихся прогнозу.

Если рассматривать часовые расходы, то в ночные часы расход воды минимальный, а днем в некоторые часы достигает максимального значения.

В течение каждого часа водопотребление также колеблется, однако в расчетах наружных водопроводных сетей эти изменения расходов воды не учитывают, полагая часовое потребление воды постоянным.

Изменения суточных и часовых расходов воды изучают путем наблюдений с последующей статистической обработкой. По данным наблюдений строятся суточные графики почасового распределения среднесуточного расхода, на которых часовые расходы выражаются в процентах от суточного объема водопотребления.

На производственных объектах (промышленных предприятиях, животноводческих комплексах и др.) графики часовых расходов воды строят по известным нормам водопотребления на отдельные операции с учетом сроков их выполнения.

Для получения графиков часового водопотребления проводят наблюдения за потреблением воды в ряде населенных пунктов, численность населения которых, климатические условия, санитарно-техническое благоустройство районов жилой застройки, демографический состав и т.д. близки между собой.

Прогноз режима водопотребления необходим для определения регулирующих объемов воды в напорно-регулирующих резервуарах (водонапорных башнях), задания наилучшего режима работы насосно-силового оборудования, затрат энергии на транспортирование воды, оптимального распределения нагрузок между источниками питания, выбора соответствующего оборудования и т.д.

Разработать графики, полностью отражающие все водопотребление рассматриваемого объекта, очень сложно и трудоемко, а порой и практически невозможно, поэтому на практике пользуются приближенными графиками, степень приближения которых в основном зависит от требований проектирования и эксплуатации.

Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения и всех ее отдельных сооружений в качестве основного расчетного параметра принимается максимальный суточный расход воды Qmax cyт - отклонение максимального суточного расхода от среднесуточного, принятого за норму, характеризуется максимальным коэффициентом суточной неравномерности kmах сут. В расчетах систем водоснабжения используется также минимальный расчетный суточный расход, для чего вводится минимальный коэффициент неравномерности kmin cyт, показывающий, во сколько раз расчетный минимальный суточный расход меньше среднесуточного.

Эти коэффициенты учитывают уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам и дням. Их значения приводятся в СНиП:

kmах сут = 1,1…1,3;   kmin cyт, = 0,7...0,9.

Для сельских населенных пунктов рекомендуется принимать kmaxcyr = 1,3; kmin cyт, = 0,7.

Расчетные суточные расходы воды (м3/сут) с учетом коэффициентов суточной неравномерности определяются по формулам

Расчет сооружений, подающих круглосуточно воду с равномерным (зарегулированным) расходом (водозаборы, насосные станции I подъема, очистные сооружения, водоводы), производится по среднечасовому расходу в сутки максимального водопотребления:

Для сооружений, подающих неравноомерные расходы воды (насосные станции II подъема, водопроводные сети, водонапорные башни), рассчитываются с учетом колебаний в течение суток часовых расходов:

где kmaxч, kminч — коэффициенты часовой неравномерности, значения которых приводятся в нормах проектирования. Условно принимается, что максимальный часовой расход Qmaxч бывает в сутки наибольшего водопотребления, а минимальный — Qmin ч — в сутки наименьшего водопотребления.

Согласно СНиП коэффициенты часовой неравномерности для населенных пунктов определяются по следующим формулам:

где α — коэффициент, учитывающий особенности местных условий (режим работы предприятий, степень благоустройства зданий и т.д.), αmах = 1,2..1,4; αmin = 0,4...0,6; β — коэффициент, учитывающий количество жителей в населенном пункте.

С ростом населения неравномерность водопотребления уменьшается. Значения коэффициентов βmax и βmin в зависимости от числа жителей приведено в таблице 1.

Таблица 1

Значения коэффициентов βmax и βmin

| Число жителей, тыс. человек | βmax | βmin |
| --- | --- | --- |
| < 0,1 | 4,5 | 0,01 |
| 0,15 | 4 |  |
| 0,2 | 3,5 | 0,02 |
| 0,3 | 3 | 0,03 |
| 0,5 | 2,5 | 0,05 |
| 0,75 | 2,2 | 0,07 |
| 1 | 2 |  |
| 1,5 | 1,8 | 0,1 |
| 2,5 | 1,6 |  |
| 4 | 1,5 | 0,2 |
| 6 | 1,4 | 0,25 |
| 10 | 1,3 | 0,4 |
| 20 | 1,2 | 0,5 |
| 50 | 1,15 | 0,6 |
| 100 | 1,1 | 0,7 |
| 300 | 1,05 | 0,85 |
| >1000 | 1 | 1 |

Максимальный часовой расход   Qmaxч можно также определить и непосредственно по графику почасового распределения среднесуточного расхода (рис. 1).

Расчетные расходы в часы максимального и минимального водопотребления, выраженные в литрах в секунду (л/с):

Рис. 1. График почасового распределения среднесуточного расхода: а — график водопотребления; б — график подачи (работы насосной станции); в — среднечасовой расход за сутки