Задание: написать конспект в рабочей тетради.

Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте

и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения

1. Водомер подбирается по справочным данным с учетом максимального часового (секундного) расхода воды.

2. Расчет и подбор водонагревателя производится в следующем порядке.

а) Определяется требуемая тепловая мощность водонагревателя (Qгв,Вт):

Qгв = Вг с (tг – tх),

где Вг – максимальный секундный расход горячей воды, л/с (можно принять л = кг, а л/с = кг/с);

с – теплоемкость воды (4190 Дж/кг 0С);

tг – температура горячей воды (650С);

tх – температура холодной воды в городском водопроводе (100С).

б) вычисляется поверхность нагрева водонагревателя (Fвн, м2):

,

где k – коэффициент теплопередачи скоростного водоводяного водонагревателя (1400 Вт/м2 0С);

tср – средняя расчетная разность температур греющей и нагреваемой воды.

где tб и tм – большая и меньшая разность между температурами греющей и нагреваемой воды на входе и выходе водонагревателя 0С.

в) После определения Fвн по справочным данным подбирают количество секций водонагревателя (от 2 до 5) так, чтобы их общая греющая поверхность была близка к расчетной.

3. Циркуляционный насос должен обеспечивать расчетную подачу горячей воды (Вг, м3/ч). Выбирается по таблице.