Задание: написать конспект

Внутренний водопровод

Внутренний водопровод зданий - это система трубопроводов и устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится снаружи.

По температуре транспортируемой воды различают водопроводы:

- холодный

- горячий (50-75оС)

Внутренние водопроводные сети состоят из одного или нескольких вводов, магистральных трубопроводов, распределительных трубопроводов (стояков), ответвлений к приборам (подводок), водоразборных кранов, повысительных насосных установок иногда с напорными баками для хранения запасов воды и устройств для регулирования давления.

Ввод - это подземный участок сети от наружной магистрали до водомера, установленного в здании для учета расхода потребляемой воды. Перед водомером устанавливают задвижку или запорный вентиль для отключения внутреннего водопровода от ввода, после водомера - тройник со спускным краном, а за тройником - вторую задвижку или вентиль.

Магистральные трубопроводы подводят воду к распределительным трубопроводам - стоякам, от которых она поступает к водоразборным приборам, установленным на разных этажах, или к пожарным кранам.

Ответвления (подводки) служат для подачи воды к отдельным кранам и приборам.

Внутренний водопровод

Внутренний водопровод

Холодный водопровод                                                Горячий водопровод

Т3 – Т4

Т3 – Т4

Т

Т

В1

В1

В

В3

В2

В

В3

В2

Внутренний водопровод подразделяется на холодный (В) и горячий (Т) водопровод. На схемах и чертежах в отечественной документации холодные водопроводы обозначаются буквой русского алфавита В, а горячие - буквой русского алфавита Т.

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:

В1 - хозяйственно-питьевой водопровод;

В2 - противопожарный водопровод;

В3 - производственный водопровод.

Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы: Т3 - подающая, Т4 - циркуляционная (Т1-Т2 обозначаются системы отопления (теплосети), которые не относятся непосредственно к водопроводу, но связаны с ним).

Элементы хозяйственно-питьевого водопровода В1

1 - ввод водопровода;

2 - водомерный узел;

3 - насосная установка (не всегда);

4 - разводящая сеть водопровода;

5 - водопроводный стояк;

6 - поэтажная (поквартирная) подводка;

7 - водоразборная  арматура.

Ввод водопровода

Ввод водопровода — это участок подземного трубопровода от смотрового колодца на наружной сети до наружной стены здания, куда подаётся вода

Каждый ввод водопровода в жилых зданиях рассчитан на количество квартир не более 400. На схемах и чертежах ввод обозначается, например, так:

Ввод В1-1

Это означает, что ввод относится к хозяйственно-питьевому водопроводу            В1  и порядковый номер ввода № 1.

Глубина заложения трубы ввода водопровода принимается по СНиП 2.04.02-84 для наружных сетей и находится по формуле:

Hзал = Нпромерз + 0,5 м,

где Нпромерз	— нормативная глубина промерзания грунта в данной местности; 0,5 м — запас полметра.

Водомерный узел

Водомерный узел (водомерная рамка) — это участок водопроводной трубы непосредственно после ввода водопровода, который имеет водомер, манометр, запорную арматуру и обводную линию.

ВК-32	р

Пол подвала

Обводная линия

В здание

Из ввода водопровода

Водомерный узел устанавливают у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5 °С согласно СНиП 2.04.01-85.

Обводная линия водомерного узла обычно закрыта, а арматура на ней опломбирована. Это необходимо для учёта воды через водомер.

Насосная установка

Насосная установка на внутреннем водопроводе необходима при постоянном или периодическом недостатке напора, обычно, когда вода не доходит по трубам до верхних этажей здания. Насос добавляет необходимый напор в водопроводе. Чаще всего используются насосы центробежного типа с приводом от электродвигателя. Минимальное число насосов — два, из которых один рабочий насос, а другой резервный насос.

Разводящая сеть водопровода

Разводящие сети внутреннего водопровода прокладываются, согласно СНиП 2.04.01-85, в подвалах, технических подпольях и этажах, на чердаках, в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом, или под потолком верхнего этажа.

Водопроводные стояки

Стояком называется любой вертикальный трубопровод. Водопроводные стояки размещают и конструируют по следующим принципам:

1)	Один 	стояк	на	группу	близко расположенных	водоразборных приборов.

2)	Преимущественно в санузлах.

3)	С одной стороны от группы близко расположенных водоразборных приборов.

4)	Зазор между стеной и стояком принимают 3-5 см.

5)	В основании стояка предусматривают запорный вентиль.

Поэтажные подводки В1

Поэтажные (поквартирные) подводки подают воду от стояков к водоразборной и смесительной арматуре: к кранам, смесителям, поплавковым клапанам смывных бачков. Диаметры подводок обычно принимают  15 мм. Это связано с тем же диаметром водоразборной и смесительной арматуры.

Непосредственно около стояка на подводке устанавливают запорный вентиль  15 мм и квартирный водомер ВК-15. Далее подводят трубы к кранам и смесителям, ведут трубы на высоте 10-20 см от пола. Перед смывным бачком на подводке устанавливают дополнительный вентиль для ручной регулировки напора перед поплавковым клапаном.

Водоразборная  арматура

Водоразборная арматура служит для получения воды из водопровода. Она устанавливается на концах трубопроводов подводок на определённой высоте над полом, регламентированной СНиП 3.05.01-85.