Задание: прочитать тему и написать конспект в рабочей тетради и выучить.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Сети внутреннего водопровода являются основным элементом в системе водоснабжения. Они состоят из магистральных и распределительных трубопроводов, стояков, арматуры, подводок к водоразборной арматуре, фасонных частей. В зависимости от назначения здания, от технологических и противопожарных условий сети подразделяются по:

1.  Конфигурации и расположению магистральных трубопроводов:

- тупиковые,

- кольцевые

- комбинированные.

2. По расположению магистральных трубопроводов:

– с нижней разводкой;

- с верхней разводкой;

- горизонтальной и вертикальной разводками.

Тупиковые водопроводные сети применяются для зданий, где разрешается перерыв в подаче воды и число пожарных кранов не более 12.

Кольцевые водопроводные сети используются при числе пожарных кранов больше 12, а также для обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям. Число вводов при кольцевой сети должно быть не менее двух, причем каждый ввод должен быть рассчитан на 100 % расхода воды. Комбинированные водопроводные сети состоят из кольцевых магистральных и тупиковых распределительных водопроводов. Комбинированные сети применяют в здании с противопожарным водопроводом и в зданиях с большим разбросом водоразборных устройств.

Зонные водопроводные сети применяются в высотных зданиях. Водопроводная сеть состоит из самостоятельных зон, не соединенных одна с другой. Для каждой зоны в здании предусматривается технический этаж, где размещают магистральные трубопроводы водопроводных сетей, водонапорные баки, арматуру и другое оборудование.

При нижней разводке трубопроводы монтируют в подвале или техническом подполье. Нижние разводки водопроводной сети предпочтительны из-за удобства эксплуатации, надежности работы и меньших экономических потерь при протечке сетей. При верхней  разводке трубопровод прокладывается в верхней части здания – на чердаке или под потолком верхнего этажа. Такая разводка характерна для зонных водопроводов.

Схемы водоснабжения квартиры

1. Схема последовательного водоснабжения квартиры (тройниковая)

Согласно такой схеме монтаж магистральных трубопроводов с подачей горячей и холодной воды производится параллельно. Каждое оборудование в такой системе подключается с помощью тройников. Последовательная схема подразумевает наличие общей магистрали для большого количества пользователей. От такой центральной трубы делается разводка также с помощью тройников. Основная труба имеет довольно большой диаметр и играет роль удлиненного коллектора.

Такой вариант разводки лучше подойдет для квартир с одним санузлом и небольшим чис-лом водозаборных точек. К точкам водозабора относятся сантехника (смесители, унитазы, душевые кабины и т. д.) и бытовая техника (стиральные, посудомоечные машины), которая подключается к водопроводу.

Преимущества:

- простота схемы подключения;

- сравнительно небольшой расход труб и фасонных элементов;

- простой монтаж.

Недостатки:

- Падение давления в конечных точках водоснабжения, если одновременно используется несколько открытых приборов.

- Отсутствие возможности выборочного отключения (в случае поломки одной из труб, необходимо будет полностью отключить квартиру).

- Сложность определения местонахождения протечки.

2. Коллекторная схема

В связи с тем, что в квартире используется большое количество приборов, которые работают от водоснабжения, их работа может нарушаться, так как давление в общей системе понижается. Чтобы такого не происходило необходимо выбрать коллекторную схему подключения.

Коллекторная разводка труб водоснабжения предусматривает параллельное соединение труб в отношении коллектора, из которого они выходят: к каждой точке потребления воды (душ, кухонная мойка, туалет) выводится отдельная труба. Таким образом, подача воды в одну точку происходит независимо от остальных. Это значительно упрощает пользование водопроводом и его ремонт, в случае необходимости.

Преимущества такой системы:

- из-за малого количества соединений — надёжность системы;

- снижается вероятность перепадов давления воды. Когда при открытии крана в одной точке, вода перестаёт поступать из другого крана.

- простота обслуживания и ремонта всей системы;

- скрытый монтаж труб;

- температура воды останется прежней, даже если будут открыты все краны в доме.