# Задание: написать конспект в рабочей тетради. Знать определения – объём водопотребления, норма водопотребления, расход воды.

# НОРМЫ И РЕЖИМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Объем водопотребления — количество воды, потребляемое за определенный промежуток времени (час, сутки, сезон, год). При его определении учитываются все категории возможных потребителей и их требования к количеству и качеству подаваемой воды.

Нормой водопотребления называют количество воды, расходуемой на определенные нужды, в единицу времени или на единицу выпускаемой продукции.

При проектировании системы водоснабжения любого объекта необходимо знать, сколько требуется воды и какого качества, а также режим ее потребления.

Расчетное число водопотребителей в населенных пунктах устанавливают с учетом перспективы их развития в течение 10... 15 лет. В случае, когда система водоснабжения строится поэтапно, необходимо знать число водопотребителей на конец каждой очереди (этапа) строительства.

Число водопотребителей, занятых в сельскохозяйственном производстве, может изменяться в зависимости от времени года (сезона). В связи с этим возникает необходимость иметь сведения о сезонном составе водопотребителей.

При проектировании объекта водоснабжения сельскохозяйственного назначения должны учитываться следующие основные потребители воды:

• население (хозяйственно-питьевые нужды);

• коммунальные предприятия (больницы, столовые, прачечные, бани и т.д.);

• производственный комплекс (животноводческие комплексы, птицефермы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, ремонтные мастерские, машины, тракторы и т.д.). Основным нормативным документом для проектирования систем водоснабжения являются строительные нормы и правила СНиП 2.04.02- 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные среднесуточные расходы воды каждым видом потребителя определяются по установленным СНиП нормам водопотребления (удельное водопотребление). Различают нормы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопотребления. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления включают расходы воды на питьевые, бытовые, коммунальные и производственные нужды. Нормы противопожарного водопотребления предусматривают расходы воды на тушение пожаров и зависят от численности населения, размеров населенного пункта и характера его застройки. В системах сельскохозяйственного водоснабжения противопожарные расходы обычно суммируются с хозяйственно-питьевыми и строится одна система хозяйственно-пожарного водопровода.

Нормой хозяйственно-питьевого водопотребления называют количество воды, отнесенное на одного жителя в единицу времени (выражается обычно в м3/сут или л/сут). Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения территорий поселков зависят от характера санитарно-технического оборудования зданий, уклада жизни населения, климатических условий и местных особенностей. (табл. 1).

Нормы расхода воды животными и птицей зависят от условий их содержания и оборудования животноводческих и птицеводческих помещений. Кроме поения животных и птиц в эти нормы входят расходы воды на мойку помещений, охлаждение молока, приготовление кормов и т.д.

Таблица 1.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населенных пунктов

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на 1 жителя, среднесуточные за год (qн), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 - 160 |
| То же, с ваннами и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |