Задание: написать конспект в рабочей тетради и выучить.

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование мате-риала | Вид соединения |
| --- | --- |
| 1) Стальные трубы | - резьба - сварка - фланцевое соединение - с помощью пресс-фитингов |
| 2) Чугунные трубы | Раструбное соединение в качестве уплотнителей применяют: - цемент, расширяющийся цемент, асбестоцементную смесь, техническая сера (жесткая заделка): - резиновые кольца, манжеты, герметик (эластичная заделка) |
| 3) Трубы из цветных металлов | - сварка - пайка - с помощью пресс-фитингов |
| 4) Полиэтиленовые, ПВХ трубы | - сварка - раструбное соединение с резиновым уплотнительным кольцом |
| 5) Полипропиленовые трубы | - сварка - раструбное соединение с резиновым уплотнительным кольцом - резьба |
| 6) Металлопластиковые трубы | - с помощью обжимных или прессфитингов |
| 7) Асбестоцементные трубы | С помощью асбестоцементных муфт |
| 8) Керамические трубы | Раструбное соединение на 1/3 глубины уплотняют пеньковой прядью, остальную часть глиной, цементом или битумом |
| 9) Железобетонные трубы | раструбное соединение с резиновым уплотнительным кольцом или герметиком |

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Неразъемные соединения:

1) Сварное соединение труб

Сварное соединение трубопроводов – самый надежный вариант при устройстве высокоответственных нагружаемых магистралей. Он более всего распространен при строительстве трубопроводов для промышленных нужд для работы с агрессивными средами в режиме постоянной нагрузки. В малом строительстве секции часто соединяют между собой без использования сварки. Это объясняется высокими требованиями к квалификации сварщика и сварному оборудованию.

При сварном способе соединения  труб может применяться как электродуговые, так и газовые технологии сварки металлов. В обоих случаях действует один порядок:

- трубные края с фасками перед началом работ качественно чистятся от грязи, жировых отложений, окислов и ржавчины;

- сами элементы надежно фиксируются на опоре или лежке;

- элементы в части будущей сварки скрепляются прихватками;

- точку стыковки надежно заваривают;

- на последнем шаге обязательно выполняется проверка качества шва (визуальный осмотр, специальные установки).

2) Раструбное соединение

Раструб - это монтажное расширение на конце трубы, которое служит стыковочным местом для другой трубы. Принцип раструбного соединения основан на том, что диаметр раструба больше диаметра трубы, которая в него вставляется. Место соединения уплотняется способом, в зависимости от материала стыкуемых труб. Соединения чугунных труб уплотняются каболкой (смоляными составами с наполнителем) или заполняются цементным раствором, битумной мастикой, а пластмассовые трубы - резиновыми уплотнительными кольцами, которые фиксируют монтажное соединение.

Как правило, чугунные и пластмассовые раструбные соединения используются в канализационных системах.

Труба с раструбом, кроме всех прочих преимуществ, имеет основное достоинство – простота монтажа, технологичность в эксплуатации, относительно низкие затраты на установку изделий.

Разъемные соединения:

1) Резьбовое соединение труб

Резьбовое соединение трубопроводов – разъемный его вид. Может быть цилиндрическим или коническим. В первом случае обязательно применение уплотнителей – льняных материалов с пропиткой (сурик на олифе или другие составы). При коническом соединении труб уплотнители не нужны.

Резьбовой метод считается эффективным:

- для устройства трубопроводного участка и присоединения арматуры внутри помещений;

- при использовании секций малого диаметра (до 5 см);

- для строительства коммуникационных трубопроводов (водо- и теплоснабжение);

- в трубопроводах с невысокими показателями рабочего давления (до 1,6 МПа).

2) Соединение труб фланцами

Еще один вид разъемного соединения труб – фланцами. Он чуть менее популярен, чем резьбовой, но достаточно распространен. Фланцы – диски с отверстиями, которые устанавливаются на трубе с помощью сварки или на резьбе.

Фланцы обеспечивают высокую герметичность трубопровода и надежность его работы, но они не отличаются низкой ценой, что снижает их популярность в малом и частном строительстве инженерных сетей. Плюсы фланцевого соединения трубопроводов:

плотность и надежность стыка;

способность фланца принимать осевые усилия в ходе проведения замены трубопроводной арматуры;

простота монтажных работ.