11.10.24г. МДК 02.01

Виды ремонта и система ППР

Задание: изучить лекцию и законспектировать виды ремонтов и основные понятия системы ППР

Ремонт – это комплекс работ, необходимых для поддержания исправности и работоспособности холодильного оборудования, в которые входят замена и восстановление изношенных деталей и узлов, а также наладка и регулирование оборудования с целью доведения его параметров до соответствия требованиям технической документации.

Различают плановый, неплановый и аварийный (вынужденный) ремонты. Плановый ремонт выполняют в плановом порядке с периодичностью, предусмотренной нормативно-технической документацией. Неплановый ремонт предусматривается нормативно-технической документацией, но он осуществляется не в плановом порядке, а по мере необходимости. Аварийный ремонт выполняется при отказе оборудования в межремонтный период. Планово-предупредительный ремонт (ППР) проводят до появления неисправностей для предупреждения прогрессирующего износа деталей, что снижает вероятность выхода оборудования из строя.

Можно выделить два принципиально различных подхода к организации технического обслуживания и ремонта холодильного оборудования: в первом случае выполняют только так называемый ремонт по потребности, а во втором – реализуется система планово-предупредительного ремонта (система ППР).

Первый – «бессистемный» подход, оправдан только в тех случаях, когда специальная профилактика или профилактический ремонт оборудования при эксплуатации его в период всего нормативного амортизационного срока не предусмотрены, а потому и не планируются. Уход за таким холодильным оборудованием при его эксплуатации не связан с квалифицированным техническим обслуживанием и обычно сводится к банальной периодической очистке его от внешних загрязнений и удалению снеговой «шубы» и, может быть, требует лишь восполнения по мере необходимости запаса смазки и расходных материалов для комплектующих агрегатов и систем.  В качестве примера такого оборудования можно привести автоматизированные малые холодильные машины на базе герметичных компрессоров, т.е. всю бытовую холодильную технику и современное торговое холодильное оборудование.  Потребность в ремонте этого оборудования обычно возникает лишь в связи с его внезапным отказом.

Средние и крупные промышленные холодильные машины,   большинство из которых в период эксплуатации требуют и квалифицированного обслуживания и профилактического ремонта, при отсутствии последних быстро и неизбежно выйдут из строя и поступят в мастерскую для восстановления («ремонта  по потребности») предельно изношенными. Восстановление машин в таких случаях обычно требует проведения их капитального ремонта, что сопряжено со значительно бóльшими затратами и времени и материальных ресурсов, чем  при своевременно выполненном профилактическом ремонте. Очевидно, что такой подход совершенно не приемлем с экономической точки зрения – высокая стоимость капитального ремонта, неизбежные потери от незапланированного и длительного простоя технологического оборудования и т.д.  По этой причине практика  «ремонта  по потребности», для машин средней и крупной холодопроизводительности в настоящее время не применяется. Повсеместно распространена более прогрессивная система планово-предупредительного ремонта, при которой подготовительные мероприятия – составление графика ремонта, заготовка запасных частей и материалов, нормирование работ и пр.,  и сам ремонт машин планируются заранее.

Сроки проведения плановых ремонтных работ определяются графиком планово-предупредительного ремонта. Плановый ремонт значительно уменьшает вероятность выхода из строя машин. Однако из–за скрытых дефектов и неправильной эксплуатации возможны отказы и поломки оборудования в межремонтный период. Ремонт, связанный с устранением внезапных отказов или поломок, называют аварийным ремонтом.

Рисунок 2 - Структура ремонтного цикла

К

О

О

М

О

О

С

О

О

М

О

К

24000

12000

6000

2000

О

Система ППР  представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий профилактического характера, позволяющих осуществлять систематический контроль над выполнением ремонтных работ и техническим состоянием машин.  В систему ППР входят профилактические осмотры (О) и ремонты – малый или текущий (М), средний (С) и капитальный (К), образующие в совокупности ремонтный цикл.  Последовательность и чередование плановых ремонтов по времени определяется структурой ремонтного цикла –  рис. 2.

Системой ППР для разных видов оборудования предусматриваются ремонтные циклы различной структуры, включающие разные по времени межремонтные и межосмотровые периоды. При построении структуры ремонтного цикла оборудование делится на группы сборочных единиц и деталей, имеющих приблизительно одинаковую долговечность (ресурс). Число планируемых видов ремонта принимается равным числу этих групп.

Количество межремонтных периодов в ремонтном цикле равно относительной долговечности группы деталей, имеющих наибольший ресурс. Относительная долговечность определяется как отношение ресурса деталей рассматриваемой группы к ресурсу группы деталей, имеющих наименьший ресурс. Так, например, если компрессор разделить на три группы деталей, имеющих средний ресурс 6000, 12000 и 24000 часов, то относительная долговечность этих групп деталей соответственно будет равна 1, 2 и 4, а число межремонтных периодов в этом случае будет равно четырем – К  М  С  М  К.

Межремонтный период – время между двумя последовательными плановыми ремонтами,  в ремонтном цикле определяется по группе деталей с наименьшим ресурсом.  Межремонтный период   у средних и крупных холодильных компрессоров обычно составляет 6000…8000 часов.

Ремонтный цикл холодильных компрессоров – период времени между началом эксплуатации компрессора и остановкой его на первый капитальный ремонт или между двумя капитальными ремонтами, обычно не превышает 24000 …30000 часов. Если принять, что средняя наработка в год у средних и крупных холодильных компрессоров находится в пределах от 3000 до 5000 часов, то их ремонтный цикл может составить 5…10 лет. У хладоновых компрессоров износ цилиндров происходит значительно медленнее, чем у аммиачных, поскольку у них обеспечиваются лучшие условия смазки. Поэтому ремонтный цикл хладоновых компрессоров может быть увеличен до 10…12 лет. В середине ремонтного цикла обычно планируют один средний ремонт, а между средним и капитальным ремонтом – один или два малых ремонта и несколько профилактических осмотров. Обычно временной интервал между двумя последовательными профилактическими осмотрами  или между осмотром и очередным плановым ремонтом – так называемый, межосмотровый период, составляет 1500…2000 часов.

Техническое обслуживание - совокупность работ по поддержанию работоспособности и исправности оборудования между ремонтами. Состав и порядок этих работ, выполняемых в течение каждой смены, регламентируется соответствующими инструкциями завода изготовителя.

Профилактический осмотр компрессоров производят с целью предупреждения отказов вследствие поломки быстроизнашивающихся деталей, самоотвинчивания резьбовых соединений, преждевременного износа базовых деталей абразивными частицами, внезапной поломки деталей, имеющих дефекты. В профилактический осмотр входят работы по осмотру, промывке, очистке, регулировке оборудования, а также работы по замене в случае необходимости изношенных или дефектных деталей. Для осмотра компрессор останавливают, промывают паровые и масляные фильтры, проверяют состояние клапанов, поршневых колец и чистоту трущихся поверхностей.

Основное отличие технического обслуживания и профилактического осмотра от планового ремонта заключается в том, что если при ремонтах производится принудительная замена деталей определенной номенклатуры, то при техническом обслуживании и профилактическом осмотре замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Малый или текущий ремонт представляет собой наименьший по объему вид ремонта и состоит из комплекса работ, обеспечивающих, восстановление работоспособности изделия и его нормальную эксплуатацию до очередного планового ремонта. В процессе малого или текущего ремонта неисправности и повреждения устраняют путем замены деталей определенной номенклатуры и (или) восстановления отдельных составных частей, а также выполняют регулировочные работы.

Малый или текущий ремонт компрессора предусматривает частичную его разборку. В процессе ремонта производят:

- замену или восстановление отдельных составных частей –  быстроизнашивающихся деталей клапанов (пластин, пружин),  сальника (трущихся уплотнительных колец), шатунно-поршневой группы (поршневых колец);

- зачистку рисок на шатунных шейках коленчатого вала и пришабривание подшипников;

- перетяжку шатунных болтов;

- проверку и регулировку зацепления зубчатых колес;

- промывку и проверку предохранительного клапана;

- проверку и замену приборов автоматики.

Средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением изношенных или поврежденных составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния остальных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей, выполняемый в объеме, установленном в нормативно-технической документации. Средний ремонт  включает в себя весь комплекс ремонтных работ, входящих в объем малого (текущего) ремонта, а также дополнительные работы  по восстановлению эксплуатационных характеристик изделия путем ремонта и принудительной замены ряда деталей, имеющих больший ресурс, чем детали, заменяемые при  малом (текущем) ремонте.

Средний ремонт холодильного компрессора обычно сопряжен с его полной разборкой. При среднем ремонте холодильного компрессора обычно  производят:

- замену дефектных деталей – шатунов, шатунных болтов, поршневых колец, поршневых пальцев, поршней, втулок и вкладышей подшипников скольжения верхней и нижней головок шатуна, подшипников качения и др.;

- восстановление отдельных деталей и узлов – пере- заливку подшипников баббитом, проточку и шлифовку шеек коленчатого вала, притирку нагнетательных клапанов и др.;

- выверку и регулировку мертвых объемов и высоты подъема пластин клапанов;

- очистку водяной полости рубашки охлаждения компрессора от водяного камня.

Капитальный ремонт – наибольший по объему вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением  любых его частей. Таким образом, в результате капитального ремонта  оборудование  восстанавливается до такого состояния, когда по своим характеристикам и надежности  оно практически не отличается от нового аналогичного оборудования,  изготовленного на заводе изготовителе. Допуски и посадки всех деталей, материалы, применяемые для изготовления новых деталей, чистота и термообработка их поверхностей должны полностью соответствовать технической документации завода изготовителя. Такие же требования предъявляются и к сборке отремонтированного оборудования. К изделиям, прошедшим капитальный ремонт, предъявляются те же требования, что и к новым.

В капитальный ремонт входят работы по полной разборке и дефектации изделия, проверке и замене или ремонту всех составных частей, в том числе и базовых, сборке изделия и его комплексной проверке, регулировке и испытанию. Капитальный ремонт холодильного компрессора помимо всех работ в объеме среднего ремонта включает в себя: замену гильз цилиндров, расточку гильз или цилиндров под ремонтные размеры, ремонт или замену коленчатого вала и др. В процессе капитального ремонта в компрессоре может быть уменьшен диаметр шатунных шеек, расточены гильзы цилиндров, установлены поршни ремонтных размеров и т. д. Однако зазоры в спряжениях должны при этом оставаться «номинальными», т.е. быть в пределах, так называемых, «начальных» зазоров, определяемых полями допусков сопрягаемых элементов при номинальном размере соединения и указанных в технической документации завода изготовителя.