Тема 2. Монтаж светильников, приборов и РУ  осветительных электроустановок

Цель темы: Выполнения технических операций у исполнительной бригады должно быть на руках план работ с проектным решением, в котором описывается схема сборки и размещения оборудования. В частности, проектная документация включает: Чертежи сборочных узлов. Указывается тип соединения, характеристики крепежных материалов, способы компоновки и варианты усиления корпуса. Параметры оборудования.

Изучить ПУЭ, СНиП и ГОСТ по монтажу светильников и установочных приборов, рассчитать освещение своей квартире и прислать в виде отчета почту: ilmira-shariopova@mail.ru

- Монтаж осветительных групповых щитков: рассмотреть и ознакомится ПУЭ. СНиП (СНиП 31-110-2003; ТД СЕРИЯ 5.407-112; ГОСТ 32395-2013), выполнить чережи: (Серия 5.407-112 Монтажные чертежи. Чертежные изделия; Серия 5.407-112 Материалы для проектирования)

- Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (ГОСТ 15150-69; ГОСТ 6815-70; ГОСТ 19263-73)

- Монтаж светильников всех видов: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (СП 31-110-2003; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.06-85; СНиП 23-05-95; СНиП 23-05-95;  СП 52.13330.2011)

- Монтаж светильников и  приборов. Подвеска светильников на крюк или шпильку: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (СП 31-110-2003; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.06-85; СНиП 23-05-95; СНиП 23-05-95;  СП 52.13330.2011)

- Монтаж пускорегулирующих аппаратов. Установка выключателей, переключателей: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (ГОСТ Р 51324.1-99; ПУЭ-7 п.4.1.8-4.1.14; ГОСТ З 50571.11.96; СП 31-110-2003)

- Монтаж распределительных устройств: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (СНиП 3.05.06-85; СНиП 31-110-2003)

- Монтаж прожекторов. Зануление и заземление осветительных  электроустановок: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (Глава 1.7.;  СН 357-77; ГОСТ Р 50571)

- Расчёт электрических сетей и электрического освещения, осветительной  сети по току нагрузки, осветительной  сете по потерям напряжения, токов плавких вставок предохранителей: выполнить расчет ЭО, ОС, ПВП (СП 31-110-2003; ВСН 97-83; РД 34.20.185-94)

- Определение установок расцепителей автоматических  выключателей: ознакомится и выполнить расчет (ГОСТ Р 50031-2012; ГОСТ Р 50030.2-99; ГОСТ Р 50571.4.43-2012;  ГОСТ Р 50345-2010;  ПУЭ-7 п.3.1.3-3.1.7)

Работа рассчитана на период: 15.10.24  по 16.10.24 апреля

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %

Ссылки на электронный ресурс:

https://files.stroyinf.ru/Data1/9/9901/

https://fb.ru/article/462753/montaj-shinoprovoda-tehnologiya-oborudovanie-tehnika-bezopasnosti

https://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/montazh-magistralnyh-i-raspredelitelnyh-shinoprovodov.html

https://leg.co.ua/instrukcii/podstancii/montazh-osvetitelnyh-shinoprovodov.html

https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part5/&page=page3

https://infopedia.su/12x4a8b.html

https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/

http://elec72.ru/article/pue7/pue7_6.html

https://base.garant.ru/2306278/

http://docs.cntd.ru/document/871001026

http://normativa.ru/content/view/488/32/1/7

https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/montazh-osvescheniya-i-osvetitelnyh-setey-33.html

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Проектируемая часть электропотребления учебных мастерских, поэтому выбираем светильники типа НСП 100Вт – аварийные, ЛСП  с лампами ЛЛ.  Светильники крепятся к колоннам за крепежные устройства с помощью клипс, подвод питания к светильникам производится также с помощью тросовой прокладки кабеля. Для проектируемой установки предусматривается рабочее и аварийное освещение. Расчет числа светильников производится исходя из площади помещения и по расположению технологического оборудования.

Расчет мощности источников света производим методом коэффициента использования светового потока по следующей формуле:

Фл.р= Кз *Z*E*S(N*η)  ;   Фл= С * Рл

где Фл.р- световой поток лампы расчетный, лм;

Фл – световой поток лампы, лм;

С – светоотдача, лм/Вт;

Рл – мощность лампы, Вт;

Кз - коэффициент запаса, в зависимости от загрязненности воздушной среды;

Z - коэффициент минимальной освещенности;

Принимают  z = 1,1 (для линий ЛЛ)

N - число светильников, шт;

η - коэффициент использования светового потока,

выбирается в зависимости от индекса помещения и типа светильника.

Коэффициент использования светового потока равен 0,7 нормируемая освещенность 200 лк, число светильников  4 штук.

Фл.р = 1,5∙1,1∙200∙480,7∙4 = 5657,14 лм;

Фл= С * Рл  отсюда найдем С= ФлРл  ;

С =  5657,14 65 ≈ 87,1 лм/Вт;

Для определения коэффициента использования светового потока, произведем расчет индекса помещения:

η = F (i, ρ, КСС),

где  ρ - коэффициенты отражения света от поверхности, %;

КСС – кривая силы света.

i =  А*БН(А*В) ;

где  i – индекс помещения;

А – длина  помещения, м;

В – ширина помещения, м;

H – высота помещения, м;

hc – высота подвеса светильника (расстояние от пола), м;

i = 6∙84∙(6+8) = 0,9

Для определения коэффициента использования светового потока аварийного помещения, произведем расчет индекса помещения:

Аварийное освещение – 100 Вт

Nав=Nос * 20%;

Nав= 4 * 20%

Nав = 0,8    (1 лампа ).

По значению светового потока Ф = 5657,14 лм, выбираем источник света ЛЛ мощностью 65 Вт  суммарной мощность 3640 Вт.

Для питания светильников рабочего освещения и аварийного освещения выбираем два щита освещения типа ЩО – 12 и АЩО – 6