18.10.24г. МДК 02.01

Методов диагностирования параметров технического состояния компрессоров

Задание: изучить лекцию и законспектировать.

Исправность и работоспособность машин и оборудования характеризуется функциональными и ресурсными параметрами. Для холодильного компрессора функциональными параметрами, характеризующими непосредственно его работоспособность, являются: холодопроизводительность, отношение давлений, КПД, потребляемая мощность. К ресурсным параметрам, характеризующим долговечность технических  систем компрессора, следует отнести износостойкость наиболее изнашиваемых деталей, прочность деталей, давление и расход масла и т. д.

В техническом диагностировании принято различать параметры структурные и диагностические. Первые непосредственно отражают состояние тех или иных элементов изделия – износ поверхности, микро- и макродефекты деталей, внутренние напряжения и т. д. Вторые косвенно характеризуют структурные параметры на основании установленных между ними зависимостей. Так, например, интенсивность изнашивания деталей компрессора может характеризоваться температурой смазывающего масла и содержанием в  масле продуктов изнашивания.

Связи между структурными и диагностическими параметрами  устанавливаются в результате предварительной обработки статистической информации о работе исправного изделия.  При этом число диагностических параметров определяемых у современных машин и оборудования может быть достаточно велико и зависит только от уровня применяемой системы технической диагностики (СТД). Техническое обеспечение диагностирования может быть улучшено за счет применения микропроцессорной техники. Совмещение функций диагностирования и управления  в автоматизированной системе диагностики позволяет не только перейти к наиболее прогрессивной системе обслуживания и ремонта по техническому состоянию, но и оптимизировать работу холодильных систем с учетом их фактического состояния.

Среди многообразия методов, используемых для диагностирования параметров технического состояния холодильного оборудования, принято различать органолептические и инструментальные методы. Органолептические методы дают качественную оценку технического состояния; существенный недостаток этих методов – субъективизм оценки и зависимость оценки от опытности оценивающего. Инструментальные методы обеспечивают количественную оценку параметров технического состояния и предусматривают использование специальных приборов и инструментов, диагностических устройств и контрольных приспособлений. Достоверный диагноз и прогноз работоспособности машин и оборудования можно получить только в результате комплексного применения различных методов диагностики. Классификация методов диагностирования параметров технического состояния холодильных компрессоров представлена на рис. 3.

Визуальный контроль (внешний или наружный осмотр) используют как при диагностировании изделия в целом, так и при дефектации деталей и сборочных единиц.  Визуальный контроль позволяет выявить видимые трещины, локальные дефекты деталей вследствие изнашивания, неправильность сборки, ослабление крепления и т. д.

Проверка на слух основана на субъективном анализе разнообразных шумов, возникающих при работе компрессора и создаваемых его подвижными частями. В неисправном компрессоре появляются дополнительные, несвойственные для исправной работы компрессора, шумы, стуки, вибрации деталей, по характеру которых судят о возможных неисправностях.

Проверка на ощупь основана на сравнении уровня нагрева отдельных элементов работающего компрессора. Этот метод позволяет выявить неудовлетворительное состояние поверхностей трения; неправильную установку масляных зазоров; низкое качество баббита; нарушение нормального смазывания; неправильную центровку деталей и узлов  и т. д.

Методы диагностирования

Инструментальные

Термогазодинамическая диагностика

Виброакустическая диагностика

Органолептические

Проверка на слух

Проверка на ощупь

Гидропневмоиспытания

Анализ проб смазочного масла

Визуальный контроль

Применение локальных средств

Рисунок1 - Классификация методов диагностирования параметров технического состояния компрессоров

Общее представление о сущности и содержании инструментальных методов диагностирования параметров технического состояния компрессоров и другого холодильного оборудования можно получить, ознакомившись с соответствующими материалами, представленными в учебной и специальной литературе [3, 15, 24].

Составной частью процесса технического диагностирования является дефектация – оценка технического состояния машин, оборудования и их деталей по результатам измерений и контроля структурных параметров. Дефектация сложного изделия направлена, в первую очередь, на выявление дефектов его узлов и деталей. Характерной особенностью дефектации является получение дефектоскопической информации на основе применения неразрушающих методов контроля тех или иных структурных параметров состояния деталей и узлов. Все работы по дефектации проводят в соответствии с техническими условиями предприятия–владельца или с технической документацией завода–изготовителя изделия.

Подетальную дефектацию проводят при разборке оборудования и сборочных единиц во время ремонта. Для упрощения процесса подетальной дефектации на каждую деталь составляют карту дефектов и эскиз детали, на котором указывают позиции контроля и номинальные размеры с допусками. В карте дефектов указывают позиции контроля по эскизу, наименование дефекта, метод контроля или испытания, способы определения дефекта и измерительный инструмент, указывают способ устранения дефекта или условие выбраковки.

При дефектации отдельных деталей определяют возможность их дальнейшего использования и характер требуемого ремонта – заключение о пригодности записывают в карту дефектов. По результатам измерений и контроля структурных параметров детали сортируют на следующие три группы (при этом рекомендуется помечать их соответствующей цветной меткой):

- детали с износом в пределах допуска и годные для дальнейшего использования  (цвет метки – белый);

- детали с износом выше допустимого, но пригодные для ремонта (зеленый);

- детали с износом выше допустимого и непригодные для ремонта (красный).

В случае поузловой дефектации выявляются отклонения деталей узлов от заданного взаимного расположения. Поузловую дефектацию проводят при текущих осмотрах, а также при разборке изделия на узлы и детали с целью определения их пригодности для дальнейшего использования.