### 18.10.24г. МДК 02.02

### Заправка маслом

Задание: изучить лекцию, законспектировать и ответить на контрольные вопросы.

Большинство герметичных компрессоров не имеют средств определения уровня масла. Такие типы компрессоров проектируются для установки в системах, заправляемых определенным количеством масла при сборке на заводе. В случае небольшой утечки, когда количество потерянного масла может быть рассчитано, недостающее масло заправляется в компрессоре. При утечке большого количества масла компрессор должен быть демонтирован из системы, использованное масло необходимо слить и добавить строго определенное количество нового.

Слив масла из герметичного компрессора

Полугерметичные и открытые (сальниковые) компрессоры оснащаются смотровыми окнами на картерах; во время работы уровень масла должен находиться в центре или немного выше центра смотрового окна. Низкий уровень масла может привести к недостаточному смазыванию деталей; а высокий – к масляным пробкам, повреждениям клапанов компрессора или переизбытку масла в системе.

Уровень масла может существенно варьироваться при запуске, когда жидкий хладагент находится в картере, поэтому проверять уровень масла следует во время работы компрессора после выхода холодильной установки на режим.

Некоторые виды хладагентов поглощаются маслом, и, чтобы избежать выделения хладагента, следует установить нагреватель масла или применять устройство для слива хладагента перед сливом масла.

Рекомендуется провести следующие процедуры:

- Закрыть запорные вентили на компрессоре,

- Включить нагреватель масла,

- Откачать газообразный хладагент (с помощью устройства слива хладагентов)

- Слить масло в специальные промаркированные емкости (при необходимости—с помощью азота.)

Заправка масла в герметичный компрессор

Перед заправкой масла компрессор необходимо отключить от системы с помощью запорных вентилей, масло должно быть удалено из отверстия на линии всасывания путем наклона компрессора. Перед процедурой следует точно отмерить необходимое количество масла. Тип и количество заправляемого масла можно узнать из инструкции по эксплуатации. Чтобы избежать чрезмерного поглощения хладагента маслом или выпускания хладагента, следует установить нагреватель для масла.

Заправка масла в полугерметичные и открытые (сальниковые) компрессоры

Метод для открытой системы

Если компрессор оснащен отдельным отверстием для заливки масла в картер, самый удобным способом заправки масла является отключение компрессора от системы и залив в картер необходимого количества масла. При отсутствии хладагента в холодильной системе, или если компрессор открыт для проведения ремонта, не требуется специальных мер предосторожности. После залива масла в картер, компрессор должен быть отвакуумирован во избежание попадания грязи и влаги в масло.

При наличии хладагента в компрессоре, следует закрыть всасывающий клапан компрессора и снизить давление в картере до уровня немного менее 0 бар. Затем отключить компрессор и закрыть его запорные вентили.

Существуют небольшие насосы для закачки масла в компрессоры. При необходимости закачка в работающий компрессор осуществляется через рабочее отверстие; можно использовать насос для заливки масла напрямую в картер, где не всегда возможна подача самотёком. Во время работы компрессора обратный клапан насоса препятствует утечке хладагента, позволяя создать достаточное давление для преодоления давления всасывания и закачать масло. В ситуации, когда отсутствует масляный насос и невозможно произвести заправку масла в картер, масло можно залить в компрессор с помощью сервисного клапана на линии всасывания.

Необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы в компрессор не попал воздух.

Метод с применением азота и вакуума

Другим методом замены масла при ремонте, обслуживании или монтаже компрессора является использование азота и вакуумного насоса для заливки масла. Далее следует описание этого метода:

Замена масла (слив):

Проверить систему на наличие утечек и при необходимости устранить их.

- Отключить компрессор от холодильного контура, используя функцию откачки или закрыв запорные вентили.

- При необходимости откачать оставшийся хладагент, используя подходящий метод откачки.

- Открыть отверстие картера для залива масла.

- Вставить 6-миллиметровую трубку из мягкой меди и опустить ее до дна картера.

- Заклеить отверстие клейкой лентой и придерживать медную трубу.

- Запустить в картер небольшое количество азота под низким давлением.

- Масло переместится в отдельную емкость.

- Утилизировать масло в соответствии с правилами по защите окружающей среды.

Замена масла (заправка):

Подключить вакуумный насос к запорному вентилю или к сервисному штуцеру компрессора.

- Вставить свободный конец 6-миллиметровой медной трубы и/или шлангового соединения в канистру с маслом

- Включить насос.

- Масло поступит в компрессор через картер благодаря низкому давлению.

- Следить за уровнем масла в смотровом окне.

- Прекратить подачу масла.

- Измерить количество заправленного масла.

- Отвакуумировать компрессор

- Открыть запорные вентили компрессора

- Запустить компрессор

- Проверить уровень масла в смотровом окне

- Проверить систему на наличие утечек.

### Контрольные вопросы:

- Как заправлять масло в герметичный компрессор?

Как производится заправка в полугерметичный и открытый (сальниковый) компрессоры?