Тема: Электробезопасность. Часть III

Задание: прочитать учебный материал, записать информацию, выделенную красным цветом в тетрадь. Просмотреть материал I и II части, подготовиться к проверочной работе.

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

Электроустановками называют установки, в которых производится, преобразуется, распределяется и потребляется электрическая энергия. К электроустановкам относятся генераторы и электродвигатели, трансформаторы и выпрямители, аппаратура проводной, радио- и телевизионной связи и др.

Безопасность работ в электроустановках зависит от электрической схемы и параметров электроустановки, номинального напряжения, окружающей среды и условий эксплуатации. С точки зрения обеспечения безопасности все электроустановки, согласно ПУЭ, делятся на установки до 1000 В и установки выше 1000 В. Поскольку установки выше 1000 В являются более опасными, то к защитным мерам в них предъявляются более жесткие требования.

Электроустановки могут быть расположены в закрытых помещениях и вне их. Условия окружающей среды оказывают существенное влияние на состояние изоляции электроустановки, на сопротивление тела человека, а следовательно, и на безопасное? обслуживающего персонала. Условия работы по степени электробезопасности делятся на три категории: с повышенной опасность» поражения людей электрическим током; особо опасные; без повышенной опасности.

Условия с повышенной опасностью характеризуются наличие одного из следующих признаков: - токопроводящие основания (железобетонные, земляные, металлические, кирпичные);

- токопроводящая пыль, ухудшающая условия охлаждения ц изоляции, но не вызывающая опасности пожара;

- сырость (относительная влажность, превышающая 75%);

- температура, длительно превышающая +35°С;

- возможность одновременного прикосновения человека к заземленным металлоконструкциям, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.

Для уменьшения опасности поражения электрическим током в этих условиях рекомендуется применять малое напряжение (не более 42 В).

Особо опасные условия характеризуются наличием одного из следующих признаков:

особая сырость (относительная влажность, близкая к 100%);

химически активная среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования;

не менее двух признаков с повышенной опасностью.

В этих условиях рекомендуется применять напряжение 12 В.

В условиях без повышенной опасности отсутствуют вышеперечисленные признаки

Технические меры, обеспечивающие безопасность работ с электроустановками

Причины электротравматизма

Организационные: Несоблюдение ТБ, отсутствие или повреждение СИЗ, необученность рабочих

появление напряжения на частях оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации вследствие повреждения изоляции кабелей и проводов

появление шагового напряжения на поверхности земли в результате замыкания токоведущих проводов на землю,

образование электрической дуги между токоведущей частью установки и человеком, возможно в электроустановках с U>1000 В

Для того чтобы предотвратить возникновение дуги между токоведущими частями и работающими устанавливается минимально допустимое расстояние от токоведущих частей

Защита от прикосновения к токоведущим частям электроустановок. Виды блокировок.

Анализ травматизма показывает, что более половины электротравм происходит при прикосновении к токоведущим частям оборудования. Токоведущей частью электроустановки называется та, по которой при рабочем режиме проходит электрический ток. Примерами токоведущих частей могут служить провода, контакты элементов аппаратуры и т.п. Для защиты от прикосновения к токоведущим частям используются ограждения, блокировки, изоляция, токоведущие части располагают на недоступной высоте.

Ограждения выполняются в виде кожухов, шкафов, стоек, колпаков, накладок или ширм. Они могут являться частью конструкции устройства или быть переносными. Ограждения могут быть сплошными и сетчатыми и выполняться таким образом, чтобы их можно было снять и закрыть только с помощью инструментов или специальных приспособлений. Сетчатые ограждения могут иметь двери, закрывающиеся на замок.

Блокировки применяются при работе с повышенной опасностью; они предотвращают ошибочные действия персонала и закрывают доступ к токоведущим частям, если последние находятся под напряжением. Блокировки применяются в радио- и телевизионных передатчиках, на испытательных стендах, установках для испытания изоляции повышенным напряжением и т.д. По принципу действия они делятся на электрические и механические. Тип блокировки определяется выбором конструкции электроустановки и обеспечением условий безопасности.

В некоторых устройствах (например, передатчиках) применяются блокировки обоих видов.

Электроблокировка отключает питание электроустановки, разрывая электрическую цепь с помощью блокконтактов при открывании дверей ограждений, шкафов, снятии кожухов. Блокировки прямого действия, когда блокировочные контакты включаются непосредственно в первичную сеть, в настоящее время не применяются, так как если случайно закроется дверь, человек, находящийся за ограждением, может попасть под напряжение. Блокировочные контакты включаются в цепь управления пускового аппарата, которым может быть магнитный пускатель. При открывании дверей ограждения блокировочные контакты размыкаются, разрывая цепь питания катушки пускателя; пускатель срабатывает и отключает напряжение электроустановки. Достоинство схемы состоит в том, что она срабатывает при любом обрыве цепи магнитного пускателя. При закрывании дверей напряжение на электроустановку может быть подано только при нажатии на кнопку «Пуск».

При использовании механической блокировки включение напряжения возможно только при закрытом замке или защелке, которые механически связаны с выключателем. При открытых дверях включить рубильник высокого напряжения невозможно. Во многих устройствах связи применяются блочные конструкции. В стойку, на задней панели которой находятся штепсельные разъемы, вставляются блоки. При выдвижении блока из стойки происходит размыкание штепсельного разъема и токоведущих частей аппаратуры снимается напряжение.

Изоляция служит не только для защиты подводящих проводов, кабелей от механических повреждений, но и для защиты людей от воздействия электрического тока. Оболочка из резины, пластмассы, хлопчатобумажной пряжи надежно защищает токоведущие части от случайного прикосновения. В настоящее время в зависимости от условий эксплуатации применяют рабочую, усиленную и двойную изоляции.

Степень защиты при использовании изоляции зависит от ее сопротивления. Чем выше сопротивление изоляции, тем лучше ее защитные свойства. В процессе эксплуатации под действием вибраций, увлажнения, повышенной или пониженной температуры, электрического поля, химически активных веществ изоляция разрушается, ее защитные свойства понижаются или теряются совсем и может произойти пробой изоляции.

Защитное заземление принцип действия

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное заземление необходимо выполнять при номинальном напряжении более 380 В переменного тока и 440 В постоянного тока во всех случаях; при номинальном напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока при выполнении работ в условиях с повышенной опасностью и особо опасных. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса машин, приборов, аппаратов, электроинструментов, каркасы щитков, пультов и шкафов, металлические корпуса кабелей я кабельных муфт, стальные трубы электропроводок.

Целью защитного заземления является понижение напряжения между корпусом и землей до безопасного значения, т. е. уменьшение напряжения прикосновения и, следовательно, тока, протекающего через тело человека.

При замыкании фазы на корпус в отсутствие защитного заземления через человека, стоящего на земле, могут протекать токи опасные для жизни. Если, корпус заземлен, большая часть тока замыкается через заземляющее устройство так как его сопротивление мало по сравнению с сопротивлением тела человека. Электрический потенциал земли повышается, понижается разность потенциалов между корпусом и землей и уменьшаются, следовательно, напряжение прикосновения и ток, протекающий через тело человека.

Средства защиты человека от поражения Эл. током

Изолирующие защитные средства изолируют человека от находящихся под напряжением частей электроустановок, а также от земли.

Все изолирующие защитные средства делятся на основные и дополнительные. Применяя основные изолирующие средства, человек может касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Поэтому изоляция этих средств защиты должна надежно выдерживать рабочее напряжение электроустановки.

Дополнительные защитные средства используются в сочетании с основными, а также служат мерой защиты от напряжения шага, В установках напряжением до и выше 1000 В применяются различные защитные средства.

К основным изолирующим средствам в электроустановках выше 1000 В относятся: изолирующие штанги;

изолирующие и токоизмерительные клещи;

указатели напряжения;

изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ (изолирующие лестницы, площадки, габаритники и т. п.).

К дополнительным средствам защиты относятся:

диэлектрические перчатки;

диэлектрические боты;

диэлектрические резиновые коврики;

изолирующие подставки.

К основным изолирующим средствам в электроустановках до 1000 Вотносятся:

диэлектрические перчатки;

инструмент с изолирующими рукоятками;

указатели напряжения.

диэлектрические галоши;

диэлектрические резиновые коврики;

изолирующие подставки.

На годные к эксплуатации защитные средства ставится клеймо с указанием рабочего напряжения, срока годности и названия лаборатории, проводившей испытания.