10 Ремонтно-восстановительные работы

10.1 Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования включает в себя комплекс мероприятий профилактического характера по поддержанию работоспособности или исправности систем в целом, их частей, оборудования в процессе технической эксплуатации.

10.2 ТО подразделяется на еженедельное техническое обслуживание, регламентированное планово-предупредительный, нерегламентированное или текущий ремонт, выполняемые по заявкам сотрудников СЭ,

СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

24

зафиксированным в журнале заявок, находящимся в диспетчерской, а также устранение неисправностей, выявленных в процессе повседневной эксплуатации

10.3 ПлПР включает в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в обязательном порядке после определенной, наработки или временного интервала по заранее утвержденному регламенту в него входит:

- замена смазки в агрегатах, замена некоторых ответственных и легкозаменяемых, пришедших в негодность деталей,

- периодическое техническое обслуживание по специальному графику и регламенту,

- проверка технического состояния оборудования при помощи средств технической диагностики и визуально.

Работы ПлПР обычно сопровождаются остановкой системы или её части и проводятся по специальному графику.

10.4 ТР включает в себя работы по чистке, регулировке, добавлению смазки, замене быстро изнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устраняются выявленные замечания во время технологических перерывов, и обычно без остановки работы систем вентиляции и кондиционирования.

10.5 Еженедельное техническое обслуживание (ЕО) включает в себя:

- устранение незначительных неисправностей, таких как регулировка трехходовых кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков воздухосборников, укрепление трубопроводов и воздуховодов;

- ревизия подшипниковых узлов;

- проверка заземления электрокабелей, замеры сопротивления изоляции проводов; СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

25

- дозаправка холодильных машин маслом и фреоном;

- подпитка систем холодоснабжения раствором этиленгликоля и водой;

10.6 Ежедневный обход с осмотром отдельных элементов и помещений системы, при проведении ежедневных осмотров должны быть устранены неисправности, которые могут быть устранены в ходе проведения осмотра, предполагающих нарушение установленного режима работы, к выводу из строя оборудования и приборов:

- замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов;

- подтяжка ремней;

- проверка наличия тяги в воздуховодах;

- проверка заземления оборудования (насосы, вентиляторы);

- устранение неисправностей.

10.7 Перечень работ, проводимых при ПлПР:

- расконсервирование градирен и подпитка систем холодобеспечения;

- расконсервирование холодильных машин, замена фильтров, дозаправка системы;

- перевод всех систем в летний/зимний режим эксплуатации;

- наладка и регулировка систем вентиляции и кондиционирования в период её опробования;

- наладка и регулировка систем автоматического регулирования и диспетчеризации;

- контроль санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в помещениях зданий (сооружений) на соответствие требованиями СП 2.2.2.1327, СП 2.3.6.1066, СанПиН 2.1.2.26450, СанПиН 2.2.4.548;

- промывка и очистка поверхностей теплообменников систем холодоснабжения и вентиляторных доводчиков;

- очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры;

- очистка систем отвода конденсата от фанкойлов и центральных кондиционеров; СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

26

- очистка систем дренажа и приямков в венткамерах и помещениях, где расположено технологическое оборудование;

- консервация холодильных машин и градирен;

- слив воды из систем холодоснабжения, расположенных в неотапливаемых помещениях;

- контроль плотности гликоля в системах холодоснабжения и рекуперации;

- промывка систем центрального холодоснабжения;

- замена приводных ремней вентиляторов;

- замена воздушных фильтров;

- ремонт и теплоизоляция воздуховодов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, в соответствии с требованиями ГОСТ 25136, СП 61.13330.

10.8 Текущий ремонт (ТР), перечень типовых работ:

10.8.1 Холодоснабжение:

- смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры;

- установка, при необходимости, воздушных кранов, кранов Маевского, автоматических воздухоотводчиков;

- утепление и антикоррозийная обработка воздуховодов, в соответствии с требованиями СП 61.13330;

- замена арматуры, контрольно-измерительных приборов, контроллеров, исполнительных механизмов;

- замена электромоторов, насосов;

- восстановление разрушенной теплоизоляции;

- пневмоиспытания и гидроиспытания системы;

- промывка отопительных приборов, фанкойлов и систем отопления и холодоснабжения целиком;

- регулировка и наладка систем отопления и холодоснабжения; СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

27

- замена, пришедших в негодность, вентиляционных доводчиков или их частей.

10.8.2 Вентиляция:

- замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов;

- замена вентиляторов, воздушных клапанов, решеток и другого оборудования;

- ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб;

- восстановление теплоизоляции воздуховодов;

- замена приводных ремней вентиляторов;

- замена подшипников или подшипниковых узлов целиком;

- смена фильтров или фильтрующих элементов;

- очистка вентиляции и промывка вентиляционных агрегатов;

- дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования;

- установка и замена мягких вставок.

10.8.3 автоматика и диспетчеризация

- замена, пришедших в негодность или выслуживших срок эксплуатации, контроллеров, пультов, исполнительных механизмов;

- программирование и наладка систем автоматики и диспетчеризации;

- проверка и замена, пришедших в негодность, манометров, термометров и других контрольно-измерительных приборов.