1. Воздухообмен в помещениях.

В производственных и жилых помещениях избыточное тепло, влага, газы и пыль ухудшают качество воздуха и, следовательно, жизнедеятельность людей. При помощи вентиляции обеспечивают воздухообмен в помещении, поддерживая параметры воздуха на уровне требований  санитарно-гигиенических норм.

Вентиляцию по способу воздухообмена разделяют на естественную и искусственную.

Естественная вентиляция – это вентиляция, при которой воздух перемещается за счёт разности плотностей внутри и снаружи помещения. Также при естественной вентиляции воздух может перемещаться  вследствие действия ветра.

Искусственная вентиляция – это вентиляция, при которой воздух перемещают вентилятором. Искусственную вентиляцию иначе называют механической.

Вентиляция по организации  воздухообмена разделяется на общую, местную и смешанную. Общая вентиляция поддерживает нормальные санитарно-гигиенические условия воздушной среды во всём помещении, местная – только на отдельных рабочих местах.

Естественная вентиляция. Классифицируют на неорганизованную и организованную. Неорганизованную называют инфильтрацией. При инфильтрации загрязнённый (отработанный) воздух  удаляется через щели, неплотности в строительных ограждениях, поры стен, открытые окна и двери. Такой воздухообмен не регулируется и зависит от температуры, скорости ветра и геометрии щелей и неплотностей. Организованную естественную вентиляцию называют аэрацией. При аэрации воздухообмен в помещении происходит через специальные каналы, створки фрамуг, вытяжные трубы и насадки. Аэрация получила большое распространение  в промышленных предприятиях. Воздух поступает в помещение и удаляется из него через специальные отверстия, расположенные на различной высоте здания. В тёплое время   года открывают нижние отверстия на высоте 0,3 – 1,2м  от пола. В холодное время года открывают верхние отверстия на высоте не ниже 4 м от пола.

Для  эффективного использования силы ветра при естественной организованной вентиляции используют специальные дефлекторы. Под действием  силы ветра в патрубке дефлектора  образуется разрежение. Воздух  из помещения через канал устремляется вверх к патрубку и затем через дефлектор выходит наружу. С увеличением скорости ветра увеличивается разрежение в дефлекторе и, следовательно, увеличивается расход воздуха, идущего на вытяжку. При неправильной установке дефлектора (в ближнем окружении возвышающихся конструкций зданий) в нём может образоваться повышенное давление. В этом случае дефлектор будет нагнетать  воздух  из атмосферы, который может быть загрязнённым. Аэрацию применяют в помещениях с большими  тепловыделениями, так как поступающий воздух не подогревается.

Прежде всего, определяют требуемый  объёмный расход приточного (вводимого) воздуха (Vв.в.)  м3 / ч:

(1)

Q – избыток тепла в кДж/ч;

ρВ.В. –плотность вводимого воздуха, кг/м3

tуд. – температура удаляемого воздуха, 0С

tВ.В. - температура вводимого воздуха, 0С

С другой стороны реальный  объёмный расход вводимого  воздуха, м3 /ч:

(2)

wВ – средняя скорость воздуха в проёме, м/с;

F – площадь сечения проёмов, м2;

μ – коэффициент расхода воздуха; при створках, раскрытых полностью μ=0,62; при  створках, открытых на угол 450  μ=0,44, на угол 300 μ=0,32.

Следует сопоставить расходы, вычисленные по  (1) и (2). Может получиться так, что реальный расход воздуха будет меньше требуемого. Поэтому, площадь сечения проёмов должна рассчитываться. В производстве тепловыделения и запылённость весьма  значительные, поэтому  применяют принудительную  механическую вентиляцию.

Механическая вентиляция.  Используют общую и местную механическую вентиляцию.  Местная вытяжная вентиляция служит  для удаления воздуха из данного  технологического оборудования.  Местная приточная вентиляция  создаёт требуемые параметры воздуха в отдельных  участках цеха.

На хлебоприёмных предприятиях и заводах по переработке зерна применяют в основном всасывающие вентиляционные установки, которые обеспыливают оборудование при помощи местных отсосов запылённого воздуха. При отсосе воздуха в кожухах машин создаётся вакуум, который препятствует выделению пыли в помещение. Всасывающие установки часто называют аспирационными.

Движущей силой механической всасывающей вентиляции является разность давлений  наружного  и внутреннего воздуха (Δр):

Δр = g·h· (ρн - ρв))               (3)

h – высота между серединами нижних и верхних отверстий, м;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;

ρв– плотность наружного воздуха, кг/м3.

Эта же разность давлений будет затрачиваться на преодоление местного сопротивления (проёма):

(4)

ξпр.  – коэффициент местного сопротивления проёма, ξпр. = 1,0;

w     - средняя скорость движения воздуха, м/с.

Совместно решая уравнения (3)и (4), определим среднюю скорость движения воздуха  (w):

(5)

Необходимая площадь сечения проёмов (F):

(6)

Лекция 3

Физические свойства воздуха  и газов.

План лекции:

1. Основные физические свойства: плотность, сжимаемость, вязкость.

2. Растворимость газов в жидкостях, условия перехода жидкости в газообразное состояние.

Воздух (газ) - есть физическое тело, не обладающее способностью самостоятельно сохранять форму и принимающее форму  сосуда, в который оно заключено.

Плотностью  называют количество покоящейся массы воздуха  заключенной в единице его  объема.

Свободный объем, занимаемый воздухом, изменяется с изменением температуры и давления. Изменение объема, вызванное температурными изменениями, характеризуется коэффициентом температурного расширения , а сжимаемость воздуха  при изменении давления – коэффициентом объемного сжатия .

В состоянии покоя воздух (газ) принимает форму сосуда, в котором заключен. Однако, при движении газа, между двумя смежными слоями, текущими с различными скоростями, возникает трение, которое уравновешивает внутренние касательные силы. Это свойство газа оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) частиц своего потока называется вязкостью.

Характеристиками вязкости являются динамический  и кинематический   коэффициенты вязкости.

При аналитических исследованиях часто пользуются понятием «идеальный газ», который характеризуется полным отсутствием вязкости.

На любой  газ, находящийся в состоянии равновесия действует две группы сил – поверхностные и массовые. Под влиянием этих сил в каждой точке покоящейся жидкости возникает гидростатическое давление. Давление в точке обладает двумя свойствами: первое – давление в точке направлено по нормали к площадке действия и является сжимающим; второе – величина давления в точке не зависит от ориентации площадки действия.

Как известно, единица измерения давления – паскаль (Па). Для практических вычислений очень часто применяются кратные единицы – килопаскаль (кПа) и мегапаскаль (МПа) (1 кПа = 103 Па, 1 МПа = 106 Па).

Величина атмосферного давления в какой-либо точке зависит от положения этой точки над уровнем моря.