Системы  и задачи вентиляции.

Основная производственная задача вентиляционных установок - обеспыливание машин, механизмов и производственных помещений, а также отвод избыточных тепла и влаги от работающего оборудования.

Система вентиляции – это комплекс устройств, обеспечивающих поддержание в производственных помещениях требуемых санитарно-гигиенических условий (параметров) воздушной среды. Система вентиляции в зависимости от технологических требований и назначения помещений включает  в себя следующие установки:

1. Общеобменная приточная вентиляция (ОП).

2.  Местная приточная вентиляция (МП).

3. Установка кондиционирования воздуха (УКВ).

4. Общеобменная вытяжная вентиляция (ОВ).

5. Местная вытяжная вентиляция (МВ).

6. Аспирационная вентиляция (АВ).

7. Устройства естественной вентиляции (ВЕ).

Требования, предъявляемые к отдельным вентиляционным установкам, определяются их назначением.

Местной приточной вентиляцией создаются необходимые по СН  условия воздушной среды на ограниченном  пространстве производственных помещений с помощью воздушного душирования, воздушных завес и других устройств.

Местная  вытяжная вентиляция должна эффективно улавливать и удалять производственные вредности (газы, дымы, пары, пыль). При этом используются зонтовые отсосы, бортовые отсосы, вытяжные шкафы и др. По эффективности действия местные отсосы делятся на две группы: А и Б. В группу А входят отсосы, обеспечивающие полное (100%) улавливание выделяющихся производственных вредностей; в группу Б – отсосы, допускающие неполное улавливание производственных вредностей. Для группы А – ПДК ≤ 1  мг/м3. Для группы Б – ПДК ≥ 1 мг/м3.

Общим требованием в соответствии со СНиП II-33-75, предъявляемым к установкам вытяжной вентиляции, является строгое соблюдение поддержания установленных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и атмосферном воздухе, подаваемом в помещение системами вентиляции и кондиционирования. Это обеспечивается: при малых содержаниях вредных веществ в вентиляционных выбросах рассеиванием вредностей в атмосферном воздухе; при значительных содержаниях вредных веществ применением специальных очистных устройств, которые обеспечивают их  снижение до требуемых СН.

В частности, все процессы по приёму, перемещению, очистке и переработке зерна сопровождаются образованием и выделением пыли. В процессе переработки зерна, кроме мучной пыли, выделяется большое количество тепла и влаги, которые вместе с пылью  создают благодатную почву для появления  плесени и развития микроорганизмов.  При отсутствии или неудовлетворительной работе вентиляционных сетей продукт клейстеризуется. Рифлёная поверхность вальцов  в станках и сита в рассевах замазываются, вследствие чего ухудшается размол продукта, уменьшается просеивающая поверхность,  и увеличиваются недосевы.  Всё это нарушает технологический процесс, уменьшает производительность предприятия и ухудшает качество продукции.

Задачи вентиляции в зерновой промышленности  следующие:

1. Поддержание определённой температуры в насыпи хранящегося зерна.

2. Очистка зерна от пыли и примесей.

3. Охлаждение рабочих органов и поверхностей машин, а также продуктов размола.

4. Предотвращение конденсации влаги на внутренних поверхностях машин, механизмов, ситах.

5. Создание оптимальных параметров воздуха  для работающих и для производственного процесса.

6. Обеспыливание  наружных поверхностей машин для предотвращения пожаров и взрывов.

По существующей классификации вентиляционные сети  в ПП и ММП разделяют на местные и центральные. Вентиляционная местная сеть обслуживает одну обеспыливаемую машину (точку). Центральная вентиляционная сеть обслуживает несколько машин (точек).

В зависимости от способа подачи воздуха в пылеотделитель различают нагнетающие и всасывающие вентиляционные установки.

Нагнетательная вентиляционная сеть – это сеть, в которой запылённый воздух нагнетается вентилятором в пылеотделитель. Блок-схема:

Обеспыливаемая машина – Воздухопровод - Вентилятор - Воздухопровод – Пылеотделитель.

В нагнетающей сети  через вентилятор проходит  запылённый воздух.

Всасывающая  вентиляционная сеть -  это сеть, в которой запылённый воздух всасывается вентилятором через пылеотделитель.  Блок-схема:

Обеспыливаемая машина – Воздухопровод - Пылеотделитель. - Воздухопровод – Вентилятор. Во всасывающей сети через вентилятор проходит очищенный в пылеотделителе воздух.

Вентиляционные сети  в зависимости от характера запылённости, условий обеспыливания, условий «климата» помещения  осуществляют одноступенчатую или двухступенчатую очистку воздуха с частичной рециркуляцией.

Запылённый воздух  отсасывается из оборудования и после очистки выбрасывается наружу. Взамен в помещение поступает наружный воздух с большим воздухообменом кратностью 6-10. В летний период он не представляет существенных неудобств. В зимний период выброс тёплого очищенного воздуха наружу и приток холодного воздуха нарушают тепловой баланс помещения. Для поддержания теплового баланса холодный воздух необходимо подогревать в калориферах (преимущественно - водяных). Более выгодным  является применять рециркуляцию очищенного воздуха, тем самым используя  тепло работающих машин в цехе.