Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1).

3. Оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

Приложения

- Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ01

ФОС разработан на основании:

-ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка); приказ Министерства образования и науки РФ№ 1094 от 12 декабря 2022 г

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка);

-положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

2.Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

ПМ. 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Табл 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |

| Профессиональные компетенции по ФГОС | Основные показатели оценки результатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «внутренняя» система оценки |  |  |  | «внешняя» система оценки |
|  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |  |  | Государственная итоговая аттестация |
|  |  |  | Теоретический экзамен | Практика |  |  |
|  |  |  |  | учебная | Производственная (преддипломная) |  |
| ПК 1. 1. | ОПОР 1.1.1 Знание организации базы |  |  |  |  |  |
| Организовывать и | подготовки монтажных работ. |  |  |  |  |  |
| выполнять | ОПОР 1.1.2 Знание технологии |  |  |  |  |  |
| подготовку систем | изготовления узлов и деталей |  |  |  |  |  |
| и объектов к | трубопроводов и воздуховодов. |  |  |  |  |  |
| монтажу. | ОПОР 1.1.3 Знание технологии |  |  |  |  |  |
|  | сборки монтажных узлов, требований |  |  |  |  |  |
|  | к их качеству и мер безопасности при |  |  |  |  |  |
|  | их выполнении. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.1.4 Знание основ |  |  |  |  |  |
|  | монтажного проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.1.5 Умение выполнять |  |  |  |  |  |
|  | элементы монтажных чертежей | + | + | + | + | + |
|  | санитарно-технических систем |  |  |  |  |  |
|  | , рассчитывать |  |  |  |  |  |
|  | заготовительные длины, составлять |  |  |  |  |  |
|  | деталировочные ведомости и |  |  |  |  |  |
|  | спецификации. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.1.6 Знание способов |  |  |  |  |  |
|  | доставки заготовок на объект |  |  |  |  |  |
|  | монтажа. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.1.7 Знание требований |  |  |  |  |  |
|  | строительной готовности объекта к |  |  |  |  |  |
|  | монтажу сантехнических систем |  |  |  |  |  |
| ПК 1. 2. | ОПОР 1.2.1 Знание основных правил |  |  |  |  |  |
| Организовывать и | технологии монтажа сантехнических |  |  |  |  |  |
| выполнять монтажа | систем | + | + | + | + | + |
| систем |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и | ОПОР 1.2.2 Знание нормативных |  |  |  |  |  |

| водоотведения, | требований к монтажу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопления, | трубопроводов, |  |  |  |  |  |
| вентиляции и | оборудования и санитарных |  |  |  |  |  |
| кондиционирования | приборов. |  |  |  |  |  |
| воздуха. | ОПОР 1.2.3 Умение составлять |  |  |  |  |  |
|  | технологические карты по монтажу |  |  |  |  |  |
|  | сантехнических систем |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.2.4 Знание основных правил |  |  |  |  |  |
|  | организации труда монтажников. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.2.5 Умение составлять |  |  |  |  |  |
|  | ведомости инструментов и |  |  |  |  |  |
|  | приспособлений для рабочей |  |  |  |  |  |
|  | бригады. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.2.6 Умение проводить |  |  |  |  |  |
|  | работы по монтажу сантехнических |  |  |  |  |  |
|  | систем |  |  |  |  |  |
| ПК 1. 3. | ОПОР 1.3.1 Знание источников |  |  |  |  |  |
| Организовывать и | нормативно-справочной информации |  |  |  |  |  |
| выполнять | и проектно-сметной документации на |  |  |  |  |  |
| производственный | монтаж сантехнических |  |  |  |  |  |
| контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| монтажных работ | ОПОР 1.3.2 Умение пользоваться |  |  |  |  |  |
|  | нормативно-справочной литературой |  |  |  |  |  |
|  | и документацией и знание основных |  |  |  |  |  |
|  | требований к качеству монтажа |  |  |  |  |  |
|  | сантехнических систем |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.3.3 Знание основных |  |  |  |  |  |
|  | дефектов монтажа и умение их |  |  |  |  |  |
|  | выявлять. ОПОР 1.3.4 Умение составлять | + | + | + | + | + |
|  | спецификации и ведомости основных |  |  |  |  |  |
|  | материалов и оборудования на |  |  |  |  |  |
|  | монтаж сантехнических систем |  |  |  |  |  |
|  | И умение проверять |  |  |  |  |  |
|  | правильность поставок этого |  |  |  |  |  |
|  | оборудования на монтаж. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 1.3.5 Чтение чертежей |  |  |  |  |  |
|  | сантехнических систем |  |  |  |  |  |
|  | и |  |  |  |  |  |
|  | умение проверять правильность |  |  |  |  |  |
|  | выполнения монтажных работ в |  |  |  |  |  |
|  | соответствии с проектной |  |  |  |  |  |
|  | документацией |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4. | ОПОР 1.4.1 Знание правил |  |  |  |  |  |
| Выполнять | проведения испытаний и наладки |  |  |  |  |  |
| пусконаладочные | сантехнических систем . |  |  |  |  |  |
| работы систем |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и | ОПОР 1.4.2 Умение оформлять | + | + | + | + | + |
| водоотведения, | документацию на испытание, |  |  |  |  |  |
| отопления, | наладку и приемку систем в |  |  |  |  |  |
| вентиляции | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
| кондиционирования | ОПОР 1.4.3 Умение проводить |  |  |  |  |  |

| воздуха. | испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. ОПОР 1.4.4 Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. ОПОР 1.4.5 Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ОПОР 1.5.1 Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. ОПОР 1.5.2 Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно - технических систем. ОПОР 1.5.3 Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. ОПОР 1.5.4 Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж санитарно- технических систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. ОПОР 1.5.5 Умение составлять календарные планы-графики производства санитарно-технических работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность | + | + | + | + | + |

Табл 2

| Код и наименование основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код и наименование элемента практического опыта | Код и наименование элемента умений | Код и наименование элемента знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 1.1.1 Знание организации базы | ПО1Проведение | У1 Выполнять | З1 Технологию |
| подготовки монтажных работ. | входного | элементы | изготовления |
| ОПОР 1.1.2 Знание технологии | контроля | монтажных | узлов и деталей |
| изготовления узлов и деталей | рабочей | чертежей | трубопроводов |
| трубопроводов .. | документации и | санитарно- |  |
| ОПОР 1.1.3 Знание технологии сборки | материалов; | технических | из различных |
| монтажных узлов, требований к их | ПО2 Участие в | систем, | материалов; |
| качеству и мер безопасности при их | разработке | . | З2 Технологию |

| выполнении. ОПОР 1.1.4 Знание основ монтажного проектирования. ОПОР 1.1.5 Умение выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических , рассчитывать заготовительные длины, составлять деталировочные ведомости и спецификации. ОПОР 1.1.6 Знание способов доставки заготовок на объект монтажа. ОПОР 1.1.7 Знание требований строительной готовности объекта к монтажу сантехнических систем | монтажных чертежей; ПО3Доставка заготовок на объект; ПО5 Выбор и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ | . У2 Выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект | сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; З3 Основы монтажного проектирования З4 Способы доставки заготовок на объект; З6 Правила приемки объекта под монтаж; З9 Способы доставки сантехнических приборов, и заготовок к месту монтажа |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 1.2.1 Знание основных правил технологии монтажа сантехнических систем. ОПОР 1.2.2 Знание нормативных требований к монтажу трубопроводов, оборудования и санитарных приборов. ОПОР 1.2.3 Умение составлять технологические карты по монтажу сантехнических систем. ОПОР 1.2.4 Знание основных правил организации труда монтажников. ОПОР 1.2.5 Умение составлять ведомости инструментов и приспособлений для рабочей бригады. ОПОР 1.2.6 Умение проводить работы по монтажу сантехнических систем | ПО6 Выполнение монтажных работ на объектах; | У4 Проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, с применением ручного и механизированн ого инструмента; | З11 Технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления. |
| ОПОР 1.3.1 Знание источников нормативно-справочной информации и проектно-сметной документации на монтаж сантехнических систем. ОПОР 1.3.2 Умение пользоваться нормативно-справочной литературой и документацией и знание основных требований к качеству монтажа сантехнических | ПО4 Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту | У3 Составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления ; | З7 Технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, ; З8 |

| систем. ОПОР 1.3.3 Знание основных дефектов монтажа и умение их выявлять. ОПОР 1.3.4 Умение составлять спецификации и ведомости основных материалов и оборудования на монтаж сантехнических систем и умение проверять правильность поставок этого оборудования на монтаж. ОПОР 1.3.5 Чтение чертежей сантехнических систем, и умение проверять правильность выполнения монтажных работ в соответствии с проектной документацией |  | У6 Производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, | Нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; З10 Технологию монтажа трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 1.4.1 Знание правил проведения испытаний и наладки сантехнических систем. ОПОР 1.4.2 Умение оформлять документацию на испытание, наладку и приемку систем в эксплуатацию. ОПОР 1.4.3 Умение проводить испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. ОПОР 1.4.4 Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. ОПОР 1.4.5 Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем. | ПО7 Проведение контроля качества монтажа | У5 Производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ У7 Проводить технические испытания; | З12 Правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициониров ания воздуха с оформлением документации; |
| ОПОР 1.5.1 Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. ОПОР 1.5.2 Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно - технических систем. ОПОР 1.5.3 Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. ОПОР 1.5.4 Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж санитарно- технических систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию |  | У8 Использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем | З5 Меры безопасности на заготовительно м производстве и строительной площадке; З13 Строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства |

| рабочих. ОПОР 1.5.5 Умение составлять календарные планы-графики производства санитарно-технических работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность |  |  | работ |
| --- | --- | --- | --- |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

3.1.Кодификатор контрольных заданий

| Тип контрольного задания | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный) | 1 |
| Расчетная задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 3 |
| Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. | 4 |
| Практическое задание | Практический экзамен | 10 |
| Практическое задание | Практическое занятие, лабораторная работа. Индивидуальное домашнее задание | 9 |

3.2Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля

МДК 01.01. Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий

| Код основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код элемента практического опыта, умений и знаний | Содержание учебного материала по программе ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контрольных заданий по типам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 9 |
|  |  | Код контрольного задания/количество контрольных заданий по типам* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПОР 1.1.1- 1.1.7 | ПО 1,2,3,5 У1,У2 З1-З4, З6, З9 | 9,3,2 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ОПОР 1.2.1- 1.2.6 | ПО6 У4 З11 |  | 9,2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

| ОПОР 1.3.1- 1.3.5 | ПО4 У3, У6 З7,З8, З10 |  |  |  |  |  |  | 9,2,3 | 9,2,4 | 9,2,3 | 9,2,4 | 9,2,4 |  | 5 | 2 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 1.4.1- 1.4.5 | ПО7 У5, У7 З12 |  |  | 9,3 | 9,4 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| ОПОР 1.5.1- 1.5.5 | У5 З13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 1 |  | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 12 |

3.3.Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств промежуточной аттестации МДК	01.01. Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий

| Код основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код элемента практического опыта, умений и знаний | Количество контрольных заданий по типам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема 1.1 Системы водоснабжения, водоотведения и отопления |  | Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения и водоотведения | Тема 1.3. Монтаж санитарно- технических систем и оборудования | Тема 1.4. . Испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Тема 1.5. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ОПОР 1.1.1- 1.1.7 | ПО 1,2,3,5 У1,У2 З1-З4, З6, З9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ОПОР 1.2.1- 1.2.6 | ПО6 У4 З11 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ОПОР 1.3.1- 1.3.5 | ПО4 У3, У6 З7,З8, З10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ОПОР 1.4.1- 1.4.5 | ПО7 У5, У7 З12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| ОПОР 1.5.1- 1.5.5 | У5 З13 | 6 |  | 5 | 6 | 4 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

3.4.Ориентировочное время выполнения контрольных заданий КОС

| Код | Тип контрольного задания |  | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| контро льного |  | Метод/форма контроля | выполнения контрольного |
| задания |  |  | задания, час |
| 1 | Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, творческий, рекламно- презентационный) | 5 часов |
| 3 | Расчетная задача | Контрольная работа | до 3 часов |
| 4 | Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | до 3 часов |
| 9 | Практическое задание | Практические занятия | до 4 часов |
| 10 | Практическое задание | Практические экзамен | 6 часов |

3.5 Структура банка контрольных заданий ФОС

| Код контро льного задания | Тип контрольного задания | Количество контрольных заданий | Общее время выполнения контрольных заданий, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектное задание | 1 | 5 |
| 3 | Расчетная задача | 6 | 90 |
| 4 | Поисковая задача | 5 | 90 |
| 9 | Практическое задание | 12 | 175 |
| 10 | Практическое задание | 12 | 12 |
| Итого |  |  | - А-12 часов) |

3.6. Система оценки образовательных достижений обучающихся

Для	оценки	образовательных	достижений	обучающихся	применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

| № раздела |  |  | Наименование темы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тема |  |  |
| 1 |  |  | Тема 1.1. Системы водоснабжения, водоотведения и отопления | 1. Тестовые задания |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Практические задания |  |  | 6 |  |  |
| 2 |  |  | Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 1. Тестовые задания |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Практические задания |  |  | 5 |  |  |
| 3 |  |  | Тема 1.3. Монтаж санитарно- технических систем и оборудования | 1. Тестовые задания |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Практические задания |  |  | 6 |  |  |
| 4. |  |  | Тема 1.4. Испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 1. Тестовые задания |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Практические задания |  |  | 3 |  |  |
| № тест а |  | Задание |  |  | Отве т |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

| 1 | Практическое занятие 1 «Чтение чертежей и схем системы водоснабжения здания» |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Практическое занятие 2 «Чтение чертежей и схем системы водоотведения здания» |  |
| 3 | Практическое занятие 3 «Проектирование схем систем водоснабжения и водоотведения здания» в компьютерных программах. |  |
| 4 | Практическое занятие 4 «Чтение и проектирование чертежей и схем системы отопления здания» в компьютерных программах. |  |
| 5 | Практическое занятие 5 «Составление деталировочной ведомости и спецификации на узлы систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания» |  |
| 6 | Практическое занятие 6 «Измерение диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов» |  |
| 7 | Практическое занятие 7 Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов |  |
| 8 | Практическое занятие 8 Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов |  |
| 9 | Практическое занятие 9 Выбор инструментов для соединения и разборки труб разных видов и диаметров |  |
| 10 | Практическое занятие 10 Расчет и выбор стального каната |  |
| 11 | Практическое занятие 11 Составление схемы строповки труб |  |
| 12 | Практическое занятие 12 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоснабжения здания |  |
| 13 | Практическое занятие 13 Разработка карты операционного контроля качества на установку водоразборной арматуры |  |
| 14 | Практическое занятие 14 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоотведения здания |  |
| 15 | Практическое занятие 15 Разработка карты операционного контроля качества на установку ванны и умывальника |  |
| 16 | Практическое занятие 16 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы отопления здания |  |
| 17 | Практическое занятие 17 Разработка карты операционного контроля качества на установку радиаторов системы отопления. |  |
| 18 | Практическое занятие 18 «Заполнение акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность» |  |
| 19 | Практическое занятие 19 «Заполнение акта приемки систем холодного и горячего водоснабжения» |  |
| 20 | Практическое занятие 20 «Заполнение акта приемки системы отопления» |  |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

Виды производственных работ, на практике включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость в часах

Ознакомление обучающимися с рабочим местом. Техника безопасности при выполнение санитарно-технических и электрогазосварочных работ. Электробезопасность, пожарная безопасность.

Изготовление и доставка заготовок на объект. А) Разметка, правка гибка, рубка металла. Б) Резка труб, различных заготовок, гибка труб в приспособлении. В) Сборка, испытание и маркировка трубных узлов.

А) Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. Б) Установка подъемно-такелажных приспособлений

Технология защиты изделий от коррозии. Покрытия и способы окраски воздуховодов. Меры безопасности при антикоррозийных работах.

Назначение монтажного проектирования. Техническая документация для разработки монтажных чертежей.

Выполнение подготовительных работ при монтаже сантехнических систем. Обработка технической документации входного контроля. Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приёмка объекта под монтаж.

Составление исполнительно-технической документации, строительного паспорта, актов. Разработка элементов технологических карт на монтаж.

Монтаж трубопроводов и арматуры. Монтаж водомерных узлов и оборудования систем холодного и горячего водоснабжения.

Монтаж систем водоотведения. Монтажные положения санитарных приборов.

Монтаж вентиляционного оборудования. Монтаж воздуховодов и сетевого оборудования. Монтаж пылеулавливающих устройств. Монтаж воздушно-тепловых завес. Монтаж кондиционеров и приточных камер.

Монтажные положения отопительных приборов и трубопроводов при их скрытой и открытой прокладке. Монтаж нагревательных приборов, трубопроводов и арматуры.

Номенклатура средств крепления, подбор и определение их количества. Установка креплений.

Разработка эскизов и монтажных схем. Разбивка систем на отдельные узлы и детали с их маркировкой.

Осуществление контроля качества монтажа трубопроводов сантехнических систем. Технологии испытаний систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приспособления и оборудование, применяемое при проведении испытаний.

Монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования.

Осуществление контроля качества монтажных работ внутренних сантехнических систем. Оформление результатов испытаний. Составление приемо-сдаточной документации.

Работа с сертификатами качества, техническими паспортами другими сопроводительными документами, проверка их наличия и соответствия проектам.

«Составление календарного плана монтажных и расчет технико-экономических показателей ППР»

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Контрольные работы

по ПМ 01«МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

08.02.13 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовой подготовки)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В случае выполнения контрольной работы дистанционно, студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

Тема 1.1

Тестовые задания

1. Комплекс сооружений, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия:

А) пожарный водопровод;

Б) водопровод;

В) канализация;

Г) система отопления.

2. Выберите трубопроводную арматуру:

А) задвижки;

Б) шаровые краны;

В) смесители;

Г) вентили.

3. Укажите полный перечень основных элементов внутренней канализации:

А) приемники загрязненных вод, стояки;

Б)  приемники сточных вод, стояки,  сливные трубы;

В) приемники загрязненных вод,  сливные трубы, стояки, выпуски;

Г)  приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски, колодцы.

4. Водопровод общего назначения обозначается на чертежах знаками:

А) В0;

Б) В1;

В) В2;

Г) В3

5. В сантехнических системах применяют трубы:

А) стальные, стеклянные, чугунные, алюминиевые;

Б) железные, чугунные, пластмассовые, латунные;

В) стальные, пластмассовые, керамические, чугунные;

Г) значения не имеет.

6. Диаметр условного прохода трубы - это:

А) наружный диаметр трубы;

Б) внутренний диаметр трубы;

В) внутренний диаметр раструба;

Г) не регламентируют.

7.Фитинги для стальных труб используются для:

А) изменения направления трубы и закрытия конца трубы;

Б) соединения труб с сантехприборами и определения местонахождения трубы;

В) соединения труб с сантехприборами и изменения направления трубы;

Г) соединения труб с сантехприборами, закрытия конца трубы, изменения направления трубы.

8. Фланец на чугунной трубе устанавливают:

А) на клею;

Б) на  сварке;

В) на резьбе;

Г) соединительные элементы фланцев изготовлены  литьем.

9. Шаровые  краны устанавливают в трубопроводах для подачи воды с температурой:

А) не более 60°С;

Б)  не более 40°С;

В) более 40°С;

Г) более 100°С.

10. В зависимости от формы рабочего органа краны бывают:

А) одного типа: шаровые;

Б) двух типов: конусные и шаровые;

В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;

Г) четырех типов: конусные, цилиндрические, шаровые, регулирующие.

11.Задвижка – это:

А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

Г) устройство, для подачи и прекращения воды  в систему  с температурой до 40°С.

12.К канализационному стояку присоединяют:

А) вентиляционные трубы, сливные трубы;

Б) сливные трубы и выпуски;

В) вентиляционные трубы и отводы;

Г) вентиляционные трубы, сливные трубы, выпуски.

2 вариант

Часть  А

Выберите из предложенных вариантов один или несколько  правильных  ответов:

1. Совокупность конструктивных элементов для получения, переноса и передачи тепловой энергии в помещения  с целью создания комфорта  для жизни и деятельности человека:

А) тепловой котел;  Б) внутренний водопровод;  В) система отопления; Г) вентиляция.

2. Для управления потоком воды на трубопроводах  устанавливают:

А) водоразборную арматуру;

Б) трубопроводную арматуру;

В) санитарно-технические приборы;

Г) расширительный бак.

3. Наиболее  высокое качество воды должно быть в водопроводе:

А) поливочном; Б) хозяйственно-питьевом; В) производственном; Г) противопожарном.

4. Буквенно-цифровое  обозначение оборотного трубопровода горячей воды  для отопления, кондиционирования воздуха (ГОСТ21.106-78) :

А)  Т1;  Б) Т2;  В) Т3;  Г) Т4.

5. Под каким углом необходимо держать зубило при рубке металла:

А) 20-25°;    Б) 30-35°;   В) 35-40°;  Г) не имеет значения.

6. В какой последовательности производится правка металла при наличии выпуклости  в середине заготовки:

А) наносят частые удары молотком от края листа по направлению к выпуклости;

Б) наносят частые удары молотком от выпуклости по направлению к краям листа;

В) наносят удары по выпуклости и двигаются к краю;

Г) не регламентируют.

7. В какой последовательности производится гибка полосового металла под углом 90°:

А) сначала ударом молотка внизу, у губок тисков, а затем - по верхней части заготовки;

Б) сначала ударом молотка по верхней части заготовки,  а затем внизу, у губок под углом 90°;

В) в зависимости от толщины металла;

Г) не регламентируют.

8. Для получения разреза перпендикулярного оси торца трубы, при разметке оборачивают трубу:

А) ветошью;  Б) бумагой;  В) листом рубероида;  Г) листом алюминия.

9. Что такое опорный край трубы:

А) край закрепления трубы;

Б) край трубы, от которого отмеряют заданное расстояние;

В) правый край трубы;

Г) край трубы, принимающий нагрузку от изделия.

10. Как различают ножовочные полотна:

А) по цвету;  Б) по длине;  В) по количеству зубьев на 25 мм режущей кромки;

Г) по материалу, из которого выполнена ножовка.

11. Дюймовая трубная резьба имеет угол при вершине:

А) 55°;  Б) 45°;  В) 60°; Г) 65°.

12. При гибке труб с помощью песка и заглушек песок в трубу засыпают:

А) до места сгиба;  Б) на ¾ от объема;  В) по всему объему;  Г) не имеет значения.

13. Каким  ручным инструментом производят сверление мелких отверстий в дереве, фибре, текстолите:

А) зенкером;  Б) коловоротом;  В) ручная дрель;  Г) мечик.

14. По способу изготовления  стальные трубы делятся:

А) на сварные и литые;

Б) литые и кованные;

В) шовные и бесшовные;

Г) цельнотянутые и штампованные.

15. Два диска с отверстиями, закрепленные на концах трубы с помощью сварки, реьбы называются:

А) сгоном;   Б) муфтой;  В) фланцем;  Г) футоркой.

16. Каким  внутренним диаметром выпускают чугунные трубы (напорные) для внешнего водопровода:

А) от 65 до 1200 мм;  Б)  от 100 до 1000 мм;  В) от 25 до 100 мм;  Г) от 650 до 1200 мм.

17. Трубы из пластмасс используемые в системах водоснабжения и канализации подразделяются:

А) полиэтиленовые;   Б) полипропиленовые;  В) поливинилхлоридные; Г) текстолитовые.

18. Фитинги для стальных труб бывают:

А) резьбовые;  Б) раструбные;  В) сварные;  Г) фланцевые.

19. Разметка, выполняемая на поверхностях заготовки, лежащих в одной плоскости, называется:

А) пространственная; Б) местная;  В) плоская;  Г) одноуровневая.

20. Для каких целей служит дисковая пила:

А) для резки профильного материала;

Б) для резки труб;

В) для резки деревянного профиля;

Г) для выполнения  вырезов и надрезов.

21. Вентиль – это:

А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

Г) устройство, для подачи и прекращения воды  в систему  с температурой до 40°С.

22. В зависимости  от формы рабочего органа краны бывают:

А) одного типа: пробковые;

Б) двух типов: цилиндрические и шаровые;

В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;

Г) не регламентируют.

23. Каой тип водоразборной арматуры устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования:

А) смесители;  Б) краны;   В) подводки;   Г) регулирующие краны.

24.Смывные краны применяются для:

А) подачи воды при уборке помещений;     Б) промывки унитазов;

В) промывки ванн;      Г) для уборки территории.

25. При выполнении разметки  на стенах первоначальная проведенная линия называется:

А) контрольной;  Б) основной;  В) реперной;  Г) опорной.

26. Система канализации, при которой все виды сточных вод отводятся к очистным сооружениям по одной общей канализационной сети, называется:

А)  единой;  Б)  организованной;  В) полной раздельной;  Г) общесплавной.

27. Для  осуществления снижения температуры сетевой воды  перед системой отопления  с 130° до 95° путем подмешивания охлажденной (обратной) воды, применяют:

А) регулятор температуры;  Б) калорифер; В) элеватор;  Г) конвектор.

28. Вертикальный трубопровод, который собирает стоки от отводных трубопроводов и транспортирует их в нижнюю часть здания, называется:

А) отводом;  Б) стояком;  В) стволом;  Г) колодец.

29. Насосная станция второго подъема служит для:

А) перекачки воды из источника водоснабжения на очистные сооружения;

Б) подачи воды из резервуаров чистой воды в наружную сеть города;

В) перекачки воды из водозаборных сооружений на очистные сооружения;

Г) обеспечивает противопожарный запас воды и поддерживает требуемое давление в сети города.

30. Водонагреватели, в которых небольшое количество воды быстро нагревается источником тепла большой мощности до заданной температуры, называется:

А) скоростными;

Б) емкостными;

В) водонагревателями повышенной мощности;

Г) термонагревателями.

31. В зданиях, допускающих перерыв в подаче воды на непродолжительное время, устраивают водомерный узел:

А) с обводной линией;

Б) без обводной линии;

В) не устраивают водомерный узел;

Г) с кольцевой линией.

32. Обозначение системы бытовой канализации в соответствии ГОСТ 21.106-78:

А) К1;   Б) К2;   В) К3;   Г) К11.

33. Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения механической очистки воды, носит название:

А) одоранты;  Б) фильтры;    В) коагулянты;  Г) растворители.

34. Отопительный прибор, представляющий собой стальные трубы с насаженными на них ребрами из листовой стали, называется:

А) чугунной ребристой трубой;

Б) конвектором;

В) стальной панельный радиатор;

Г) конвектор.

35. Для обеспечения полного удаления воздуха из системы отопления в наиболее высоких местах устанавливают:

А) воздухосборник;   Б) гидрозатворы;   В) воздухоотвод;  Г) расширительный бак.

36.Водосчетчик, установленный на трубопроводе  между двумя задвижками или вентилями, образует:

А) абонентский ввод;  Б) водомерным узлом;  В) переходником;  Г) расходомером.

37. Арматура, предназначенная для подачи воды непосредственно потребителю  и являющаяся неотъемлемой частью санитарно-технических приборов, называется:

А) трубопроводной;  Б) регулирующей;  В) водоразборной; Г) предохранительная.

38. Гидравлический затвор устанавливается:

А) перед санитарно-техническим прибором;

Б) на стояках на высоте 1м от пола;

В) после каждого санитарно-технического прибора;

Г) не имеет значения.

39. Приемниками сточных вод в системе канализации называются:

А) канализационные колодцы;

Б) санитарно-технические приборы;

В) трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц;

Г) коллекторы.

40. Отводимые канализацией загрязненные воды, называются:

А) канализационными;  Б) сетевыми;  В) сточными;  Г) магистральными.

41. Система водяного отопления, в которых вода к нагревательным приборам подводится по одним стоякам, а отводится по другим, называется:

А) двухтрубной;  Б) однотрубной;  В) естественной; Г) кольцевой.

42. Внутренний водопровод, обеспечивающий подачу воды одновременно на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды, называется:

А) объединенный;  Б) совмещенный;  В) универсальный;  Г) комбинированный.

43. Назначение теплового пункта:

А) подготовка теплоносителя для использования его потребителем;

Б) обеспечение потребителей теплом;

В) создание определенного запаса воды;

Г) все перечисленные.

Контрольная работа

Алгоритм различных соединений.

- Порядок выполнения фланцевого соединения стальных труб

- Порядок выполнения клеевого бандажного соединения стальных труб

- Способы соединения пластмассовых труб и этапы подготовки к выполнению работ.

- Порядок выполнения контактной раструбной сварки.

- Порядок выполнения соединения пластмассовых труб на клею

- Последовательность выполнения раструбного соединения  пластмассовых труб с резиновым кольцом.

- Способы соединения пластмассовых труб с трубами из других материалов.

- Последовательность выполнения раструбного соединения  пластмассовых труб с резиновым кольцом.

Тема 1.2

Контрольная работа  по теме «монтажные ,строительные,заготовительные длины»

Пример задачи:

Задача. Lм=1000 мм, диаметр огибающей трубы Dy2=20 мм, диаметр огибающей среды Dy1=15 мм.

Lзаг=Lм+с.

Значение пропуска с определяем по табл. 24 приложения: для Dy1=15 и Dy2=20 мм, c=5 мм.

Тогда Lзаг=1000+5=1005 мм.

Дайте письменный ответ на поставленный вопрос:

1. Найдите соответствие между названием санитарно-технического оборудования  и его изображением на плане и разрезе строительных чертежей зданий.

| Умывальник А | Унитаз Б | Ванна В | Сетка душевая Г | Трап Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Краткое пояснение к заданию: название имеет буквенное обозначение (А, Б, В, Г, Д). Условное  графическое изображение данного оборудования на планах и разрезах представлены цифрами   (1-10).

| Название оборудования | Условное графическое изображение по ГОСТ21.205-93 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид на плане | Вид на разрезе |
| А |  |  |
| Б |  |  |
| В |  |  |
| Г |  |  |
| Д |  |  |

Тема 1.3

1.Выполните эскиз условного графического обозначения элементов трубопроводов   (ГОСТ 2.784-70).

| № п/п | Наименование | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смеситель |  |
| 2. | Вентиль угловой |  |
| 3. | Задвижка |  |
| 4. | Вентиль запорный проходной |  |

Выполните эскиз условного графического обозначения элементов трубопроводов   (ГОСТ 2.784-70).

| № п/п | Наименование | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разъемное муфтовое соединение труб |  |
| 2. | Кран водоразборный |  |
| 3. | Кран пожарный |  |
| 4. | Крестовина |  |

2.Установите соответствие: Основных элементов внутренней канализационной сети

а) канализационная сеть

б) гидрозатворы

в) приемники сточных вод

г) вытяжная часть стояка

д) подводки

е) устройство для прочистки

ж) стояк

з) выпуск

и) горизонтальные линии(лежак)

к) колодец

Ответ:1_; 2_; 3_; 4_; 5_; 6_; 7_; 8_; 9_; 10_.

17. Установите соответствие: Основных элементов местного водопровода горячей воды

3.Составьте алгоритм общих приемов при разметке стояков и разводок холодной и горячей воды.

4.Сформулируйте последовательность сборки и монтажа унитазов с низкорасполагаемыми бачками.

Контрольная работа №1 по теме «монтажные,строительные,заготовительные длины»

Задача. Lм=1000 мм, диаметр огибающей трубы Dy2=20 мм, диаметр огибающей среды Dy1=15 мм.

Lзаг=Lм+с.

Значение пропуска с определяем по табл. 24 приложения: для Dy1=15 и Dy2=20 мм, c=5 мм.

Тогда Lзаг=1000+5=1005 мм.

Задача. Определяем заготовительную длину Lзаг калача (см. эск. в табл. 21 приложения), Дано:

Lм=500 мм, h=150 мм, Dy=20 мм. Lзаг=2Lм+h-2х90• .

Значение скида х90•	при угла 90•	определяем по табл. 22 приложения: для Dy=20 мм, х=30 мм.

Тогда

Lзаг=1000+150-60=1090 мм.

Задача. Определяем заготовительную длину Lзаг отступа при гнутье в двух плоскостях (см. эск.

в табл. 21 приложения), Дано: Lм=400 мм, Lм1=300 мм, h=70 мм, α=135• , Dy=20 мм

Lзаг=Lм+Lм1+α-х90• .

Значение пропуска α определяем по табл. 23 приложения: для Dy=20 мм при h=70 мм и α=135•

α=25 мм.

Значение скида х определяем по табл. 22 приложения: для Dy=20 мм и α=90• х=30 мм.

Lзаг= 400+300+25-30=695 мм.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по всему разделу

Вариант №1

- Обработка технической документации входного контроля

- Меры безопасности при проведении монтажных работ.

- Технология монтажа систем водоотведения.

конструкций трубопроводами. Вариант №2

- Нормативно-справочные	требования	пересечения	трубопроводов	со строительными

конструкциями.

- Требования к строительной готовности зданий и помещений.

- Монтажные положения санитарных приборов.

Вариант №3

- План пробивки отверстий под трубопроводы.

- Механизация монтажных работ.

- Технология монтажа санитарных приборов.

. Вариант №4

- Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления.

- Особенности монтажа систем водоотведения производственных зданий.

- Монтаж нагревательных приборов, трубопроводов и арматуры. Вариант №5

- Приёмка объекта под монтаж.

- Меры безопасности на строительной площадке.

- Особенности монтажа систем отопления промышленных и высотных зданий. Вариант №6

- Подготовка объекта к монтажу.

- Монтаж трубопроводов и арматуры.

- Меры безопасности при производстве монтажных работ систем водоотведения.

- Вариант №7

- Проведение монтажно-сборочных работ

- Монтаж водомерных узлов и оборудования систем холодного и горячего водоснабжения.

- Меры безопасности при выполнении монтажных работ систем отопления. Вариант №8

- Организация рабочего места при производстве монтажных работ.

- Монтаж систем пожаротушения.

- Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления.

Вариант №9

- Инструменты,	приспособления	и	механизмы	для	монтажных	работ	для монтажной

бригады.

- Особенности монтажа систем водоснабжения производственных зданий.

- Выбор	машин	и	механизмов	для монтажа систем	водоснабжения и водоотведения, отопления.

- Вариант №10

- Последовательность выполнения монтажных работ.

- Меры безопасности при выполнении монтажных работ систем водоснабжения.

- Разработка технологических карт на монтаж трубопроводов и арматуры.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

МДК	01.01.	Реализация	технологических	процессов	монтажа	систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вариант №1

- Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы.

- Общие	сведения	о	техническом	нормировании.	Система	нормативных показателей.

- Расчет трудоемкости монтажных работ для элементов систем водоснабжения и водоотведения.

- Задача. Определите монтажную длину Lм подводок к чугунным радиаторам М- 140АО в

однотрубной системе отопления (рис. 1 приложения 1).

Радиатор состоит из семи секций; строительная длина от оси стояка до центра отопительного прибора Lстр=1400 мм; диаметр подводок 20 мм.

Вариант №2

- Выбор	машин	и	механизмов	для	монтажа	систем	водоснабжения	и водоотведения,

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Норма времени, норма затрат труда, норма производительности. Принципы нормирования

труда в современных условиях.

- Расчет трудоемкости монтажных работ для элементов систем отопления.

- Задача. Определите монтажные длины Lм1 и Lм2 деталей 1и 2 узла врезки в разводящий

трубопровод (рис. 2 приложения 1), если известны: строительная длина от оси разводящего	трубопровода	до	муфты	с	учетом	ее	длины	Lстр=1000	мм; строительная

длина от оси разводящего трубопровода до центра вентиля Lстр=150 мм; диаметр разводящего трубопровода Dу=25 мм. На врезке установлен муфтовый латунный вентиль

15Б1бк.

Вариант №3

- Разработка технологической карты на установку машин и механизмов.

- Методы нормирования труда. Рабочее время и схемы его изучения.

- Расчет трудоемкости монтажных работ для элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Задача. Определите заготовительную длину Lзаг отвода (рис.3 приложения 1), если

заданы:

Lм=700 мм, Lм1=600 мм, α = 90°, Dу=20мм.

Вариант №4

- Разработка технологических карт на монтаж трубопроводов и арматуры.

- Методы нормирования расхода материалов.

- Составление ведомости трудозатрат на монтаж систем водоснабжения и водоотведения и

отопления.

- Задача. Определите заготовительную длину Lзаг утки (рис.1 приложения 2), если заданы:

Lм=900 мм, h=100 мм, α = 100°, Dу=25мм.

Вариант №5

- Технология монтажа систем водоотведения. Требования СНиП к монтажу систем

водоотведения.

- Проектирование производственных норм расхода материалов. Пути экономии материалов.

- Составление	ведомости	трудозатрат	на	монтаж	систем	вентиляции	и кондиционирования

воздуха.

- Задача. Определите заготовительную длину Lзаг скобы (рис.2 приложения 2), если заданы:

Lм=1000 мм, диаметр огибаемой трубы Dу2=20мм, диаметр огибающей трубы

Dу1=15мм.

Вариант №6

- Монтажные положения санитарных приборов. Технология монтажа санитарных приборов.

- Расчет количества расхода материалов для элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли.

- Задача. Определите заготовительную длину Lзаг калача (рис.3 приложения 2), если

заданы:

Lм=500 мм, h=150 мм, , Dу=20мм.

Вариант №7

- Особенности монтажа систем водоотведения производственных зданий. Меры безопасности при производстве монтажных работ систем водоотведения.

- Формы оплаты труда. Дополнительные выплаты к основной заработной плате.

- Методы определения сметной стоимости.

- Задача. Определите заготовительную длину Lзаг отступа (рис.4 приложения 2), если

заданы:

Lм=400 мм, Lм1=300 мм, h=70 мм, α = 135°, Dу=20мм.

Вариант №8

- Разработка	технологических	карт	на	монтаж	оборудования	систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Система трудовых соглашений и коллективных договоров.

- Понятие сметы, как цены строительной продукции. Виды смет, их назначение и состав.

- Задача. Расшифруйте условные обозначения элементов системы водопроводной сети на

деталировочном чертеже (рис.1 приложения 4).

Вариант №9

- Разработка	технологических	карт	на	монтаж	воздуховодов	и	сетевого оборудования.

- Основы расчета заработной платы.

- Методы определения сметной стоимости. Основные положения системы сметных

нормативов.

- Задача. Определите по замеренным строительным длинам заготовительные длины прямых

участков труб (рис.2 б, приложение 3).

Вариант №10

- Разработка технологической карты монтажа приборов и устройств систем водоснабжения

и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Основы ценообразования.

- Выполнение автоматизированного расчета с помощью электронных таблиц.

- Задача. Проставьте на деталировочном эскизном чертеже (рис.2,в, приложения

- номера

фасонных частей и определите заготовительные длины прямых участков труб.

……….

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

Материалы промежуточной аттестации

МДК 01.01 Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Спецификация экзамена

  - Назначение экзамена

Экзамен входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен для промежуточного контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по МДК 01.01 Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

  - Контингент аттестуемых:2 курс

  - Время выполнения:

подготовка до 30 мин.; устный ответ 5 - 10 мин.; всего 35 - 40 мин.

Наименование объектов контроля и оценки

Наименование объектов контроля и оценки

Перечень объектов контроля и оценки 5.

Знания:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления;

-основы монтажного проектирования;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

-технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ

Знания:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления;

-основы монтажного проектирования;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

-технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ

Умения:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить технические испытания

Умения:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить технические испытания

  - Структура экзамена

Основная задача: проверить и оценить полученные, в ходе изучения МДК 01.01, знания и умения. сформированность компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 1.4.

Исходные данные: 14 билетов по 3 задания в каждом.

  - Оценка выполнения заданий экзамена

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.

  - Трудоемкость выполнения заданий экзамена

| № задания | Тип задания | Трудоёмкость выполнения задания, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С | 10 |
| 2 | С | 10 |
| 3 | С | 10 |
| Итого |  | 30 |

  - Перечень используемых нормативных документов

- ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- Основная	профессиональная	образовательная	программа	по	специальности

08.02.13Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

      - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

      - Программа ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий

  - Основная литература

- Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник

нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

- Экзаменационные билеты: Билет № 1

  - Проведение входного контроля рабочей документации и материалов.

  - Технология изготовления узлов и деталей трубопроводов.

  - Способы доставки заготовок на объект.

Билет № 2

- Чтение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем.

- Подготовка монтажных работ.

- Правила приемки объекта под монтаж.

Билет № 3

- Выбор и использование инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ.

- Способы доставки сантехнических приборов на объект.

- Технология монтажа системы водоснабжения.

Билет № 4.

- Составление технологической карты по монтажу систем водоснабжения.

- Составление	ведомости	инструментов	и	приспособлений	для	рабочей бригады.

- Нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем.

Билет № 5.

- Основные правила организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами.

- Проведение испытаний систем водоснабжения и водоотведения.

- Строительные нормы и правила по охране труда при монтажных работах.

Билет № 6.

- Составление калькуляции и определение трудозатрат

- Проведение пусконаладочных работ систем водоотведения.

- Проведение контроля качества монтажа.

Билет № 7.

- Составление спецификации и ведомости основных материалов на монтаж сантехнических систем.

- Выявление	дефектов	монтажа	сантехнических	систем.

- Проведение технических испытаний.

Билет № 8.

- Требования к качеству монтажа сантехнических устройств.

- Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту.

- Нормативные документы по охране труда.

Билет № 9.

- Правила проведения испытаний систем водоотведения.

- Составление калькуляций и трудозатрат на монтаж санитарно-технических систем.

- Комплектация	рабочих	бригад	и	звеньев	с	учетом	квалификации работников.

Билет № 10.

- Чтение монтажных схем, чертежей на системы водоснабжения

- Требования к строительной готовности объекта к монтажу сантехнических систем

- Правила организации труда монтажников. Билет № 11.

- Составление технологической карты по монтажу отопления.

- Доставка заготовок на объект.

- Контроль качества монтажа отопления. Билет № 12.

- Нормативные	требования	по	охране	труда	при	монтаже	систем отопления

- Основные правила работы с кадрами при организации работ по монтажу.

- Технология монтажа трубопроводов.

Билет № 13.

- Технология монтажа воздуховодов.

- Требования к качеству монтажа систем водоснабжения.

- Чтение чертежей и монтажных схем отопления. Билет № 14.

  - Технология сборки монтажных узлов.

  - Требования к качеству систем отопления.

  - Соблюдение  правил  ОТи меры безопасности при проведение монтажных работ.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

1. Цель портфолио - представить значимые образовательные и иные  достижения студента, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять приобретённые знания и умения на практике.

# Задачи портфолио:

- поддерживать	и	стимулировать	образовательные	мотивы

  - студента формировать умения  ставить цели, планировать, организовывать и быть ответственным за собственную образовательную и самообразовательную деятельность;

  - проектировать и реализовать индивидуальную траекторию развития студента;

  - продемонстрировать динамику личностного развития и профессионального становления конкретного студента;

  - представить объективную интегрированную оценку уровня готовности студента к профессиональной деятельности;

  - развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

  - формировать предпосылки для дальнейшей успешной самоактуализации и самореализации в обществе.

# Основные функции портфолио:

  - мотивационно-презентативная – повышает мотивацию к деятельности и позволяет студенту представить в динамике результаты собственной траектории развития;

  - образовательно-формирующая – способствует приобретению новых знаний, умений, компетенций и опыта творческой деятельности;

  - проективно-моделирующая - помогает спроектировать собственную модель индивидуального образовательного маршрута и профессионального становления;

  - рефлексивно-оценочная – позволяет осуществить всестороннюю интегративную	оценку	образовательных,	профессиональных, личностных достижений студента, уровня его готовности к профессиональной деятельности, предоставляет ему возможность приобрести опыт по организации рефлексии и самооценке. Различают следующие виды портфолио:

- портфолио документации (или «рабочий портфолио»), показывающий динамику развития личности студента в различных сферах его жизнедеятельности, представленный работами и идентифицированными результатами, собранными на протяжении всего периода обучения (может включать все материалы, начиная от зарождения идеи до ее воплощения и конечного результата);

- портфолио процесса, показывающий как формировались и развивались те или иные умения, компетенции, необходимые в настоящей или будущей жизнедеятельности студента профессиональной школы;

- тематический портфолио, представляющий собой проектирование, разработку и оценивание той или иной теоретической или практической темы или решение той или иной проблемы;

4)портфолио показательный, использующийся для суммирования и демонстрации тех или иных умений, компетенций, имеющегося опыта творческой деятельности и включающий лучшие законченные работы, отобранные как самими студентами, так и преподавателями;

5)портфолио оценочный, отражающий широкий спектр образовательных и самообразовательных возможностей студента, и предполагающий глубокие изменения в отношении к роли оценки в изучении: преподаватели, владеющие культурой ведения портфолио, переходят от оценки результатов через сравнительное ранжирование достижений к повышению уровня работ через оценочную обратную связь и восприятие.

# СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ОГЛАВЛЕНИЕ (с наименованием материалов и указанием номеров страниц)

- РЕЗЮМЕ (Приложение 2)

- АВТОБИОГРАФИЯ (Приложение 3,4)

5.ВВЕДЕНИЕ (в котором студент поясняет, какие материалы включены в портфолио, и обосновывает включение именно этих материалов как свидетельств сформированности общекультурных и профессиональных компетенций. Объем – до 3 стр.)

- УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (каждый отдельный материал, включенный в этот пункт датируется)

  - УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - результаты освоения образовательных программ и сформированности общекультурных и профессиональных компетенций (например, копия зачетной или рейтинговой книжки);(Приложение 5)

    - результаты контрольных срезов знаний (в том числе Интернет- тестирования);

    - результаты предметных олимпиад;

    - сертификаты о прохождение тестирования и т.п.

Данный раздел портфолио отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль и, кроме того, содержит подразделы: накопители, куда собирается материал, полученный от преподавателя, из учебника, других учебных текстов, образцы и инструкции выполнения работ, критерии оценивания, лист учета выполненных самостоятельных работ; рабочие материалы, помогающие выполнить самостоятельную работу; зарегистрированные этапы работы – образец, черновики, завершенная работа, оценка ее преподавателем.

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - «Цикада цитат» - высказывания великих людей об изучаемой науке и ее предмете (возможно в форме таблицы: наименование дисциплины, Ф.И.О. автора цитаты, цитата); (Приложение 6)

    - «Библиография изученных изданий по различным дисциплинам» - библиография прочитанных изданий (книг, статей, тезисов и т.п.) по изучаемым дисциплинам с краткой аннотацией каждого издания;

    - материалы различных тестов, методик;

    - материалы различных тренингов;

    - создание наглядных, дидактических материалов по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - подготовка различных графических работ, схем, таблиц, зарисовок по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - создание учебных слайд-фильмов;

    - различные материалы к психолого-педагогическим практикам;

    - разработки и решения различных практических ситуаций;

    - участие	в	разработке	и	редактировании	учебно-методических пособий, практикумов, материалов, изданий и т.п.

Данный раздел портфолио также отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую учебно-методическую работу и обосновать ее выбор.

В конце раздела также представляются  документы, подтверждающие участие студента в учебно-методической деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.)

# 6.3НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- обязательные работы:

  - контрольные	работы	(копия	титульного	листа	с	оценкой, оглавление);

  - курсовые  работы/проекты  по	годам обучения (копия титульного листа с оценкой, оглавление);

  - выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (копия титульного листа с оценкой, оглавление).

- дополнительные работы:

- рефераты по различным дисциплинам;

- выступления/презентации на научно-практических конференциях, семинарах различных уровней (факультетских, вузовских, республиканских, региональных, всероссийских, международных и др.);

- публикации научно-исследовательских работ (оформляются  по новым требованиям);

- работы, участвовавшие в грантах, конкурсах научно- исследовательских работ различных уровней;

- научно-исследовательская деятельность в качестве соисполнителя по НИР и ОЭР или во временном научном коллективе.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую научно- исследовательскую работу и обосновать ее выбор.

В	конце	раздела	также	представляются	документы, подтверждающие участие студента в научно-исследовательской деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.).

  - ВНЕАУДИТОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - - участие в создании сборников материалов, буклетов посвящённых группе, кафедре, факультету, учебному заведению;

- создание слайд-фильмов о группе, кафедре, факультете, учебном заведении;

- создание и выпуск студенческих газет;

- участие    в	деятельности психолого-педагогического/волонтерского отряда;

- участие в благотворительной деятельности;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в профориентационной работе и ее результаты;

- участие в различной общественной деятельности группы, кафедры, факультета, учебного заведения и т.п.

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ГОРОДСКОГО, РЕСПУБЛИКАНСКОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

- участие в волонтерском движении;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в деятельности различных детских центров;

- участие в деятельности общественных движений, организаций, фондов и т.п.;