Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» .

Приложения

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2.ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Диагностика и исправление основных дефектов монтажа и умение их выполнены верно. Демонстрация грамотного составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей. Демонстрация грамотного заполнения актов по оценке состояния систем. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Своевременность организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; Точная последовательность выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. испытаний и наладки сантехнических систем и вентиляции. Демонстрация умения оформлять документацию на испытание, наладку и приемку систем в эксплуатацию. Верно выполненная последовательность проведения испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. Демонстрация грамотного и точного применения нормативных требований к качеству монтажа, материалам и оборудованию, к приемке систем в эксплуатацию. Демонстрация умения и навыков проводить испытательные и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация грамотного применения основных правил организации труда монтажников. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | МДК 02.01;МДК02.02 Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; Наблюдение за выполнением практических работ Фронтальный устный опрос Зачеты по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен по МДК02.01 и МДК02.02 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02 |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем |  |  |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов | Демонстрация грамотного применения основных правил технологии монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация грамотного и точного применения нормативных требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, оборудования и санитарных приборов. Демонстрация навыков составления технологических карт по монтажу сантехнических систем и вентиляции. Демонстрация точного и грамотного применения правил проведения |  |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством | периодичности проведения ремонтов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация знания технологии ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране труда. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Демонстрация знания правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. Демонстрация умения применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно- технических систем, вентиляции и кондиционированию воздуха. Грамотная демонстрация применения основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Демонстрация умения работать в коллективе и в команде, брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| Таблица 2 |  |  |
| ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - Владеет информацией о профессии и основных видах деятельности монтажника санитарно-технических систем - Имеет практический опыт аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умеет обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Ставит цели дальнейшего профессионального роста и развития в сфере строительства | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | - Владеет профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др. - Владеет различными методиками поиска информации - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.). | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики. |
| ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; . | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. | Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. Участие в культурно-массовых мероприятиях. Проявление уважительного отношения к одногруппникам, преподавателям, родителям и т. д. |
| ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует владение диалоговыми формами общения - Аргументирует и обосновывает свою точку зрения. | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | Уметь: описывать значимость своей специальности Знать: Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей, значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Умение соблюдать нормы экологической безопасности, определять направление ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. Знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности по специальности, основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК.8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Уметь использовать оздоровительно-физическую культуру для сохранения и укрепления здоровья для достижения жизненных и профессиональных целей, применять рациональных двигательных функций в профессиональной деятельности, пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности Знать: Роль физической культуры в общекультурном, социальном, профессиональном развитии человека, условия профессиональной деятельности и зоны риска для физического здоровья для специальности, средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | - Выполняет операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. - Владеет программными, программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена. | Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | - Владеет навыками правильного оформления технической документации систем водоснабжения, водоотведения и оборудования. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфер | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи, презентовать идеи собственного бизнеса в профессиональной деятельности ,оформлять бизнес-план, рассчитывать размеры выплат по кредитным ставкам кредитования, определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, презентовать бизнес-идею, определять источники финансирования. Знать: основы предпринимательской деятельности, основы финансовой грамотности, правила разработки бизнес-плана, порядок выстраивания презентации, кредитные финансовые продукты | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |

Выпускник, освоивший программу ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

| Код личностных результатов реализации Программы воспитания | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17 | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

3.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 02.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка результатов выполнения практических занятий, лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | Экзамен 8 семестр |
| МДК 02.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Оценка результатов выполнения практических занятий, лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | Дифференцированный зачет 8 семестр |
| Учебная практика ПМ 02 | экспертная оценка; - наблюдение за выполнением практических занятий | Дифференцированный зачет 8 семестр |
| Производственная практика ПМ02 | экспертная оценка; сдача и защита отчета |  |
| ПМ02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. | Экзамен (квалификационный) |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1. Банк тестовых заданий по темам МДК 02-01

Тема 1.1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вопросы для контроля:

- Какова структура эксплуатирующих организаций? Как производится приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

- Каковы правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте.

- Что включают в себя следующие виды ремонтов: текущий, плановый, капитальный?

- Эксплуатационные требования к системам водоснабжения и водоотведения

#### Вопросы для контроля:

  - Какие параметры доложен обеспечивать водопровод в период эксплуатации? По каким причинам возникают перебои в подаче воды потребителям? Как определить причину перебоя?

  - Каким требованиям должна удовлетворять внутренняя канализация и водостоки? Каковы причины засорения трубопроводов?

  - Особенности эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, выполненных из металлических и неметаллических труб.

- Эксплуатационные требования к системе отопления

#### Вопросы для контроля:

  - Какие требования предъявляют к системе отопления? Что считается нарушениями в работе системы отопления? Почему нарушается температура в отапливаемых помещениях?

  - Особенности эксплуатации систем центрального отопления в зависимости от их конструкции. Мероприятия по подготовке системы к отопительному сезону.

- Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

#### Вопросы для контроля:

- Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения.

- Программы эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приборы для обследования помещений, испытаний и наладки систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Общие принципы диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

#### Вопросы для контроля:

  - Правила оценки физического износа систем. Документация по оценке состояния систем. Методы обнаружения основных неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

  - Приборы и устройства для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения сезонных осмотров.

- Анализ режимов работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

#### Вопросы для контроля:

  - Основные требования к режимам работы систем отопления зданий. Мероприятия по выявлению причин потерь тепла в системах отопления. Порядок проведения анализа режимов работы систем отопления.

  - Основные требования к режимам работы систем водоснабжения и водоотведения зданий. Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям.

  - Мероприятия по выявлению причин потерь воды и тепла в системах холодного и горячего водоснабжения. Порядок проведения анализа режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.

  - Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. Порядок проведения анализа режимов работы систем, и разработка мероприятий на выполнение работ.

### Тема 1.2. Неисправности в системах водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Виды неисправностей в системах водоснабжения, водоотведения и их устранение

#### Вопросы для контроля

- Длительные и кратковременные перерывы в работе сетей. Потери воды. Шум при работе систем водоснабжения и водоотведения.

- Конденсация паров на поверхности трубопроводов. Снижение температуры в системе горячего водоснабжения.

- Причины возникновения неисправностей в сантехнических системах. Способы устранения неисправностей.

- Меры безопасности при эксплуатации систем водоснабжения.

- Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения Вопросы для самоконтроля:

  - Виды неисправностей вентиляционного оборудования. Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов.

  - Ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт, воздуховодов, сетевого оборудования, элементов кондиционеров.

  - Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Технические средства для проведения ремонтных работ. Планирование ремонтных работ.

#### Вопросы для контроля:

  - Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

  - Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов.

  - Методика определения объемов ремонтных работ. Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов. Определение численного и квалификационного состава бригады.

  - Состав документации на производство ремонтных работ. Порядок составления графиков на производство ремонтных работ.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ

Перечень лабораторно-практических работ по МДК 02-01,02-02.

- п/п Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах

- для диагностики санитарно-технических систем и вентиляции

- Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для

- диагностики санитарно-технических систем и вентиляции

- Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики

- санитарно-технических систем и вентиляции

- Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики

- п/п санитарно-технических систем и вентиляции

- п/п Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха

- п/п Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха (регулятор температуры)

- Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и

- кондиционирования воздуха (регулятор расхода и давления)

- Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (тепловых вводов)

- Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (горячего

- водоснабжения)

- Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (приточных вентиляций)

- Работа с приемосдаточными актами

- Работа с нормативной и технической документацией

- п/п Составление дефектных ведомостей на сантехнические и вентиляционные системы

- п/пСоставление актов по оценке состояния систем

- Разработка плана мероприятий по устранению дефектов

- Составление графиков проведения осмотров и ремонтов

- Урок на производстве по ознакомлению с организацией работ по эксплуатации и

- ремонту ЦТП и систем отопления

- п/пУрок на производстве по ознакомлению с организацией работ по эксплуатации и

- п/премонту на сетях водоснабжения и водоотведения

- п/пОзнакомление с организацией работ по эксплуатации систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

Критерии оценки практических  работ

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если   практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; общий вид практического задания аккуратный.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от образца; практическое задание оформлено небрежно или не закончено в срок.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он самостоятельно не справился с практическим заданием, технологическая последовательность нарушена, при выполнении действий допущены большие отклонения, практическое задание оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Список вопросов при  для контроля знаний по МДК 02-02.

- Виды испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Испытания, пуск и наладка систем теплоснабжения и отопления после монтажа и капитального ремонта

- Испытания и пуск систем водоснабжения после монтажа и капитального ремонта

- Испытания и пуск систем водоотведения после монтажа и капитального ремонта

- Испытание, пуск и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха после монтажа и капитального ремонта

- Эксплуатационные требования к работе санитарно-технических систем и вентиляции

- Виды трубопроводов, применяемых в сантех системах, сроки их службы

- Неисправности и аварии систем отопления

- Возможности уменьшения затрат на эксплуатацию систем отопления

- Неисправности в работе систем водоснабжения

- Неисправности в работе систем водоотведения

- Неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Виды ремонтов, состав и способы их определения, периодичность их проведения

- Технология проведения ремонта оборудования и трубопроводов наружных тепловых сетей, систем отопления, ЦТП

- Технология проведения ремонта	оборудования	и	трубопроводов	систем водоснабжения

- Меры борьбы с коррозией в системах горячего водопровода

- Устранение избыточных потерь воды в зданиях различного назначения

- Устранение неисправностей и профилактические работы на дворовых и внутренних сетях водоотведения

Тестовые задания по текущему контроля   по МДК 02-02

- Основным фактором, указывающим на неудовлетворительную работу системы отопления, является:

а) непрогрев отопительных приборов

б) недостаточный напор воды в системе в) неисправность элеватора

- Неудовлетворительная работа системы отопления может быть вызвана следующими причинами:

а) несоответствие диаметров трубопроводов

б) недостаточный напор и уровень воды в системе в) нет верного ответа

- Уменьшенный расход сетевой воды через элеватор может быть по причине: а) несоответствие диаметров дроссельных шайб

б) наличие воздушных пробок в) засорения сопла

- Из-за наличия трещин, заусенец и неровностей на выходной части сопла элеватор может: а) создавать воздушную пробку

б) издавать шум

в) увеличивать температуру

- Застой воздуха возникает вследствие наличия:

а) контруклонов

б) нарушения герметичности в) остановки насоса.

- В местах изменения направления движения воды, в местах установки запорно - регулирующей арматуры образуются:

а) вмятины б) пробки в) засоры

- Течи в резьбовых соединениях устраняют:

а) перематывая уплотнения б) сваркой

в) заменяя участок трубы

- Неправильная установка запорно - регулирующей арматуры относится к неисправностям: а) эксплуатационного характера

б) проектно – монтажного характера в) технологического характера

- Отогрев системы отопления с помощью газосварочных горелок осуществляется за счет: а) температуры пламени

б) силы тока

в) температуры пара

- На передаче теплоты воздуха в теплообменном агрегате основано: а) местное отопление

б) воздушное отопление в) центральное отопление

- Предельная температура нагретого воздуха, которая подается в помещение, не должна превышать:

а) плюс 20 °C б) плюс 40 °C в) плюс 60 °C

- Отопительными агрегатами, стационарно устанавливаемыми на полу помещения, оборудуют:

а) местные системы отопления б) системы водяного отопления в) воздушно тепловые завесы

- Нагретый воздух при использовании отопительных агрегатов подают наклонными струями:

а) под углом 90 ° к горизонту б) под углом 35 ° к горизонту в) под углом 35 ° к плоскости

- Нагретый воздух при использовании отопительных агрегатов подают наклонными струями:

а) сверху в направлении рабочей зоны б) снизу в направлении рабочей зоны в) справа в направлении рабочей зоны

- Нагретый воздух из системы центрального воздушного отопления подается несколькими: а) наклонными струями

б) горизонтальными струями в) вертикальными струями

- Испытание систем отопления с пробным протапливанием относится к: а) ежегодному обслуживанию

б) ежемесячному обслуживанию в) еженедельному обслуживанию

- Пуск системы отопления возможен только после : а) очистки

б) окраски

в) промывки и опрессовки

- Пуск в действие системы отопления проводит: а) бригада слесарей

б)  команда сварщиков в) бригада монтажников г) бригада электриков

- В момент наполнения системы отопления все воздухосборники в верхних точках должны: а) быть закрыты

б) быть открыты

в) находиться в нейтральном положении

- При пуске любой системы отопления в летний период после заполнения система должна быть отключена от тепловой сети:

а) закрытием задвижек вначале на обратном трубопроводе, а затем на подающем б) закрытием задвижек вначале на подающем трубопроводе, а затем на обратном в) открытием задвижек вначале на обратном трубопроводе, а затем на подающем

- Систему отопления следует наполнять отдельными участками (по 3-5) стояков): а) начиная с самых близких участков к вводу

б) заканчивая у самых удаленных участков от ввода в) начиная с наиболее удаленных участков от ввода

- Какие системы отопления наполняются водой из подающего трубопровода теплосети через обе магистрали системы – прямую и обратную?

а) системы с нижней разводкой б) системы с верхней разводкой

в) горизонтальные однотрубные системы г) верного ответа нет

- Чему подвергаются системы отоплении, чтобы обеспечить расчетные температуры воздуха помещений?

а) промывке б) опрессовке в) окраске

г) регулировке

4.1.2.  Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

- Осуществление контроля и диагностики параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и оборудованию строительных объектов.

- Осуществление надзора и контроля за ремонтом и его качеством

- Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Тестовые задания для дифференцированного зачёта для МДК 02-01

Вариант 1

- Гидравлические испытания систем отопления осуществляются с целью

А) определения герметичности (плотности) трубопроводов, нагревательных элементов, соединительных элементов и другого оборудования систем

Б) регулирования температуры теплоносителя

В) определения необходимой площади поверхности отопительных приборов

- На рисунке изображена схема промывки системы водяного отопления

Заполнение системы водой осуществляется

А) через задвижку 4

Б) через кран 10

В) через обратный клапан 1

- Пуск в действие систем холодного и горячего водоснабжения производят

А) после окончания общестроительных работ Б) до окончания общестроительных работ

В) независимо от окончания общестроительных работ

- Приемка внутредомовых систем горячего и холодного водоснабжения производится на основе результатов

А) наружного осмотра систем

Б) гидравлических и тепловых испытаний систем

В) гидравлических и тепловых испытаний, наружного осмотра и проверки действия систем

- Исправность работы внутренней канализационной сети и санитарных приборов проверяют

А) по каждому стояку отдельно путем заполнения ванн и моек водой Б) одновременно по всем стоякам путем заполнения ванн и моек водой В) по наиболее удаленному канализационному стояку

- Внутренние водостоки испытывают

А) путем наполнения водой одного, наиболее удаленного стояка до уровня наивысшей водосточной воронки

Б) путем наполнения водой каждого стояка до уровня наивысшей водосточной воронки В) путем наполнения водой каждого стояка на высоту нижнего этажа

- Перед гидравлическими испытаниями система отопления

А) не отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной

Б) отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной путем установки после входных задвижек металлических заглушек толщиной не менее 3 мм

В) частично отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной

- Качественное регулирование теплоотдачи систем отопления подразумевает изменение:

а) параметров теплоностиеля (температуры или давления); б) количества теплоносителя;

в) схемы системы отопления.

- Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода считают выдержавшими гидравлическое испытание

А) если в течение 10 мин. давление не снизится более чем на 5 МПа

Б) если в течение 24 часов давление не снизится более чем на 0,05 МПа В) если в течение 10 мин. давление не снизится более чем на 0,05 МПа

- Для промывки магистралей систем отопления

А) закрывают задвижку 5 и краны 7, открывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

Б) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при закрытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с ближнего стояка.

В) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

- Назначение испытания вентилятора в сети воздуховодов

А) определение сопротивления проходу воздуха на всех участках сети и оборудования Б) проверка герметичности воздуховодов

В) для определения и сопоставления с проектными и каталожными данными

фактического режима его работы

- ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ОТКЛОНЕНИИ ТОЧКИ 2 ОТ КРИВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА НЕОБХОДИМО

А) УСТРАНИТЬ НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ

Б) ОТКРЫТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

В) ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, СООТВЕТСТВИЕ ЕГО КОЖУХУ ВЕНТИЛЯТОРА, ЗАЗОР МЕЖДУ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ  И ВСАСЫВАЮЩИМ ПАТРУБКОМ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛОПАТОК КОЛЕСА

- АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

А) СУММИРОВАНИЕМ ПОЛНЫХ ДАВЛЕНИЙ ВОЗДУХА ДО И ПОСЛЕ

УСТАНОВКИ

Б) ПО РАЗНОСТИ ПОЛНЫХ ДАВЛЕНИЙ ВОЗДУХА ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

В) ПО РАЗНОСТИ ФАКТИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ УСТАНОВКИ

- УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВОДЫ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ КАЛОРИФЕРНУЮ УСТАНОВКУ

А) СНИЖАЕТ ТЕПЛООТДАЧУ УСТАНОВКИ

Б) УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕПЛООТДАЧУ УСТАНОВКИ

В) НЕ  ИЗМЕНЯЕТ ТЕПЛООТДАЧУ УСТАНОВКИ

- Для измерений давлений воздуха в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования воздуха применяют

А) Термоанемометр

Б) Микроманометр с пневмометрической трубкой В) Аспирационный психрометр

Вариант 2

- Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода считают выдержавшими гидравлическое испытание

А) если в течение 10 мин. давление не снизится более чем на 5 МПа

Б) если в течение 24 часов давление не снизится более чем на 0,05 МПа В) если в течение 10 мин. давление не снизится более чем на 0,05 МПа

- Внутренние водостоки испытывают

А) путем наполнения водой одного, наиболее удаленного стояка до уровня наивысшей водосточной воронки

Б) путем наполнения водой каждого стояка до уровня наивысшей водосточной воронки В) путем наполнения водой каждого стояка на высоту нижнего этажа

- На рисунке изображена схема промывки системы водяного отопления. Заполнение системы водой производят

А) при закрытых кранах 5, 6, 7, 9, и 11

Б) при открытых кранах 2, 3, 8, 10

В) при открытых кранах 5, 6, 7, 9, и 11

- Теплопроводы тепловых сетей подвергают гидростатическому испытанию давлением:

А) равным рабочему давлению с коэффициентом 1,25, но не менее

1,6 МПа

Б) равным рабочему давлению

В) в 2 раза превышающем рабочее давление

- Кран двойной регулировки устанавливается на:

а) подающей магистрали; б) обратной магистрали;

в) подводках к отопительным приборам.

- Приемка внутредомовых систем горячего и холодного водоснабжения производится на основе результатов

А) наружного осмотра систем

Б) гидравлических и тепловых испытаний систем

В) гидравлических и тепловых испытаний, наружного осмотра и проверки действия систем

- Полное давление, развиваемое вентилятором, определяют

А) как среднее арифметическое абсолютных значений полных давлений на линии всасывания и нагнетания

Б) путем суммирования абсолютных значений полных давлений на линии всасывания и нагнетания

В) путем вычитания из абсолютного значения полного давления на линии нагнетания абсолютного значения полного давления на линии всасывания

- Расходы воздуха на всасывающей и нагнетательной линиях определяют

А) по замеренным средним значениям динамического давления

Б) по замеренным значениям скоростей воздушного потока в воздуховодах

В) по значениям диаметров воздуховодов на всасывающей и нагнетательной линиях

- Все измерения при испытаниях вентиляторов

А) должны производиться при разных значениях частоты вращения рабочего колеса вентилятора

Б) должны производиться при постоянной частоте вращения рабочего колеса вентилятора В) производятся не зависимо от значения частоты вращения рабочего колеса вентилятора

- Разность между фактической подачей вентилятора и суммарным количеством воздуха, проходящего через все приточные или вытяжные отверстия, составляет значение

А) Расхода воздуха через вентиляционное отверстие Б) Подсосов или утечек воздуха в сети воздуховодов

В) Фактического расхода воздуха вентиляционной сети

- Средняя скорость движения воздуха в воздуховодах

А) Прямо пропорциональна замеренному динамическому давлению и обратно пропорциональна плотности воздуха

Б) Прямо пропорциональна плотности воздуха и обратно пропорциональна замеренному динамическому давлению

В) Не зависит от замеренного динамического давления и плотности воздуха

- При испытании воздуховодов на герметичность величина допустимой утечки принимается не более

А) 10% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви Б) 20% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви В) 5% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви

- До начала отопительного периода систему отопления рекомендуется:

а) оставить заполненной водой; б) оставить пустой;

в) заполнить водой наполовину.

- Приемка отопительных котельных производится на основании результатов:

а) теплового испытания котельной;

б) гидростатического или манометрического испытания; в) визуального осмотра котельных.

- В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ

А) ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО И ПОСЛЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ

Б) АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ И ЕЕ ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В) ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ

Вариант 3

- На рисунке изображена схема промывки системы водяного отопления. Для промывки магистралей систем отопления

А) закрывают задвижку 5 и краны 7, открывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

Б) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при закрытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с ближнего стояка.

В) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

- Исправность работы внутренней канализационной сети и санитарных приборов проверяют

А) по каждому стояку отдельно путем заполнения ванн и моек водой Б) одновременно по всем стоякам путем заполнения ванн и моек водой В) по наиболее удаленному канализационному стояку

- Для своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией, производят:

а) простукивание трубопроводов легким молотком; б) опрессовку систем отопления;

в) ремонт систем отопления.

- Приемка отопительных котельных производится на основании результатов:

а) гидростатического или манометрического испытания; б) теплового испытания котельной;

в) визуального осмотра котельных.

- В процессе эксплуатации вент.систем герметичность воздуховодов проверяют не реже

А) 1 раза в год Б) 1 раза в месяц

В) 1 раза в неделю

- Для измерения атмосферного давления применяют

А) Микроманометр с пневмометрической трубкой Б) Чашечный анемометр

В) Барометр-анероид

- Dh = 4F/П

А) Формула, применяемая при выборе места мерного сечения при аэродинамических испытаниях сетей воздуховодов

Б) Формула для расчета эквивалентного диаметра воздуховода прямоугольного сечения диаметру круглого воздуховода

В) Формула для расчета гидравлического диаметра воздуховодов

- В момент наполнения систем отопления все воздухосборники в верхних точках должны быть:

а) открыты; б) закрыты;

в) отсутствовать.

- Частичный засор сопла элеватора устраняют:

а) пропуском воды через сопло;

б) ремонтом отдельных узлов элеватора; в) отключением элеватора.

- Гидропневматическую промывку систем отопления проводят:

а) проточным способом и способом наполнения; б) созданием больших скоростей воды;

в) удаляя воду из системы.

- Качественное регулирование теплоотдачи систем отопления подразумевает изменение:

а) параметров теплосистем (температуры или давления); б) количества теплоносителя;

в) схемы системы отопления.

- Обнаружение засоров в системах отопления производят:

а) химическим способом;

б) электронным и механическим способами; в) акустическим и температурным способами.

- Что может быть причиной такого изменения характеристики сети?

А) отклонение части ответвлений в сети или частичное закрытие тех регулирующих устройств, которые должны быть открыты;

Б) недостаточная герметизация воздуховодов; В) некачественное изготовление вентилятора.

- Пуск систем отопления зданий осуществляется А) в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером эксплуатационной организации

Б) в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером строительной организации

В) сразу после монтажа системы отопления

- Приемка внутредомовых систем горячего и холодного водоснабжения производится на основе результатов

А) наружного осмотра систем

Б) гидравлических и тепловых испытаний систем

В) гидравлических и тепловых испытаний, наружного осмотра и проверки действия систем

Вариант 4

- При гидравлических испытаниях систем отопления испытательное давление принимается равным

А) 0,25 рабочего давления в нижней точке системы Б) 2,25 рабочего давления в нижней точке системы В) 1,25 рабочего давления в нижней точке системы

- Гидравлические испытания систем водоснабжения производят

А) с включенным водомером

Б) с отключенным водомером и установленной смесительной и водоразборной арматурой В) с отключенным водомером и без установки смесительной и водоразборной арматуры

- Систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода испытывают гидравлическим давлением

А) равным рабочему

Б) равным рабочему плюс 0,5 МПа Б) равным рабочему плюс 5 МПа

- Перед промывкой системы отопления А) снятие сопла из элеватора не производят Б) производят снятие сопла из элеватора

В) элеватор отсоединяют от системы

- Перед продувкой системы отопления воздухом

А) задвижку 5 и краны 9 на стояках открывают, затем подают воздух Б) задвижку 5 и краны 9 на стояках закрывают, затем подают воздух

В) задвижку 5 закрывают, краны 9 на стояках открывают, затем подают воздух

- При продувке системы отопления воду отводят в канализацию

А) через задвижку 10

Б) через обратный клапан 1

В) с помощью гибкого шланга, подключаемого к штуцеру крана 6

- Кран двойной регулировки устанавливается на:

а) подающей магистрали; б) обратной магистрали;

в) подводках к нагревательным приборам.

- При гидропневматической промывке трубопроводов систем отопления давление воды и воздуха, подаваемых в подающий трубопровод, должно быть:

а) одинаковым;

б) давление воды должно быть больше давления воздуха; в) давление воды должно быть меньше давления воздуха.

- Из рисунка видно, что точка Г на графике, определяемая фактической подачей Lф и фактическим полным давлением Нф, падает на кривую Н=f(L) характеристики вентилятора по каталогу, поэтому:

А) вентилятор следует считать соответствующим каталогу; Б) вентилятор изготовлен некачественно;

В) фактическая подача вентилятора отличается от проектной.

- Систему водяного отопления испытывают при:

а) подключенном расширительном сосуде; б) отключенном расширительном сосуде; в) наличии двух расширительных сосудов.

- Продувку и промывку систем водяного отопления осуществляют воздухом с давлением

А) (2-3)х102 Па

Б) (2-3)х103 Па

В) (2-3)х105 Па

- ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕПЛООТДАЧА КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ

А) ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА РАСХОДУ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА, РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ И НА ВЫХОДЕ ИЗ НЕЕ

Б) ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА РАСХОДУ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА, РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА ВЫХОДЯЩЕГО И ПОСТУПАЮЩЕГО В КАЛОРИФЕРНУЮ УСТАНОВКУ

В) ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА РАСХОДУ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОЗДУХА, РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА ВЫХОДЯЩЕГО И ПОСТУПАЮЩЕГО В КАЛОРИФЕРНУЮ УСТАНОВКУ

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЛЕДУЮЩАЯ:

А) СНАЧАЛА ОТКРЫВАЮТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ В НИЗШИХ ТОЧКАХ ТРУБОПРОВОДА	И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА, ЗАТЕМ ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛИ НА ПОДАЮЩЕМ И ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДАХ; УТЕПЛЕННЫЙ КАНАЛ НА ВОЗДУХОЗАБОРНОМ КАНАЛЕ ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮТ

Б) СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛЬ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ, А ЗАТЕМ НА ОБРАТНОМ (ОТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ) ТРУБОПРОВОДЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОТКРЫВАЮТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ В НИЗШИХ ТОЧКАХ ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА. ЧТОБЫ УСТАНОВКА НЕ ЗАМОРАЖИВАЛАСЬ, УТЕПЛЕННЫЙ КАНАЛ НА

ВОЗДУХОЗАБОРНОМ КАНАЛЕ ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮТ.

В) СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНОМ (ОТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ) ТРУБОПРОВОДЕ, А ЗАТЕМ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОТКРЫВАЮТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ В НИЗШИХ ТОЧКАХ ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА.

- При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем, при отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении А) 2:1 в направлении движения воздуха

Б) 3:1 в направлении движения воздуха В) 4:1 в направлении движения воздуха

- Температуру воздуха в рабочей зоне помещения следует измерять на высоте

А) 2м от пола Б) 3м от пола В) 1,5м от пола

Вариант 5

- Приемка	внутредомовых	систем	горячего	и	холодного	водоснабжения производится на основе результатов

А) наружного осмотра систем

Б) гидравлических и тепловых испытаний систем

В) гидравлических и тепловых испытаний, наружного осмотра и проверки действия систем

- Перед промывкой системы отопления А) снятие сопла из элеватора не производят Б) производят снятие сопла из элеватора

В) элеватор отсоединяют от системы

- Кран двойной регулировки устанавливается на:

А) подающей магистрали; Б) обратной магистрали;

В) подводках к отопительным приборам.

- При гидропневматической промывке трубопроводов систем отопления давление воды и воздуха, подаваемых в подающий трубопровод, должно быть:

А) одинаковым

Б) давление воды должно быть больше давления воздуха В) давление воды должно быть меньше давления воздуха.

- Водонагреватели систем отопления испытывают на плотность гидростатическим давлением:

А) равным рабочему давлению

Б) в 2 раза больше рабочего давления

В) в 1,25 раза больше рабочего давления плюс 0,3 МПа для паровой части и 0,4 МПа для водяной части.

- На рисунке изображена схема промывки системы водяного отопления. Для промывки магистралей систем отопления

А) закрывают задвижку 5 и краны 7, открывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

Б) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при закрытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с ближнего стояка.

В) открывают задвижку 5 и краны 7, закрывают краны 6, 8, и 9 и задвижку 11. Включают воду и воздух кранами 4 и 3 и при открытом кране 10 включают последовательно стояки путем открытия кранов 9 начиная с наиболее удаленного стояка.

- Элеватор служит для:

а) подмешивания перегретой воды из теплосети к обратной воде из систем отопления; б) очистки воды в системе отопления;

в) повышения давления в системе.

- Для своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией, производят:

а) опрессовку системы отопления; б) ремонт системы отопления;

ДОЛЖНЫ БЫТЬ    ОПРЕДЕЛЕНЫ

в) простукивание системы отопления легким молотком.

- Какова причина несоответствия проекту положения фактической рабочей точки?

А) отключение части ответвлений в сети или частичного закрытия тех регулирующих устройств, которые должны быть открыты;

Б) недостаточная герметизация воздуховодов; В) некачественное изготовление вентилятора.

- С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДАВЛЕНИЕ, РАЗВИВАЕМОЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

А) ВОЗРАСТАЮТ

Б) УМЕНЬШАЮТСЯ

В) НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

- В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ

А) ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО И ПОСЛЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ

Б) АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ И ЕЕ ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В) ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ

- Регулировку способом последовательного уравнивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха начинают

А) С регулировки двух наиболее удаленных от вентилятора отверстий одного ответвления сети

Б) С регулировки двух наиболее приближенных к вентилятору отверстий одного ответвления сети

В) С регулировки двух наиболее удаленных от вентилятора ответвлений сети

- При определении места засора в системе отопления используют прибор:

а) анемометр; б) манометр;

в) течеискатель.

- Качественное регулирование теплоотдачи систем отопления подразумевает изменение:

а) параметров теплоностиеля (температуры или давления); б) количества теплоносителя;

в) схемы системы отопления.

- Приемка отопительных котельных производится на основании результатов:

а) гидростатического или манометрического испытания; б) теплового испытания котельной;

в) визуального осмотра котельных.

Вариант 6

  - Для того, чтобы исправить такое изменение характеристики сети

А) необходимо устранить негерметичность воздуховодов

Б) открыть необходимые регулирующие устройства

В) отрегулировать вентилятор, изменяя частоту вращения его рабочего колеса

  - Перед гидравлическими испытаниями система отопления

А) не отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной

Б) отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной путем установки после входных задвижек металлических заглушек толщиной не менее 3 мм

В) частично отключается от трубопроводов теплоцентрали или местной котельной

  - Систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода испытывают гидравлическим давлением

А) равным рабочему

Б) равным рабочему плюс 0,5 МПа В) равным рабочему плюс 5 МПа

  - Перед продувкой системы отопления воздухом

А) задвижку 5 и краны 9 на стояках открывают, затем подают воздух Б) задвижку 5 и краны 9 на стояках закрывают, затем подают воздух

В) задвижку 5 закрывают, краны 9 на стояках открывают, затем подают воздух

  - Пуск систем отопления зданий осуществляется

А) в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером эксплуатационной организации

Б) в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером строительной организации

В) сразу после монтажа системы отопления

  - Внутренние водостоки испытывают

А) путем наполнения водой одного, наиболее удаленного стояка до уровня наивысшей водосточной воронки

Б) путем наполнения водой каждого стояка до уровня наивысшей водосточной воронки В) путем наполнения водой каждого стояка на высоту нижнего этажа

  - При наличии элеваторного узла в системе отопления гидравлические испытания проводят

А) без элеваторного узла

Б) при испытательном давлении в 2 раза больше рабочего

В) в 2 этапа: 1-ый этап - испытание местной системы отопления без элеваторного узла; 2-

ой этап – испытание элеваторного узла

  - Продувку и промывку систем водяного отопления осуществляют воздухом с давлением

А) (2-3)х102 Па

Б) (2-3)х103 Па

В) (2-3)х105 Па

  - Гидравлические испытания систем водоснабжения производят

А) с включенным водомером

Б) с отключенным водомером и установленной смесительной и водоразборной арматурой В) с отключенным водомером и без установки смесительной и водоразборной арматуры

  - АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

А) СУММИРОВАНИЕМ ПОЛНЫХ ДАВЛЕНИЙ ВОЗДУХА ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Б) ПО РАЗНОСТИ ПОЛНЫХ ДАВЛЕНИЙ ВОЗДУХА ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

В) ПО РАЗНОСТИ ФАКТИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ УСТАНОВКИ

11. n = (L1ф + L2ф +····· + L(n-1ф) ) / Lnф  = (L1тр + L2тр +····· + L(n-1т)р) / Lnтр  -

данная формула применяется при регулировке сети

А) Способом последовательного уравнивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха

Б) Способом уравнивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха с использованием характеристик участков сети

В) Способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и требуемого расхода воздуха

- При испытании воздуховодов на герметичность величина допустимой утечки принимается не более

А) 10% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви Б) 20% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви В) 5% от расчетного расхода воздуха в испытуемой ветви

- В процессе эксплуатации систем герметичность воздуховодов проверяют не реже

А) 1 раза в год Б) 1 раза в месяц

В) 1 раза в неделю

- Перед началом гидравлического испытания системы отопления всю запорную арматуру и краны на воздухосборниках:

а) открывают для заполнения системы водой; б) закрывают;

в) снимают с системы.

- Пуск в действие систем холодного и горячего водоснабженияпроизводят

А) после окончания общестроительных работ Б) до окончания общестроительных работ

В) независимо от окончания общестроительных работ

## Ответы на тесты по МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

#### ПМ.02 «Организация и контроль по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО 080207 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | в | в | в | в | а |
| 2 | а | б | а | в | б | б |
| 3 | а | а | б | б | в | б |
| 4 | в | а | б | б | а | б |
| 5 | а | в | а | б | в | а |
| 6 | б | в | в | в | в | б |
| 7 | б | б | в | в | а | в |
| 8 | а | а | а | а | а | в |
| 9 | в | б | а | а | а | в |

| 10 | в | а | а | б | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | в | а | а | в | б | а |
| 12 | в | а | в | б | а | а |
| 13 | б | а | б | б | в | а |
| 14 | а | а | а | б | а | а |
| 15 | в | б | в | в | б | а |

Критерии оценки:

Оценки выставляются при наличии правильных ответов:

«5» - 14-15 ответов

«4» - 11-13 ответов

«3» - 8-10 ответов

«2» - менее 8 ответов

МДК 02.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Спецификация экзамена

  - Назначение экзамена

Экзамен входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен для промежуточного контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по МДК 02.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

  - Контингент аттестуемых:

обучающиеся 4 курса

  - Время выполнения:

подготовка до 30 мин.; устный ответ 5 - 10 мин.; всего 35 - 40 мин.

4.Структура экзамена

Основная задача: проверить и оценить полученные, в ходе изучения МДК 02.02, знания и умения.

Исходные данные: 17 билетов по 3 задания в каждом.

  - Оценка выполнения заданий экзамена

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.

Экзаменационные билеты

Экзаменационный билет № 1

- Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем отопления

- Рациональное использование энергетических затрат и ресурсов при эксплуатации.

- Правила составления калькуляции на ремонт систем отопления

Экзаменационный билет № 2

- Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда.

- Правила составления технологической карты на ремонт трубопроводной арматуры

- Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем водоснабжения

Экзаменационный билет № 3

- Рациональное использование энергетических затрат и ресурсов при эксплуатации.

- Правила составления калькуляции на ремонт систем водоснабжения

- Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда.

Экзаменационный билет № 4

- Правила составления технологической карты на ремонт водоразборной арматуры

- Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем водоотведения

- Рациональное использование энергетических затрат и ресурсов при эксплуатации.

Экзаменационный билет № 5

- Правила составления калькуляции на ремонт систем водоотведения

- Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда.

- Правила составления технологической карты на ремонт канализационного оборудования

Экзаменационный билет № 6

- Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем вентиляции.

- Рациональное использование энергетических затрат и ресурсов при эксплуатации.

- Правила составления калькуляции на ремонт систем вентиляции

Экзаменационный билет № 7

- Правила подготовки к профилактическим и ремонтным работам.

- Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда.

- Сметно-экономический  расчет  производства  работ   по  ремонту	при эксплуатации систем кондиционирования воздуха.

Экзаменационный билет № 8

- Рациональное использование энергетических затрат и ресурсов при эксплуатации.

- Правила составления калькуляции на ремонт систем кондиционирования воздуха

- Правила подготовки к профилактическим и ремонтным работам.

Экзаменационный билет № 9

- Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда.

- Состав и содержание проектной документации на демонтаж существующих, монтаж новых систем.

- Технико-экономическое обоснование замены материалов и оборудования.

Экзаменационный билет № 10

- Состав документации на выполненные работы.

- Пуск системы в эксплуатацию после реконструкции.

- Правила   составления   технологической   карты  на   ремонт оборудования систем кондиционирования воздуха

Экзаменационный билет № 11

- Состав и содержание проектной документации на демонтаж существующих, монтаж новых систем.

- Технико-экономическое обоснование замены материалов и оборудования.

- Состав документации на выполненные работы.

Экзаменационный билет № 12

- Пуск системы в эксплуатацию после реконструкции.

- Составление технологической карты на ремонт оборудования системы

- Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ.

Экзаменационный билет № 13

- Документация по результатам контроля.

- Определение	состава	бригады	для	ремонта	систем	отопления,	водоснабжения, водоотведения

- Определение состава бригады для ремонта вентиляции и кондиционирования воздуха

Экзаменационный билет № 14

- Выбор материалов при ремонте систем с учетом экономичности эффективности и энергосбережения

- Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Режимы труда и отдыха на предприятии.

Экзаменационный билет № 15

- Организация работы бригады.

- Обеспечение трудовой дисциплины и культуры производства.

- Задачи профессионального и личностного развития.

Экзаменационный билет № 16

- Состав и содержание проектной документации на демонтаж существующих, монтаж новых систем.

- Технико-экономическое обоснование замены материалов и оборудования.

- Состав документации на выполненные работы.

Экзаменационный билет № 17

- Пуск системы в эксплуатацию после реконструкции.

- Правила  составления  календарного  плана-графика на выполнение	работ при ремонте сантехнических систем

- Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ.

Контингент аттестуемых:

обучающиеся 4 курса Время выполнения:»

подготовка до 30 мин.; устный ответ 5 - 10 мин.; всего 35 - 40 мин

Структура экзамена

Основная задача: проверить и оценить полученные, в ходе изучения МДК 02.02, знания и умения.

Оценка выполнения заданий экзамена

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке  практики

Вопросы	для	подготовки	к	защите	отчета	по	учебной	и производственной практикам

- Устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим системам и вентиляции;

- Виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 3.Документация по оценке состояния систем;

- Виды ремонтов, состав и способы их определения;

- Срок службы трубопроводов;

- Технология ремонта оборудования,трубопроводов   с соблюдением мероприятий по охране труда;

- Виды испытаний оборудования и трубопроводов;

- Правила пуска в эксплуатацию;

- Параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 10.Режим труда и отдыха на предприятии;

- Технология работ при эксплуатации систем и оборудования;

- Строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных условий производства работ;

- Документация на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

по профессиональному модулю

ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Спецификация экзамена

  - Назначение экзамена

Экзамен (квалификационный) является промежуточной аттестацией по профессиональному модулю и проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего профессиональному модулю ПМ.02

«Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» определенные Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС СПО) по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовой подготовки).

  - Контингент аттестуемых: обучающиеся

  - Условия аттестации: аттестация проводится в форме устного экзамена по завершению освоения учебного материала по МДК 02.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха» и МДК 02.02. «Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и успешного прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по каждому МДК.

Итогом экзамена (квалификационного) по ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетную книжку студента вносится запись о результатах освоения профессионального модуля: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за подписью председателя экзаменационной комиссии.

Подготовка – 20 мин; Устный ответ - до 20 минут.

  - Структура экзамена (квалификационного):

Основная задача: определение уровня соответствия квалификации, профессиональной компетентности экзаменуемого квалификационным требованиям и соответствия полученных знаний, умений и практических навыков программе профессионального образования, а также готовности обучающихся к выполнению указанного вида профессиональной деятельности.

  - Краткая характеристика: экзамен включает устный ответ обучающегося по билетам, содержащим 3 вопроса (задания).

  - Трудоемкость выполнения заданий

| Трудоёмкость выполнения решения, мин | Количество задач/вопросов по типам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В | П | А |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Одной (го) задачи/вопроса | 5 | 10 | 5 |
| Всего задания | 20мин |  |  |

  - Критерии оценивания устных ответов обучающихся:

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:

полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном программой;

изложил   материал   грамотным   языком    в    определенной    логической последовательности, точно используя терминологию и символику;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

допущены   один-два   недочета   при   освещении   основного  содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;

допущены    ошибка     или     более     двух     недочетов     при  освещении второстепенных вопросов или  в  выкладках,  легко  исправленные  по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно  или  непоследовательно   раскрыто   содержание   материала,   но показано    общее    понимание    вопроса     и     продемонстрированы  умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

имелись  затруднения  или  допущены   ошибки   в   определении понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Экзаменационные билеты:

Билет № 1

  - Контроль	и	диагностика	эксплуатационной	пригодности	систем	и оборудования водоснабжения.

  - Сроки службы трубопроводов и оборудования для санитарно-технических систем.

  - Документация по оценке состояния санитарно-технических систем.

Билет № 2

- Контроль	и	диагностика	эксплуатационной	пригодности	систем	и оборудования водоотведения.

- Сроки службы трубопроводов и оборудования для санитарно-технических систем.

- Документация по оценке состояния вентиляционных систем.

Билет № 3

- Контроль	и	диагностика	эксплуатационной	пригодности	систем	и оборудования вентиляции.

- Планирование работ, связанных с ремонтом систем водоснабжения.

- Режим	труда	и	отдыха	работников	на	предприятии	по	ремонту	и эксплуатации санитарно-технических систем.

Билет № 4

- Контроль	и	диагностика	эксплуатационной	пригодности	систем	и оборудования кондиционирования воздуха.

- Планирование работ, связанных с ремонтом систем отопления. 3.Устройство инженерных сетей.

Билет № 5

- Устройство и принцип действия приборов для контроля и диагностики санитарно-технических систем.

- Виды и периодичность ремонтов систем водоснабжения и водоотведения.

- Эксплуатация инженерных сетей.

Билет № 6

- Устройство и принцип действия приборов для контроля и диагностики вентиляционных систем.

- Составление схем для автоматизации систем отопления.

- Режим	труда	и	отдыха	работников	на	предприятии	по	ремонту	и эксплуатации вентиляционных систем.

Билет № 7

- Основные неисправности в работе сетей водоснабжения.

- Составление схем для автоматизации систем водоснабжения.

.	Способы устранения неисправностей сетей водоотведения

Билет № 8

1.Планирование работ, связанных с эксплуатацией систем водоснабжения. 2.Разработка планов и графиков проведения ремонтов.

3.Составление схем для автоматизации систем водоотведения.

Билет № 9

- Способы устранения неисправностей сетей отопления.

- Строительные нормы и правила по выполнению и проверке качества эксплуатационных и ремонтных работ на объекте.

- Оборудование для автоматизации систем вентиляции.

Билет № 10

1.Основные неисправности в работе сетей водоотведения. 2.Требования к качеству ремонтных работ.

3.Документация на испытание, наладку и пуск вентиляционных систем.

Билет № 11

1.Оборудование для автоматизации систем кондиционирования воздуха. 2.Оборудование для автоматизации систем вентиляции.

3.Заполнение паспортов, журналов и дефектных ведомостей.

Билет № 12

- Планирование работ, связанных с ремонтом систем кондиционирования воздуха.

- Основные неисправности в работе сетей отопления.

- Управление	персоналом	подразделения	при	выполнении	работ	по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Билет № 13.

- Осуществление надзора за выполнением ремонтных и эксплуатационных работ.

- Способы устранения неисправностей сетей водоснабжения.

- Документация на испытание, наладку и пуск санитарно-технических систем.

Билет № 14

- Правила охраны труда при производстве ремонтных работ.

- Организация ремонтных работ и управление рабочими кадрами.

- Составление календарных планов и графиков ремонтных работ на объекте. (по примеру представленных составляется количество билетов, не менее числа студентов в группе)

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

1. Цель портфолио - представить значимые образовательные и иные  достижения студента, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять приобретённые знания и умения на практике.

Задачи портфолио:

- поддерживать	и	стимулировать	образовательные	мотивы

  - студента формировать умения  ставить цели, планировать, организовывать и быть ответственным за собственную образовательную и самообразовательную деятельность;

  - проектировать и реализовать индивидуальную траекторию развития студента;

  - продемонстрировать динамику личностного развития и профессионального становления конкретного студента;

  - представить объективную интегрированную оценку уровня готовности студента к профессиональной деятельности;

  - развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

  - формировать предпосылки для дальнейшей успешной самоактуализации и самореализации в обществе.

Основные функции портфолио:

  - мотивационно-презентативная – повышает мотивацию к деятельности и позволяет студенту представить в динамике результаты собственной траектории развития;

  - образовательно-формирующая – способствует приобретению новых знаний, умений, компетенций и опыта творческой деятельности;

  - проективно-моделирующая - помогает спроектировать собственную модель индивидуального образовательного маршрута и профессионального становления;

  - рефлексивно-оценочная – позволяет осуществить всестороннюю интегративную	оценку	образовательных,	профессиональных, личностных достижений студента, уровня его готовности к профессиональной деятельности, предоставляет ему возможность приобрести опыт по организации рефлексии и самооценке. Различают следующие виды портфолио:

- портфолио документации (или «рабочий портфолио»), показывающий динамику развития личности студента в различных сферах его жизнедеятельности, представленный работами и идентифицированными результатами, собранными на протяжении всего периода обучения (может включать все материалы, начиная от зарождения идеи до ее воплощения и конечного результата);

- портфолио процесса, показывающий как формировались и развивались те или иные умения, компетенции, необходимые в настоящей или будущей жизнедеятельности студента профессиональной школы;

- тематический портфолио, представляющий собой проектирование, разработку и оценивание той или иной теоретической или практической темы или решение той или иной проблемы;

4)портфолио показательный, использующийся для суммирования и демонстрации тех или иных умений, компетенций, имеющегося опыта творческой деятельности и включающий лучшие законченные работы, отобранные как самими студентами, так и преподавателями;

5)портфолио оценочный, отражающий широкий спектр образовательных и самообразовательных возможностей студента, и предполагающий глубокие изменения в отношении к роли оценки в изучении: преподаватели, владеющие культурой ведения портфолио, переходят от оценки результатов через сравнительное ранжирование достижений к повышению уровня работ через оценочную обратную связь и восприятие.

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ОГЛАВЛЕНИЕ (с наименованием материалов и указанием номеров страниц)

- РЕЗЮМЕ (Приложение 2)

- АВТОБИОГРАФИЯ (Приложение 3,4)

5.ВВЕДЕНИЕ (в котором студент поясняет, какие материалы включены в портфолио, и обосновывает включение именно этих материалов как свидетельств сформированности общекультурных и профессиональных компетенций. Объем – до 3 стр.)

- УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (каждый отдельный материал, включенный в этот пункт датируется)

  - УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - результаты освоения образовательных программ и сформированности общекультурных и профессиональных компетенций (например, копия зачетной или рейтинговой книжки);(Приложение 5)

    - результаты контрольных срезов знаний (в том числе Интернет- тестирования);

    - результаты предметных олимпиад;

    - сертификаты о прохождение тестирования и т.п.

Данный раздел портфолио отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль и, кроме того, содержит подразделы: накопители, куда собирается материал, полученный от преподавателя, из учебника, других учебных текстов, образцы и инструкции выполнения работ, критерии оценивания, лист учета выполненных самостоятельных работ; рабочие материалы, помогающие выполнить самостоятельную работу; зарегистрированные этапы работы – образец, черновики, завершенная работа, оценка ее преподавателем.

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - «Цикада цитат» - высказывания великих людей об изучаемой науке и ее предмете (возможно в форме таблицы: наименование дисциплины, Ф.И.О. автора цитаты, цитата); (Приложение 6)

    - «Библиография изученных изданий по различным дисциплинам» - библиография прочитанных изданий (книг, статей, тезисов и т.п.) по изучаемым дисциплинам с краткой аннотацией каждого издания;

    - материалы различных тестов, методик;

    - материалы различных тренингов;

    - создание наглядных, дидактических материалов по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - подготовка различных графических работ, схем, таблиц, зарисовок по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - создание учебных слайд-фильмов;

    - различные материалы к психолого-педагогическим практикам;

    - разработки и решения различных практических ситуаций;

    - участие	в	разработке	и	редактировании	учебно-методических пособий, практикумов, материалов, изданий и т.п.

Данный раздел портфолио также отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую учебно-методическую работу и обосновать ее выбор.

В конце раздела также представляются  документы, подтверждающие участие студента в учебно-методической деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.)

5.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- обязательные работы:

  - контрольные	работы	(копия	титульного	листа	с	оценкой, оглавление);

  - курсовые  работы/проекты  по	годам обучения (копия титульного листа с оценкой, оглавление);

  - выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (копия титульного листа с оценкой, оглавление).

- дополнительные работы:

- рефераты по различным дисциплинам;

- выступления/презентации на научно-практических конференциях, семинарах различных уровней (факультетских, вузовских, республиканских, региональных, всероссийских, международных и др.);

- публикации научно-исследовательских работ (оформляются  по новым требованиям);

- работы, участвовавшие в грантах, конкурсах научно- исследовательских работ различных уровней;

- научно-исследовательская деятельность в качестве соисполнителя по НИР и ОЭР или во временном научном коллективе.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую научно- исследовательскую работу и обосновать ее выбор.

В	конце	раздела	также	представляются	документы, подтверждающие участие студента в научно-исследовательской деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.).

  - ВНЕАУДИТОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - - участие в создании сборников материалов, буклетов посвящённых группе, кафедре, факультету, учебному заведению;

- создание слайд-фильмов о группе, кафедре, факультете, учебном заведении;

- создание и выпуск студенческих газет;

- участие    в	деятельности психолого-педагогического/волонтерского отряда;

- участие в благотворительной деятельности;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в профориентационной работе и ее результаты;

- участие в различной общественной деятельности группы, кафедры, факультета, учебного заведения и т.п.

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ГОРОДСКОГО, РЕСПУБЛИКАНСКОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

- участие в волонтерском движении;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в деятельности различных детских центров;

- участие в деятельности общественных движений, организаций, фондов и т.п.;