Тема урока: Проверка и наладка электропроводка осветительной установки.

Правильным считается такой монтаж электрических цепей, при котором все соединения и маркировка всех элементов этих цепей выполнены в точном соответствии со схемами и обеспечивается предусмотренная ими работа как отдельных элементов, так и цепей в целом. Правильность монтажа электрических цепей проверяют следующими методами: визуальным, при котором непосредственно прослеживают проверяемую цепь, прозвонкой, измерением сопротивления отдельных участков, измерением токов и напряжений.

Наиболее простыми методами являются визуальный и прозвонка, которыми в первую очередь пользуются при проверке правильности монтажа электрических цепей.

При визуальном методе определяют соответствие монтажа проекту, внешнее состояние всех контактных соединений, расстояние между токоведущими частями, взаимное расположение отдельных элементов, правильность технологии монтажа отдельных участков (например, разделки контрольных кабелей, выполнения контактных соединений и т. п.). Однако этот способ неприменим для проверки скрытых участков электрической цепи (жил кабелей, проводов при скрытой проводке и собранных в жгуты), поэтому при проверке электрических цепей его сочетают с прозвонкой.

При прозвонке собирают электрическую цепь, в которую включают проверяемый участок. Источником тока обычно служит батарейка, а индикатором целости цепи может быть лампочка, светодиод или электрический звонок (от последнего и сам способ получил название «прозвонка»). При проверке длинных участков цепи, например, жил контрольного кабеля, соединяющего части электроустановки, которые размещены в разных помещениях, удобно пользоваться телефонными трубками

Проверка схем электрических соединений

К данной проверке относятся следующие работы:

- ознакомление с электрическими принципиальными и монтажными схемами;

- проверка соответствия, установленного электроустановочных изделий проекту;

- проверка соответствия установленных проводов и кабелей проекту;

- проверка маркировки на концах проводов и жил кабелек, ее соответствия маркировке на клеммниках щитов и пультов;

- проверка качества монтажа — прокладка и крепление проводов и кабелей, надежность зажимов присоединения проводов и жил кабелей;

- проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами — прозвонка;

- проверка электрических цепей под напряжением.

Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка)

При наладке может потребоваться проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами, т. е. правильности монтажа (прозвонка).

Правильность монтажа в пределах одной панели, щита, шкафа, аппарата может быть проверена визуально прослеживанием проводов, особенно когда провода имеют расцветку.

В остальных случаях правильность монтажа определяется прозвонкой.

В пределах доступности с одного места прозвонка проводов может быть проведена с помощью простейшего прозвоночного устройства — электрического щупа.

Целость данной цепи проверяется установкой зажима щупа в одну точку этой цепи и касанием штырем щупа других точек данной цепи (рис. 4.1).

На рис. 4.2. показана схема нахождения концов одноименных жил кабеля с помощью щупа, если есть одна известная жила кабеля, например более тонкая или имеющая расцветку.

Рис. 4.1. Схема проверки щупом целости электрической цепи

На другом конце кабеля искомая жила соединяется с известной жилой, а на ближнем конце кабеля зажим щупа соединяется с известной жилой, и стержнем щупа касаются разных жил до тех пор, пока не загорится лампочка щупа, что будет означать, что появилась цепь из найденной жилы, известной жилы и щупа.

Рис. 4.2. Схема нахождения с помощью щупа жил кабеля

Функция прозвона в мультиметрах

Что такое прозвонка?

В самом широком смысле слово «прозвонка» означает проверку электрической цепи на обрыв или наличие короткого замыкания.

В современных цифровых мультиметрах это – специальная функция, полностью оправдывающая свое название. При ее активации во время теста можно услышать звуковой сигнал. Если есть электрический импульс – есть и звонок, если цепь разорвана – прибор будет «молчать». Преимущество режима в том, что во время работы можно не следить за показаниями на табло, а определять неисправность на слух. Сам мультиметр может при этом находиться в кармане, что особенно удобно, например, в экстремальных условиях работы.

Принцип работы прозвонки

Для лучшего понимания, как именно мультиметр узнаёт есть ли обрыв в цепи или нет, я, общих чертах, опишу принцип работает этого режима.

Здесь всё предельно просто, принцип действия прозвонки, основан на всем известном законе Ома, главном правиле электрики и электротехники:

I = U / R , где I – Сил тока, U – Напряжение в сети, R — сопротивление

В каждом мультиметре имеется источник питания – батарейка или аккумулятор, с помощью них создаётся напряжение на проверяемом участке сети – подаётся ток и зная его характеристики – высчитывается результат.

Прозвонка мультиметром провода

Устанавливаем щупы в разъемы мультиметра:

— Красный щуп в гнездо V Ω mA

— Черный щуп в гнездо COM

Переводим колесо управления в режим прозвонки , который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера) На экране, при этом, должна высветится единица.

Проверяем правильность работы мультиметра , соединяя контакты щупов, закоротив их.

Если прибор работает правильно, вы услышите звук зуммера, а на экране высветится значение близкое к нулю.

4. Прозваниваем провод .

Что показывает мультиметр при прозвонке

Мультиметр, при прозвонке, показывает вычисленную им величину падения напряжения в милливольтах в этой цепи.

Создаваемый же тестером ток, на проверяемом участке, величиной около 1 миллиампера, выбран так не случайно, так как падение напряжения в милливольтах в таком случае соответствует сопротивлению в Омах.

Другими словами, при прозвонке электрических цепей или электроматериалов нам показывается величина падения напряжения, которая равна сопротивлению этого участка в Омах.

Что делать, если на мультиметре нет режима прозвона?

К сожалению зуммер присутствует не на всех тестерах. Чтобы узнать, какой из проводников неисправен или замыкает, можно сделать замеры другими способами:

— в режиме тестирования диодов;

— в режиме измерения сопротивления.

Щупы при этом подключаются в те же разъёмы, манипуляции с прибором и тестируемым объектом аналогичные. Принцип проверки также остается неизменным: если в цепи обрыв, на табло изменений не будет. Если импульс проходит – показания будут близки к нулевой величине.

С помощью мультиметра и легко найти неисправности в бытовой технике, теле- и радиоаппаратуре, электронике, моторе автомобиля. Режим прозвонки позволит самостоятельно определить, подлежит ли техника ремонту, что для этого понадобится, и сколько это будет стоить.

Измерение тока короткого замыкания в домашних условиях

Короткое замыкание (КЗ) – это такой режим работы электросети, или явление, при котором в цепи в месте замыкания протекает максимально возможный ток. Это событие – трудно предсказуемое и аварийное, и чем быстрее оно прекратится, тем лучше. При возникновении КЗ вся энергия источника питания тратится только на нагрев проводов. Кроме того, возможны динамические (механические) последствия.

Причины короткого замыкания

Обрыв проводов в энергосетях под напором сильного ветра, от налипания снега и по другим причинам.

В домашней сети причиной КЗ нередко стаёт неисправность электропроводки или чрезмерная нагрузка отдельных участков электрической сети.

Короткие замыкания встречаются в электрическом оборудовании, как правило, из-за плохого состояния соединительных шнуров, причиной которого является небрежное отношение к ним.

Электрикам иногда приходится устранять последствия КЗ в результате повреждения кабеля при самовольном выполнении земляных работ. Несанкционированное рытьё траншей приводит не только к нарушению изоляция проводов, но и к замыканиям ковшом экскаватора токоведущих жил.

Использование электрической проводки не по назначению. Например, применение во внешних линиях передачи электрического тока проводов, предназначенных для внутренних сетей. Под действием солнечных лучей, влаги, перепадов температур изоляция разрушается. Когда трещины заливает вода, происходит контакт между проводами с накоплением электролитических солей. Рано или поздно там случится короткое замыкание.

Механическое повреждение, когда участок электропроводки замыкается от повреждения кабеля гвоздём, шурупом, сверлом или в результате случайного задевания рабочей частью строительного инструмента. Такие короткие замыкания характерны для скрытой электропроводки.

Проверка проводки

Прозвонка проводников с помощью мультиметра функционально предусмотрена в большинстве цифровых приборов этого класса. Для выставления режима прозвонки достаточно установить переключатель в положение, помеченное значком «Зуммер» и подготовить измерительную цепочку. В случае протекания тока через проверяемый кусок провода мультиметр будет выдавать звуковой сигнал (зуммер). Если во время прозвонки обнаружилось, что звукового сигнала нет, а на дисплее стоит "1", это говорит о том, что нет замкнутой цепи. Единица указывает на сопротивление, которое прибор не может определить, то есть оно слишком большое. Естественно, что для прозвонки участка цепи длиной в несколько метров потребуется дополнительный провод, используемый для наращивания измерительной схемы.

Измерение сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции - это наиболее важный параметр работоспособности кабеля, провода и как только сопротивление падает ниже определенного уровня, то кабель, провод признается негодным и подлежит незамедлительной замене.

Сопротивление изоляции — важная характеристика электроустановочных изделий. По ней можно сделать вывод о наличии механических повреждений изоляции или степени ее износа, обусловленного естественным старением и несоблюдением условий эксплуатации и, соответственно, пригодности кабеля к дальнейшей эксплуатации. Если сопротивление ниже нормы, такой кабель, провод нуждается в замене или ремонте.

Первоначально сопротивления изоляции необходимо измерять при сдаче объекта в эксплуатацию в ходе приемосдаточных испытаний, и измеренные значения должны соответствовать требованиям ПУЭ. Затем, на этапе эксплуатации, эти работы регулярно выполняют в рамках эксплуатационных испытаний для профилактики возникновения дефектов, и проверяют измеренные значения на соответствие требованиям ПТЭЭП.

Почему изоляция ухудшается

Существует целый ряд факторов, влияющих на величину сопротивления изоляции, а именно:

1. Атмосферные условия. Если кабель будет постоянно окружен влагой, то даже микротрещина в изоляционном материале приведет к тому, что сопротивление изоляции резко ухудшится. Именно поэтому в дождливую погоду электроприборы, подключенные через кабель, с плохой изоляцией могут просто напросто не работать.

2. Неправильная укладка кабеля. Если при укладке кабеля допустить повреждение изоляционного материала, то даже новый кабель (при образовании сырости) может показать низкий показатель сопротивления изоляции.

3. Устаревание изоляции. Как ни крути даже самый качественный провод со сверх надежной изоляции с течением времени придет в негодность из-за постоянного воздействия окружающей среды.

Рекомендации при ответе в письменном виде:

1. Изучить представленный текст урока

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы в письменном виде конспекта

Контрольные вопросы:

1.Перечислить последовательность проверки электропроводки после монтажа?

2. Как называют операцию проверки электрической цепи электропроводки?

3. Перечислить основные этапы проверки мультиметром работоспособности электропроводки?

4. Назовите электроизмерительный прибор для измерения сопротивления изоляции?

5. Каким неисправностям приводит неисправная изоляция электропроводки?

6. По какому техническому документу проверяют исправность электрического монтажа электропроводки при наладки осветительной установки?

7. При работе с мультиметром в режиме измерения сопротивления (омметр) электроустановка должна быть .......................................(продолжить предложение)