Тема урока: Обучение персонала, квалификационные группы по электробезопасности.

Квалификационная характеристика обслуживающего персонала. (10. 10. 2024 года)

Группа по электробезопасности — это система квалификационных требований к персоналу, определяющая их полномочия в доступе и работах с электротехническим оборудованием учреждения, предприятия и т. п. Чем выше присвоенная специалисту группа допуска по электробезопасности, тем сложнее и ответственное поручаемые ему работы с электричеством.

1 группа по электробезопасности - не электротехнический персонал, в обязанности которого не входит обслуживание электрического оборудования, но есть риск получения электротравм при работе с оргтехникой и другими приборами, используемыми в работе -Директор организации, главный бухгалтер, менеджер, секретарь и другие офисные работники

2 группа по электробезопасности –электротехнический персонал, эксплуатирующий оборудование с электрическим приводом, но не имеющий права самостоятельно подключать его к сети -  Токарь, слесарь, электрогазосварщик, лифтер, уборщик производственных помещений, повар

3 группа по электробезопасности –электротехнический персонал, самостоятельно подключающий к сети, эксплуатирующий и обслуживающий электрооборудование и электроустановки напряжением до 1000В - Электрик, оператор электродуговой печи, автоэлектрик, электромонтер, электромеханик

4 группа по электробезопасности –электротехнический персонал, в том числе административно-технические работники (руководители и специалисты), отвечающие за безопасное выполнение работ в электроустановках и осуществляющие технический надзор -  Главный электрик, начальник участка, главный инженер, производитель работ

5 группа по электробезопасности -электротехнический персонал, в том числе административно-технический (руководители и специалисты), которому поручается контроль, организация и проведение работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В, в производственных подразделениях и на предприятиях электроэнергетики - Управляющий электрохозяйством, главный инженер энергетического предприятия.

Обеспечение безопасности — это задача, которую приходится решать каждому работодателю. Порядок допуска персонала к электроустановкам строго регламентирован, а руководство предприятия отвечает за соблюдение многочисленных правил, норм и предписаний.  Присвоение группы по электробезопасности — одно из обязательных условий, без выполнения которого работник не имеет права эксплуатировать или обслуживать определенные виды оборудования. За несоблюдение этого условия работодателю грозит крупный штраф от Ростехнадзора, поэтому так важно знать группы электробезопасности персонала, условия их присвоения и сроки переаттестации.

Порядок присвоения группы по электробезопасности, а также их подтверждения определяется Правилами: по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н); работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (утв. приказом Минэнерго от 22.09.2020 № 796).

Для получения I уровня особая подготовка не нужна, достаточно инструктажа на рабочем месте. Присвоить не электротехническому персоналу I группу по электробезопасности может: сотрудник организации из электротехнического персонала, имеющий допуск не ниже III (группа электробезопасности до 1000 В), либо специалист по охране труда с группой по электробезопасности IV или V, назначенный распоряжением руководителя организации.

Группы по электробезопасности для электротехнического персонала (II – V) присваивает специально созданная в организации комиссия. Чтобы получить II группу, работникам без соответствующей специализации (то есть с основным общим или со средним общим образованием) необходимо пройти как минимум 72-часовой курс обучения. Претендентам на получение допуска III – V по электробезопасности понадобится продемонстрировать наличие дополнительных знаний и навыков.

Сотруднику, успешно прошедшему подготовку и проверку знаний, выдается удостоверение с указанной в нем категорией допуска. Если он уполномочен заниматься особыми видами деятельности, например, допуск электрика, высотными работами или испытаниями в электроустановках, на заглавной странице удостоверения делается соответствующая запись. Данные о проведенных инструктажах и выданных удостоверениях фиксируются в регистрационных журналах.

Повышение группы по электробезопасности При присвоении следующей группы по электробезопасности учитывается образование работника и стаж работы А также необходимо пройти стандартное обучение и аттестацию. Сократить сроки присвоения группы по электробезопасности и перескочить через ступень нельзя: по действующему порядку присвоения групп по электробезопасности, до повышения уровня допуска необходимо отработать определенное время в предыдущей группе. Более того, если при очередной проверке знаний работник не подтвердит свою группу по электробезопасности, ему присвоят II, из-за чего он будет ограничен в функциях и работе, пока не подтвердит более высокий доступ. При поступлении на работу (переводе на другой участок, замещении другого работника) работник должен пройти проверку знаний. Нужно подтвердить свою квалификацию применительно к новому (другому) электрооборудованию.

Задание: Заполнить таблицу.

| Группа допуска по электробезопасности | Кто получает | Профессия , должность |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 5 |  |  |

Тема урока: Заполнение бланка наряда-допуска (практическое занятие) (10.10. 2024г.)

Наряд-допуск на производство работ в электроустановках — важный документ, без которого сотрудник не допускается к обслуживанию электрических установок и кабельных или воздушных линий электропередачи. По сути, он представляет собой письменное задание и разрешение на доступ к работам, где перечислены все операции, которые необходимо выполнить, точные сроки их выполнения, а также фамилии и должности специалистов, которым они поручены.

Типовую форму наряда-допуска для работы в электроустановках утвердили приказом Минтруда от 15.12.2020 №903н. Поскольку речь идёт об унифицированном документе, вносить какие-либо изменения в бланк наряда-допуска для работы в электроустановках, например, удалять имеющиеся пункты и таблицы или добавлять новые разделы, запрещено.

Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках: инструкция Порядок проведения работ, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья человека, регулируется отдельным положением (ПОТ РО 14000-005-98). Получение наряда электротехническим персоналом непосредственно перед началом таких мероприятий — обязательное условие для допуска к их выполнению. Действующий порядок запрещает выдавать наряды-допуски заранее, например, за день или два до старта.

Виды работ, которые выполняются по наряду-допуску, по обслуживанию электроустановок и условия их выполнения.

Со снятием напряжения. В электроустановке при полном снятии напряжения со всех токоведущих частей. Если соседняя электроустановка находится под напряжением, то все входы в неё должны быть закрыты.

С частичным снятием напряжения. При снятом напряжении только с тех участков, на которых непосредственно выполняется работа и (или) при незакрытом входе в электроустановку, которая находится под напряжением.

Без снятия напряжения:

-  Рядом с токоведущими частями. На расстоянии не более 0,7 м (для напряжения до 15 кВ). При выполнении необходимы принятие организационных и (или) технических мер, непрерывный надзор и т.д. Все эти меры предпринимаются в целях предотвращения приближения сотрудников и их инструментов к токоведущим частям или на токоведущих частях.

- Или на токоведущих частях. Необходимы непрерывное наблюдение, надзор, применение изолирующих приспособлений и защитных средств, принятие других мер, направленных на защиту от поражения электричеством.

- Без снятия напряжения на дальнем расстоянии от токоведущих частей, которые находятся под напряжением.

Организация работ по наряду-допуску в электроустановках начинается с заполнения формы наряда. Передать необходимые для его заполнения данные можно и по телефону (в этом случае вместо подписи лица, выдающего наряд, просто вписывается его фамилия). В штатном порядке документ составляют в двух экземплярах, при оформлении по телефону — в трёх. Также допускается оформление бланка в электронном виде, и его пересылка по  Заполнить лицевую сторону бланка

Шаг 1. Укажите название организации, а ниже — подразделение, которому поручено обслуживание электроустановок (например, «энергетический отдел»). Присвойте наряду номер в соответствии с применяемым на предприятии порядком нумерации.

Шаг 2. Внесите сведения о работниках, которым выдаётся наряд-допуск для работы в электроустановках (пример заполнения дан ниже). Обязательно укажите фамилии и инициалы ответственного руководителя, производителя работ и всех членов бригады, допущенных к их выполнению. Рядом с каждой фамилией римскими цифрами указывается присвоенная сотруднику группа по электробезопасности.

Категории работников выдающий наряд ответственный:

- достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности;

- качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ;

-соответствие групп по электробезопасности работников выполняемой работе;

- проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ

Ответственный руководитель работ ответственный:

- выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места;                        - дополнительные меры безопасности; полнота и качество целевого инструктажа бригады; - организация безопасного ведения работ.

Шаг 3. Напишите, какие именно виды работ будут производиться. После того, как сформируете перечень работ по наряду-допуску в электроустановках, укажите в соответствующих строках под ним дату и точное время начала и окончания работ.

Шаг 4. Заполните таблицу мероприятий по подготовке рабочих мест. В первом столбце таблицы перечислите электроустановки, которые необходимо отключить и заземлить для безопасного доступа к ним, во втором — подготовительные мероприятия по отключению и заземлению, в третьем — подготовительные мероприятия по изоляции и ограждению устройств. Отдельные указания и рекомендации даются под таблицей в специально отведённом для этого поле.

Шаг 5. Укажите, кем конкретно, когда и во сколько был выдан наряд-допуск. Дата выдачи документа указывается цифрами, время — с точностью до минут. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано заверить его своей подписью с обязательной расшифровкой. Если работы, выполняемые по наряду-допуску в электроустановках, по каким-либо причинам не были выполнены в указанный срок, его можно продлить. Для этого необходимо указать на том же бланке точное время, до которого продлевается действие наряда-допуска, и так же, как и на этапе выдачи, заверить запись подписью ответственного должностного лица.

Шаг 6. Заполните таблицу «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск». После того, как сотрудник, оформляющий наряд-допуск, проведёт целевой инструктаж, он должен поставить в таблице свою подпись с расшифровкой. Напротив расписываются сотрудники, прошедшие инструктаж.

Шаг 7. Заполните таблицу «Разрешение на подготовку рабочих мест». В первом столбце укажите фамилию и инициалы сотрудника, выдавшего разрешение, во втором — дату выдачи. В третьем столбце ставится подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест.

Заполнить оборотную сторону бланка:

Шаг 1. Отметьте установки и устройства, которые остались под напряжением после завершения подготовительных работ. Эта важная запись заверяется двумя подписями: допускающего работника и ответственного руководителя.

Шаг 2. Заполните таблицу «Регистрация целевого инструктажа, проводимого при первичном допуске». Инструктаж по электробезопасности проводит допускающий работник. Расписаться в таблице должен и все без исключения сотрудники, прошедшие инструктаж, и инструктор:

Шаг 3. Заполните таблицу «Ежедневный допуск к работе и время её окончания». Здесь отмечается дата и время допуска бригады к подготовленному рабочему месту, а также дата и время выхода бригады после завершения работ.

Шаг 4. Заполните таблицу «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем, наблюдающим)». Расписываться в таблице должны и инструкторы, и все члены бригады, прошедшие инструктаж.

Шаг 5. Если в составе бригады в ходе проведения технических мероприятий происходили какие-либо изменения, отразите их в соответствующей таблице. В первом столбце укажите фамилии и инициалы сотрудников, вошедших в состав бригады, во втором — фамилии и инициалы сотрудников, выведенных из бригады, в третьем — дату и время замены. Должностное лицо, разрешившее замену, должно расписаться в четвёртом столбце. Если никаких замен в составе бригады не было, таблицу не заполняйте.

Шаг 6. Завершается оформление наряда-допуска на работы в электроустановках после того, как бригада решит порученные ей задачи и покинет рабочие места, а заземление будет снято. Укажите в нижней части бланка фамилию и должность сотрудника, которому сообщили о завершении мероприятий, а также дату и время сообщения. Затем производитель и ответственный руководитель работ визируют заполненный наряд-допуск для работы в электроустановках своими подписями

Образец заполненного наряда –допуска:

Организация: ООО «СтройЦех»

Подразделение: Участок № 7

Наряд-допуск № 1
для работы в электроустановках

| Ответственному руководителю работ: Романову И. И. гр. IV до и выше 1000 В. | Допускающему: Петрову П. П. гр. III до 1000 В. |  |
| --- | --- | --- |
| Производителю работ: Иванову С. С. гр. IV до и выше 1000 В. | Наблюдающему: не назначается |  |
| с членами бригады: Шульгин А. И. гр. III до и выше 1000 В., Пушкин С. В. гр. III до 1000 В., Огурцов В. П. гр. II до 1000 В. |  |  |
| поручается замена подвесного питающего кабеля мостового крана от разъединителя №1 до вводного автоматического выключателя в щите мостового крана. |  |  |
| Работу начать: дата 30 мая 2016 г. |  | Время 9:00 |
| Работу закончить: дата 30 мая 2016 г. |  | Время 16:00 |

# Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Электрощитовая №3 | Автоматический выключатель №4, питающий кабель мостового крана. |
| Разъединитель №1 | Отходящий кабель от разъединителя №1 |

Отдельные указания: в работе применять предохранительные монтажные пояса, каски.

Наряд выдал: дата 30 мая 2016 г.

Подпись _______________________________                            время 08:00

Наряд продлил по: дата ----------------------------                           Фамилия, инициалы Клюев В. И. гр. V

Подпись -----------------------------------------------                           Время --------------------------------------------------

Дата ----------------------------------------------------                           Фамилия, инициалы --------------------------------

Время---------------------------------------------------

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд | Клюев В. И. ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | Романов И. И. ____________________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нач. подразделения_________ /Коровин И. И./ | 30.05.16 08:30 | Нач. смены __________ /Быков А. П./ |
| Начальник смены ___________ /Быков А. П./ | 30.05.16 08:45 | Деж. электрик ________ / Петров П. П./ |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: рабочее место обесточено.

Допускающий __________________________________ Петров  П. П.

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | Петров П. П. ___________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | _____________________ Романов И. И. (фамилия, инициалы, подпись) _____________________ Иванов С. С. _________________ Шульгин А. И. ___________________ Пушкин С. В. __________________ Огурцов В. П. |

## Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мостовой кран | 30.05.16 09:00 | Петров П. П. ______________ | Иванов С. С. _____________ | 30.05.16 15:30 | Иванов С. С. _____________ |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | Романов И. И. ____________________________ (подпись) | Члены бригады | _____________ Иванов С. С. (фамилия, инициалы, подпись) __________ Шульгин А. И. _____________ Пушкин С. В. ___________ Огурцов В. П. |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата) (время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ------------------------------- | ------------------------------- | ---------- | ------------------------ |
| ------------------------------- | ------------------------------- | ---------- | ------------------------ |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) деж. электромонтер ____________________________ Петров П. П. 
 			(должность) 			    (фамилия, инициалы)

Дата 30.05.16 				время 15:45

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________ Иванов С. С.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____________________________________ Романов И. И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Задание: Заполнить бюланк наряда- допуска

Организация ______________________________________________

Подразделение ____________________________________________

Наряд-допуск № _________
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю 
работ _________________________ 		допускающему____________________________

(Фамилия, инициалы)				   		(Фамилия, инициалы)

Производителю работ _____________________ 	наблюдающему ___________________________

(Фамилия, инициалы)					(Фамилия, инициалы)

с членами бригады __________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________

поручается _________________________________________________________________________

Работу начать: 	дата____________________ 	время____________________

Работу закончить: 	дата____________________ 	время____________________

# Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Отдельные указания_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ______________________ 	время_____________________________________

Подпись ______________________________	Фамилия, инициалы ________________________

Наряд продлил по: дата__________________ 	время_____________________________________

Подпись_______________________________ 	Фамилия, инициалы ________________________

Дата__________________________________ 	время_____________________________________

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _________________________________ ___________________________________________________________________________________

Допускающий __________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | ____________________________ (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |

## Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Члены бригады | ____________________________ (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата) (время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) ___________________ ____________________________ 
 			(должность) 			    (фамилия, инициалы)

Дата _____________________________ время ______________________

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ ______________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)