# Тема урока: Организация технического обслуживания распределительных устройств

В распределительном устройстве подстанции объединены электрические цепи трансформаторов и линий. При повреждении в распределительном устройстве нарушается работа одного или срезу нескольких основных агрегатов. Поэтому к к эксплуатации распределительных устройств предъявляют высокие требования.

Задачи эксплуатации распределительных устройств – обеспечивать надежную эксплуатацию всего электрооборудования путем тщательного надзора и ухода за ним, своевременного производства планово – предупредительных ремонтов и профилактических испытаний. Важной задачей эксплуатации распределительных устройств является производство оперативных переключений.

Надзор за распределительными устройствами осуществляется путем периодических обходов, во время которых осматривают все электрооборудование, помещения закрытых и территорию открытых распределительных устройств. Осмотры следует производить в следующие сроки, установленные правилами технической эксплуатации:

А) На объектах с постоянным дежурным персоналом или дежурством на дому – один раз в сутки и, кроме того не реже один раз в месяц в темноте, чтобы выявить разряды, коронирование и т.д.

Б) На объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раз в месяц.

После отключения коротких замыканий нужно осуществлять внеочередные осмотры. Дополнительные осмотры следует также производить в открытых распределительных устройствах при неблагоприятных природных условиях: сильном тумане, мокром снеге, гололеде, а так же в местностях с усиленным загрязнением изоляции.

Цель дополнительных осмотров – проверить, состояние отдельных элементов устройства в наиболее тяжелых условиях работы.

При осмотрах персонал тщательно выявляет все ненормальные явления и дефекты, которые заносят в журнал дефектов оборудования, чтобы в кратчайшие сроки устранить их. На ряду с осмотрами следует осуществлять необходимый уход за оборудованием и помещениями.

Во время осмотров дежурный должен обращать внимание на состояние помещений распределительного устройства. Нужно следить чтобы в них не было открытых проемов (окна должны быть закрыты) и не проникала влага т.к.изоляция аппаратов закрытых распределительных устройств не рассчитана на работу в условиях загрязнения и увлажнения.. Необходимо следить чтобы в помещении не попадали животные и птицы.

Помещения распределительных устройств чистят от пили и грязи вовремя ТР.

Тщательного надзора и ухода требуют все маслонаполненные аппараты. Нужно следить за уровнем масла по масло указателям. Их необходимо располагать со стороны проходов чтобы можно было наблюдать за ними, не снимая напряжение. Если обнаружится понижение уровня масла, нужно определить причины и срочно их устранить. В случае уменьшения количества масла в аппаратах нарушается их изоляция, а выключатель должен иметь способность гасить дугу при отключении, поэтому работа аппаратов недопустима если в них недостаточна масла. Места масляных утечек можно обнаружить по масляным подтекам на корпусах аппаратов, или по масляным пятнам на полу, под ними. Если температура в зимнее время стала ниже установленной местными инструкциями, следует принять меры по подогреву масла в масляных выключателях.

Необходимостью подогрева масла вызывается тем, что в случае понижения температуры увеличивается его вязкость и сопротивление движению частей выключателя в нем, а для гашения дуги при отключении выключателя нужно обеспечить достаточную скорость движения подвижных компонентов. Поэтому при t=-25 -30°C надо выключать устройства для подогрева масла.

При понижении температуры ухудшается работа привода выключателя т.к. увеличивается сопротивление трущихся поверхностей. Поэтому необходимо обогревать и приводы масляных и воздушных выключателей. В воздушных особенно важно подогревать блоки клапанов и агрегатные шкафы. Приводы выключателей при t=+5°C.При наступлении зимы применяют и другие методы для безотказных работ приводов: очищают трущиеся части от грязи и следов коррозии, покрывают их незамерзающей смазкой и заполняют демпферы маслом, температура застывания которого на 10°C ниже минимальной зимней температуры в местности.

Большого внимания требуют воздушные выключатели.

При осмотрах в закрытые распределительные устройства нужно следить за температурой в помещении и работой вытяжной вентиляции. Надо следить за нагревом разъемных контактных соединений, на которых устанавливают индикаторы повышения температуры в виде термопленки. Важное значение для обеспечения бесперебойной работы установка имеет постоянную готовности резервного оборудования. Чтобы быть уверенным в его готовности дежурный персонал должен тщательно следить за ним и осуществлять необходимый уход, как и за работающим оборудованием. Резервное оборудование следует периодически включать под напряжение для проверки его готовности к работе.

# Текущий ремонт распределительного устройства.

Текущий ремонт производят, чтобы прежде всего устранить дефекты, выявленные во время осмотров и уточнить и ликвидировать причины обнаруженных в процессе эксплуатации отдельных ненормальностей в работе аппарата.

Помимо ТР, которые носят внеочередной характер как правило не реже 1раз в год проводят плановые ТР, имеющие профилактические значения.

В общем ТР распределительное устройство входит:

- Тщательный внешний осмотр всего оборудования, его чистка, а также чистка помещения .

- Проверка креплений и подтяжки контактов ошиновки и сборных полс, смена поврежденных изоляторов.

- Зачистка и шлифовка подгоревших мест контактов разъединителей, смазка контактов вазелином, опробование включения и отключения однополюсных разъединителей, проверка одновременности включения ножей трехполостных разъединителей и работы привода, регулировка и смазка шарниров разъединителей, укреплений платы:

- Проверка работы выкатных камер комплектных распределительных устройств осмотр и при необходимости смена предохранителей.

- Проверка сети заземлений и ответвлений от нее к аппаратуре.

- Проверка защитных релейных, устройств.

- Взятие проб масла и доливка его во все маслонаполненные аппараты.

## Профилактические испытания аппаратов распределительных устройств.

Всё оборудование распределительных устройств периодически испытывают в соответствии с «объемами и и нормами испытания « в следующие сроки :

- Выключатели, разъединители, замыкающие ножи, короткозамыкатели, отделители и их приводы – одновременно с капитальными ремонтами не реже одного раза в 3 года.

- Бетонные радиаторы, конденсаторы связи, статические конденсаторы – не реже 1р в 3 года

- Штыревые изоляторы 6-10кВ, шинные мосты и изоляторы ШТ- 30 – не реже 1 раза в год, штыревые изоляторы ШТ – 35 не реже 1 раза в 2 года. Остальные аппараты и подвесные изоляторы – не реже 1 раз в 6 лет.

- Контакты, соединения шин и присоединения к аппаратуре – не реже 1 раза в 3 года.

## Особенности эксплуатации воздушных выключателей.

Осмотр выключателя и ухода за ними под напряжением

Выключатель в процессе его эксплуатации осматривают не реже одного раза в сутки , а также после выполнения иди кокой – либо операции.

При осмотре необходимо проверить давление воздуха в резервуарах выключателя, которые должно находиться в пределах от 16 до 21 атм., а если выключатель предназначены для работы с автоматическим повторным включением (АПВ), то от 19 до 21 атм. Давление воздуха определяют по манометру в агрегатном шкафу. Затем осматривают фарфор колонок выключателя и проверяют, нет ли на нем механических повреждений, пыли или дефектов в местах крепления к тележке.

Чтобы предохранить внутренние полости воздушных выключателей от увлажнения и перекрытия изоляции, необходимо обеспечить постоянную продувку выключателей сухим воздухом. При осмотрах распределительных устройств дежурный персонал должен контролировать поступление и расход воздуха на продувку каждого выключателя по установленным на них указателях по установленным на них указателях 110 кВ представляет собой стеклянную трубку, вставленную латунную гильзу с окошечком для наблюдения. Внутри трубки под действием воздуха поступающего на продувку, находится во взвешенном состоянии алюминиевый шарик. Когда продувка прекращается, шарик уходит вниз из пределов видимости. По отсутствию шарика можно судить о прекращении продувки и необходимости принять меры для ее восстановления.

При осмотре необходимо также обратить внимание на следующее: не выдуты ли сжатым воздухом во время очередной операции уплотнения гасительных камер, плотно ли закрыты дверцы выхлопных козырьков, а если проверка производится зимой, то нет ли на них следов обледенения, которого не следует допускать. В зимнее время весь аппарат (неподвижный контакт отделителя) тщательно осматривают, чтобы проверить, нет ли где обледенения. Во время осмотра нужно выяснить нет ли утечки воздуха (прослушиванием), теги масла из демпфера отделителя.

Затем проверяют положение ножей отделителя во включенном положении его контактная часть должна целиком находиться между параллельными губками неподвижного контакта. В отключенном положении нож должен устанавливаться под углам 73° по отношению к горизонтали необходимо также проверить по цвету термопленки возможный нагрев.

Воздух, используемый в воздушных выключателях, должен быть очищен и осушен, для его устанавливают влагопоглатители и фильтры. Попавшая в выключатели пыль может нарушить работу его сложной и выполняемой с большой точностью системы клапанов и подвижных частей загрязнение воздуха в воздушной сети распределительного устройства может происходить из за коррозии внутренней поверхности труб. Поэтому фильтры устанавливают перед каждым выключателем наряду с общим фильтром перед компрессором, подающим воздух. Чтобы влагопоглатители и фильтры хорошо работали, их заполнители нужно периодически менять.

Магистральные воздухопроводы также следует периодически продувать сжатым воздухом, чтобы очистить от пыли и продуктов коррозии.

Текущий ремонт (ТР)

ТР проводят 2 раза в год. При этом ремонтируют гасительную камеру, привод отделителя с ножом, неподвижный контакт и электрическую часть шкафа управления. Одновременно с этим детально осматривают весь выключатель и протирают его изоляторы.

Операции при ТР:

- Подготовка к ремонту

- Отключение выключателя, подготовка рабочего места и допуск бригады к выключателю.

- Проверка переходного сопротивления контактов гасительной камеры.

- Осмотр и ремонт привода отделителя с ножом (привод и нож не демонтируют)

- Осмотр и ремонт контакта отделителя ( без демонтажа)

- Осмотр и ремонт электрических частей шкафа управления и осмотр остальных его узлов

- Осмотр и ремонт агрегатного шкафа

- Проверочные испытания и измерения

Кроме того, в процессе ТР один раз в год вскрывают резервуары выключателя. Одновременно проверяют состояние всех болтовых соединений (подтягивают гайки)

Поле проведения указанных операций присоединяют к выключателю питающего магистраль, затем поднимают давление в его резервуарах.

Далее производят включение и отключение выключателя с помощью местного управления.

При положительных результатах выключатель опробуют дистанционно и подготавливают к вводу в дальнейшую эксплуатацию.

Рекомендации при ответе в письменном виде:

1. Изучить представленный текст урока

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы виде конспекта.

Контрольные вопросы:

1. Назначение распределительных устройств?

2.  Каким способом осуществляется надзор за распределительными устройствами?

3. Цель дополнительных осмотров?

4. Назначение текущего ремонта распределительного устройства?

5. Какие виды работ выполняются при текущем ремонте распределительного устройства?

6.  Какая периодичность текущего ремонта при эксплуатации распределяющего устройства?

7. В какие сроки испытывают всё оборудование распределительных устройств?