Содержание

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки | 4 |
|  | Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля | 8 |
|  | Оценочные материалы | 8 |
| 4.1 | Текущий контроль | 8 |
| 4.2 | Промежуточная аттестация | 14 |
|  | Приложения | 27 |

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям), 2021г.

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям хо-лодильного оборудования. | - может организовывать и выполнять работы по подготовке к ремонту и испы-таниям холодильного оборудования. | №1 №2 №3 |
| ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холо-дильного оборудования с использованием различ-ных приспособлений и инструментов. | - может организовывать и выполнять работыпо ремонту холодильного обо-рудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | №1 №2 №3 |
| ПК 2.3. Участвовать в ор-ганизации и выполнять различные виды испыта-ний холодильного обору-дования. | - может организовывать и выполнятьразличные виды испытаний холодильно-го оборудования. | №1 №2 №3 |

Таблица 2

| Результаты ОК (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовать собст-венную деятельность, вы-бирать типовые методы и способы выполнения про-фессиональных задач, оце-нивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и спосо-бов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руково-дителем. | №1 №2 №3 |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-дартных ситуациях и нес-ти за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодиль-ного оборудования. | №3 |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. | №1 №2 №3 |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуни-кационные технологии в профессиональной дея-тельности. | - может использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. | №1 №2 №3 |
| ОК 6. Работать в коллек-тиве и команде, эффек-тивно общаться с колле-гами, руководством, пот-ребителями. | - взаимодействие с обучающимися, пре-подавателями и мастерами в ходе обучения. | №3 |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подо-печных), результат выпол-нения заданий. | - умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подопечных); - умение брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. | №1 №2 №3 |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-сионального и личност-ного развития, заниматься самообразованием, осоз-нанно планировать повы-шение квалификации. | - может самостоятельно определять зада-чи профессионального и личностного развития; - может заниматься самообразованием, - может осознанно планировать повыше-ние квалификации. | №1 №2 №3 |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-нальной деятельности. | - может ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | №1 №2 №3 |

Таблица 3

| Результаты (ЛР) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР 15 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 02.01 | практическая работа | Э |
| МДК 02.02 | лабораторная работа практическое занятие | ДЗ |
| УП | отчет | Комплексный ДЗ |
| ПП | отчет |  |
| ПМ | - | Экзамен (квалификационный) |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1 Банк тестовых заданий по темам МДК

Инструкция

- Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

- Время выполнения задания 10 минут.

Вариант №1

- Способность хол. установки сохранять рабочие параметры в течение требуемого времени:

а)надежность б)безотказность в)долговечность г)сохраняемость

- Замену труб кожухотрубных аппаратах проводят при их износе более чем в:

а)20% б)15% в)25% г)10%

- Для ремонта однотипного оборудования в большом количестве на предприятиях применяют:

а) поточный метод б)узловой метод в)агрегатный метод г)централизованный метод

- Вещества снижающие скорость коррозии:

а)ингибиторы б)пассиваторы в)активаторы г)катализатор

- В системе ППР в объем каждого очередного ремонта входят работы:

а)следующего ремонта б)предыдущего ремонта

в)полный объем очередного ремонта г)только профилактического осмотра

- При монтаже кожухотрубных теплообменных аппаратов допускается отклонение по вертикали:

а)0,3мм/1м б)0,2мм/1м в)0,1мм/1м г)0,4мм/1м

- Пробным давлением испытывают трубопроводы на:

а)плотность б)прочность в)герметичность г)годность

- Наработка машины в часах между ближайшими ремонтами:

а)Ремонтный цикл б)Ремонтный курс в)Межремонтный период г)Полный ресурс

- Защита металла от коррозии лакокрасочным покрытием:

а)анодная б)катодная в)активная г)пассивная

- Отклонение по вертикали пристенных батарей:

а)2мм/1м высоты б)1мм/1м высоты в)3мм/1м высоты г)4мм/1м высоты

Вариант 2

- Давление на которое рассчитывают выпускные трубы:

а)пробное давление б)условное давление в)рабочее давление г)давление нагнетания

- Износ детали под действием быстрых частиц пара, газа, жидкости:

а)кавитационный б)коррозийный в)эрозийный г)абразивный

- Наиболее простой способ дефектации:

а)испытание на плотность б)дефектоскопия в)внешний осмотр г)обмер детали

- Перегрев одного из цилиндров поршневого компрессора свидетельствует о:

а)неисправности клапанов б)недостаточном охлаждении цилиндров в)перегреве пара на всасывании

- Наработка машины в часах между ближайшими ремонтами:

а)ремонтный цикл б)ремонтный ресурс в)межремонтный период г)полный ресурс

- Обмерзание цилиндров и картера Км является:

а)влажный ход б)недостаток х/а в системе

в)избыток воды на рубашку Км г)холодное масло в картере Км

- Пробное давление при испытании трубопроводов составляет:

а)1,1 рабочего

б)1,5 максимального условного в)1,25 максимального нагнетания г)1,25 максимального рабочего

- Износ деталей от гидравлических ударов, образовавших воздушные пузыри жидкости:

а)абразивный б)эрозийный в)кавитационный г)коррозийный

- Продувку систем хол. установки после ремонта ведут:

а)сверху вниз б)снизу вверх

в)со входа на выход г)с выхода на вход

- Пробным давлением испытывают трубопроводы на:

а)плотность б)прочность в)герметичность г)годность

Вариант 3

- Износ деталей от гидравлических ударов, образовавших воздушные пузыри жидкости:

а)абразивный б)эрозийный в)кавитационный г)коррозийный

- Для ремонта однотипного оборудования в большом количестве на предприятиях применяют:

а)поточный метод б)узловой метод в)агрегатный метод г)централизованный метод

- Для компрессоров серии П наработка в 60000 часов составляет:

а)полный ресурс

б)структуру ремонтного цикла в)межремонтный период г)ремонтный цикл

- Повышенный расход масла и его загрязненность свидетельствуют о повышении износа:

а)поршня б)цилиндра в)клапанов г)шатуна

- Замену труб кожухотрубных аппаратах проводят при их износе более чем в:

а)20% б)15% в)25% г)10%

- Появление в компрессоре характерного стука соответствует об износе:

а)верхней головки шатуна б)поршневого кольца в)клапанов в цилиндре г)отверстий в бобышках поршня

- Для заполнения системы хладагентом:

а)систему проверяют на прочность б)систему продувают

в)систему вакуумируют г)систему промывают

- Для ремонта оборудования имеющегося на предприятии в небольшом количестве применяют:

а)последовательный метод б)узловой метод в)индивидуальный метод г)агрегатный метод

- В системе ППР в объем каждого очередного ремонта входят работы:

а)следующего ремонта б)предыдущего ремонта

в)полный объем очередного ремонта г)только профилактического осмотра

- Способность хол. установки сохранять рабочие параметры в течение требуемого времени:

а)надежность б)безотказность в)долговечность г)сохраняемость

Вариант 4

- Всякое отклонение от оптимального режима работы хол. установки:

а)повреждение б)отказ в)неисправность г)дефект

- Износ детали под действием быстрых частиц пара, газа, жидкости:

а)кавитационный б)коррозийный в)эрозийный г)абразивный

- Для ремонта оборудования, имеющегося на предприятии в небольших количествах применяют:

а)агрегатный метод б)индивидуальный метод в)поточный метод г)узловой метод

- Наиболее простой способ дефектации:

а)испытание на плотность б)дефектоскопия в)внешний осмотр г)обмер детали

- В системе ППР в объем каждого очередного ремонта входят работы:

а)следующего ремонта б)предыдущего ремонта

в)полный объем очередного ремонта г)только профилактического осмотра

- Замену труб кожухотрубных аппаратах проводят при их износе более чем в:

а)20% б)15% в)25% г)10%

- Обмерзание цилиндров и картера Км является:

а)влажный ход б)недостаток х/а в системе

в)избыток воды на рубашку Км г)холодное масло в картере Км

- При ремонте кожухотрубных теплообменных аппаратов допускается отклонение по вертикали:

а)0,3мм/1м б)0,2мм/1м в)0,1мм/1м г)0,4мм/1м

- Отклонение по вертикали пристенных батарей:

а)2мм/1м высоты б)1мм/1м высоты в)3мм/1м высоты г)4мм/1м высоты

- Продувку систем хол. установки после ремонта ведут:

а)сверху вниз б)снизу вверх

в)со входа на выход г)с выхода на вход

Вариант 5

- Пробыным давлением испытывают трубопроводы на:

а)плотность б)прочность в)герметичность г)годность

- Способность хол. установки сохранять рабочие параметры в течение требуемого времени:

а) надежность б)безотказность

в)долговечность г)сохраняемость

- Износ деталей под ударами частиц металла, окалин и песка:

а)эрозийный износ б)абразивный износ в)коррозийный износ г)кавитационный износ

- Трудоемкость принятого за эталон оборудования равна 12чел./час это:

а)категория ремонта б)трудоемкость ремонта в)ремонтная единица г)категория сложности

- Для ремонта однотипного оборудования в большом количестве на предприятиях применяют:

а)поточный метод б)узловой метод в)агрегатный метод г)централизованный метод

- Появления в компрессоре характерного стука соответствует об износе:

а)головок шатуна б)поршневого кольца в)клапанов в цилиндре

г)отверстий в бобышках поршня

- При ремонте теплообменных аппаратов допускается глушение трубок не более:

а)10% б)15% в)20% г)5%

- Вещества снижающие скорость коррозии:

а)ингибиторы б)пассиваторы в)активаторы г)катализаторы

- Пробное давление при испытании трубопроводов составляет:

а)1,1 рабочего

б)1,5 максимального условного в)1,25 максимального нагнетания г)1,25 максимального рабочего

- Повышенный расход масла и его загрязненность свидетельствуют о повышении износа:

а)поршня б)цилиндра в)клапанов г)шатуна

Задание 2 оценивается по 5 бальной шкале:

Оценка «5»	9 – 10 правильных ответов

«4»	8 правильных ответов

«3»	7 правильных ответов

«2»	менее 7 правильных ответа

4.1.1. Перечень практических работ по МДК 02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним

Практическое занятие №1 Определение степени износа коленчатого вала компрессора

Практическое занятие №2 Определение степени износа цилиндра и цил. блоков поршней компрессора

Практическое занятие №3 Определение степени износа поршня компрессора

Практическое занятие №4 Определение зазора в сопрягаемых деталях: цилиндр-поршень

Практическое занятие №5 Определение степени износа поршневых колец компрессора

Практическое занятие №6 Составление графика ППР

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК 02.02 Управление испытанием холодильного оборудования в пищевой промышленности и контроль за ним

Практическое занятие №1 Определение холодопроизводительности.

Практическое занятие №2 Определение мощности.

Практическое занятие №3 Проверка способности компрессора к самовакуумированию.

Практическое занятие №4 Определение утечки масла через сальник.

Практическое занятие №5 Составление протокола об испытании.

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования.

Изучение видов износа холодильного оборудования.

Изучение методов определения износа холодильного оборудования.

Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования.

Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования.

Изучение способов и методов организации ремонтных работ.

Система планово-  предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе.

Изучение методов ремонта изношенных деталей.

Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте.

Изучение технологии ремонта компрессоров.

Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей.

Составление дефектовочной документации.

Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора.

Сборка компрессора после ремонта.

Испытание компрессора после ремонта.

Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов.

Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений.

Проведение антикоррозионных мероприятий.

Изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования.

Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки.

Изучение видов испытаний холодильного оборудования.

Изучение испытания компрессоров.

Изучение испытания теплообменных аппаратов.

Изучение испытания сосудов.

Изучение испытания трубопроводов.

Заполнение акта испытания.

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах.

Выполнение требований охраны труда при ремонте холодильного оборудования.

Умение определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению.

Участие в работах по ремонту холодильного оборудования в составе специализированных бригад:

-участие в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования;

-участие в организации и выполнении работ по ремонту холодильного оборудования;

-применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования.

Участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования.

Обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования.

Участие в работах по испытанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад:

-участие в организации и выполнении работ по подготовке к испытаниям холодильного оборудования;

-участие в организации и выполнении различных видов испытаний холодильного оборудования.

Обеспечивать безопасность работ при испытании холодильного оборудования.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним

Перечень вопросов

1.	Основные сведения о надежности. Показатели надежности.

2.	Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования.

3.	Износ, основные понятия и определения. Виды износа.

4.	Методы ремонта изношенных деталей (методы восстановления).

5.	Способы организации ремонтных работ.

6.	Износ и ремонт маслонасосов.

7.	Система планово-предупредительного ремонта (ППР) холодильного оборудования.

8.	Очистка и обезжиривание деталей и узлов компрессора.

9.	Износ и ремонт клапанной группы. Износ и ремонт сальников с кольцами.

10.	Механический, молекулярно-механический износ.

11.	Методы организации ремонтных работ.

12.	Износ и ремонт шатунов.

13.	Разборка компрессора П110, последовательность ее проведения.

14.	Износ и ремонт блок-картера.

15.	Испытание (обкатка) компрессора после ремонта.

16.	Определение степени износа коленчатого вала компрессора.

17.	Износ и ремонт подшипников качения.

18.	Безопасные методы работы при разборке компрессора.

19.	Сборка компрессора П110 после ремонта.

20.	Подготовка компрессора на ремонт, остановка компрессора.

21.	Износ и ремонт подшипников скольжения.

22.	Технология ремонта батарей и воздухоохладителей.

23.	Определение степени износа поршневых колец компрессора.

24.	Технология проведения ремонта центробежных насосов и вентиляторов.

25.	Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений.

26.	Испытание отремонтированных компрессоров.

27.	Техника безопасности при ремонте компрессоров.

28.	Пути повышения надежности холодильного оборудования.

29.	Определение степени износа поршня компрессора.

30.	Виды дефектов и способы ремонта конденсатора, испарителя.

31.	Испытание аппаратов после ремонта.

32.	Ремонт батарей и воздухоохладителей (капитальный и средний ремонт).

33.	Технология ремонта трубопроводов, запорной арматуры.

34.	Структура ремонтного цикла поршневого и винтового компрессоров.

35.	Определение степени износа цилиндра.

36.	Способы организации ремонтных работ.

37.	Износ, основные понятия и определения.

38.	Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования, и повышение их износостойкости.

39.	Дефектовочная документация.

40.	Разборка компрессора П110, последовательность ее проведения.

41.	Испытание отремонтированных компрессоров.

42.	Профилактический осмотр, средний ремонт.

43.	Дефектация и ремонт подшипников скольжения.

44.	Ремонтный цикл аппаратов.

45.	Технология ремонта трубопроводов, запорной арматуры.

46.	Определение степени износа и ремонт деталей компрессора. Износ и ремонт сальников с кольцами.

47.	Способы и методы организации ремонтных работ.

48.	Основные сведения о надежности, показатели надежности.

49.	Виды износа. Методы определения износов.

50.	Виды дефектов и способы ремонта батарей и воздухоохладителей.

51.	Повышение износоустойчивости сборочных единиц оборудования.

52.	Износ и ремонт клапанной группы.

53.	Износ и ремонт маслонасосов.

54.	Износ и ремонт шатунов.

55.	Очистка и обезжиривание деталей компрессора.

56.	Дефектовочная ведомость.

57.	Технология ремонта батарей и возхухоохладителей.

58.	Система планово-предупредительного ремонта (ППР) холодильного оборудования.

59.	Структура ремонтного цикла поршневого и винтового компрессоров.

60.	Износ и ремонт клапанной группы, блок-картера.

Критерии оценки

«отлично»- точное и полное выполнение всех заданий;

«хорошо» - полное выполнение двух заданий, но допускается 2- 3 неточности в ответах;

«удовлетворительно» - неполное выполнение на задания, раскрытые не менее чем на 60%.

4.2.2. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 02.02 Управление испытанием холодильного оборудования в пищевой промышленности и контроль за ним

Перечень вопросов

1.	Виды испытаний холодильного оборудования.

2.	Испытание компрессоров.

3.	Испытание теплообменных аппаратов.

4.	Испытание сосудов.

5.	Испытание трубопроводов.

6.	Испытание торгового холодильного оборудования.

7.	Правила испытания холодильных установок.

8.	Техника безопасности при проведении испытаний.

9.	Определение холодопроизводительности.

10.	Определение мощности.

11.	Проверка способности компрессора к самовакуумированию.

12.	Определение утечки масла через сальник.

13.	Составление протокола об испытании.

14.	Метод испытания: теплообменника на паровом охлаждении.

15.	Метод испытания: расходомера пара хладагента на всасывании и на нагнетании.

16.	Порядок обработки результатов.

17.	Порядок проверки электрического сопротивления изоляции и электрической прочности.

18.	Погрешность определения холодопроизводительности.

Критерии оценки

«отлично»- точное и полное выполнение всех заданий;

«хорошо» - полное выполнение двух заданий, но допускается 2- 3 неточности в ответах;

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, раскрытые не менее чем на 60%.

4.2.3. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

Перечень вопросов:

- показатели надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования.

-  виды износа холодильного оборудования.

- методы определения износа холодильного оборудования.

- способы предупреждения преждевременного износа оборудования.

- нормы и требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования.

- способы и методы организации ремонтных работ.

- система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе.

-  методы ремонта изношенных деталей.

- технология ремонта компрессоров.

- разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей.

- сборка компрессора после ремонта.

- испытание компрессора после ремонта.

- технология ремонта теплообменных аппаратов.

- очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений.

- антикоррозионные мероприятия.

- технология ремонта вспомогательного оборудования.

- техника безопасности и правила проведения испытания холодильной установки.

- виды испытаний холодильного оборудования.

- испытание компрессоров.

- испытание теплообменных аппаратов.

- испытание сосудов.

- испытание трубопроводов.

Критерии оценки

«отлично»- точное и полное выполнение всех заданий;

«хорошо» - полное выполнение двух заданий, но допускается 2- 3 неточности в ответах;

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, раскрытые не менее чем на 60%.

4.2.4. Оценочные материалы, по итоговой оценке, по производственной практике и практике по профилю специальности

Договор, дневник, аттестационный лист, производственная характеристика, отчет по форме с фото и видеоматериалами;

Перечень вопросов по производственной практике и практике по профилю специальности:

- требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах.

- требований охраны труда при ремонте холодильного оборудования.

-  износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению.

- ремонта холодильного оборудования в составе специализированных бригад:

- организация и выполнение работ по ремонту холодильного оборудования;

- приспособления и инструменты для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования.

- порядок разборки и сборки основного и вспомогательного холодильного оборудования.

- работы по испытанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад.

4.2.5. Оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 7., ОК 8., ОК 9. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 7., ОК 8., ОК 9. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3, ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. | Задание №1 Задание №2 Задание №3 |

- Оценочные задания:

ЗАДАНИЕ№1

1. Износ оборудования.

2. Виды испытаний холодильного оборудования.

3. Составить дефектовочную ведомость ремонта поршневого пальца по образцу.

ЗАДАНИЕ№2

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. Метод испытания: расходомера пара хладагента на всасывании и на нагнетании.

3. Определить степень износа коленчатого вала компрессора.

ЗАДАНИЕ№3

1. Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования, и повышение их износоустойчивости.

2. Испытание компрессоров.

3. Определить степень износа цилиндра и цил. блоков поршней компрессора.

ЗАДАНИЕ№4

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. Испытание сосудов.

3. Определение степени износа поршня компрессора.

ЗАДАНИЕ№5

1. Ремонт теплообменных аппаратов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры.

2. Метод испытания: теплообменника на паровом охлаждении.

3. Определение зазора в сопрягаемых деталях: цилиндр-поршень.

ЗАДАНИЕ№6

1. Ремонт винтовых, ротационных и центробежных компрессоров.

2. Правила испытания холодильных установок.

3. Определение утечки масла через сальник.

ЗАДАНИЕ№7

1. Технология проведения ремонта центробежных насосов и вентиляторов и их ремонтный цикл.

2. Испытание сосудов.

3. Определение степени износа поршневых колец компрессора.

ЗАДАНИЕ№8

1. Технология ремонта трубопроводов, запорной арматуры. ТБ при ремонте.

2. Порядок проверки электрического сопротивления изоляции и электрической прочности.

3. Определение холодопроизводительности.

ЗАДАНИЕ№9

1. Поиск утечек и их устранение.

2. Правила испытания холодильных установок.

3. Определение мощности.

ЗАДАНИЕ№10

1. Причины разрушения клапанов и меры их предупреждения.

2. Техника безопасности при проведении испытаний.

3. Составление протокола об испытании.

ЗАДАНИЕ№11

1. Износ оборудования.

2. Виды испытаний холодильного оборудования.

3. Составить дефектовочную ведомость ремонта поршневого пальца по образцу.

ЗАДАНИЕ№12

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. Метод испытания: расходомера пара хладагента на всасывании и на нагнетании.

3. Определить степень износа коленчатого вала компрессора.

ЗАДАНИЕ№13

1. Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования, и повышение их износоустойчивости.

2. Испытание компрессоров.

3. Определить степень износа цилиндра и цил. блоков поршней компрессора.

ЗАДАНИЕ№14

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. Испытание сосудов.

3. Определение степени износа поршня компрессора.

ЗАДАНИЕ№15

1. Ремонт теплообменных аппаратов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры.

2. Метод испытания: теплообменника на паровом охлаждении.

3. Определение зазора в сопрягаемых деталях: цилиндр-поршень.

ЗАДАНИЕ№16

1. Ремонт винтовых, ротационных и центробежных компрессоров.

2. Правила испытания холодильных установок.

3. Определение утечки масла через сальник.

ЗАДАНИЕ№17

1. Технология проведения ремонта центробежных насосов и вентиляторов и их ремонтный цикл.

2. Испытание сосудов.

3. Определение степени износа поршневых колец компрессора.

ЗАДАНИЕ№18

1. Технология ремонта трубопроводов, запорной арматуры. ТБ при ремонте.

2. Порядок проверки электрического сопротивления изоляции и электрической прочности.

3. Определение холодопроизводительности.

ЗАДАНИЕ№19

1. Поиск утечек и их устранение.

2. Правила испытания холодильных установок.

3. Определение мощности.

ЗАДАНИЕ№20

1. Причины разрушения клапанов и меры их предупреждения.

2. Техника безопасности при проведении испытаний.

3. Составление протокола об испытании.

ЗАДАНИЕ№21

1. Износ оборудования.

2. Виды испытаний холодильного оборудования.

3. Составить дефектовочную ведомость ремонта поршневого пальца по образцу.

ЗАДАНИЕ№22

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. . Метод испытания: расходомера пара хладагента на всасывании и на нагнетании.

3. Определить степень износа коленчатого вала компрессора.

ЗАДАНИЕ№23

1. Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования, и повышение их износоустойчивости.

2. Испытание компрессоров.

3. Определить степень износа цилиндра и цил. блоков поршней компрессора.

ЗАДАНИЕ№24

1. Организация ремонта холодильного оборудования.

2. Испытание сосудов.

3. Определение степени износа поршня компрессора.

ЗАДАНИЕ№25

1. Ремонт теплообменных аппаратов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры.

2. Метод испытания: теплообменника на паровом охлаждении.

3. Определение зазора в сопрягаемых деталях: цилиндр-поршень.

III. Критерии оценки.

| Освоенные ПК и ОК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Участвовать в организа-ции и выполнять работы по под-готовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | - может организовывать и выпол-нять работы по подготовке к ремон-ту и испытаниям холодильного обо-рудования. | Да / Нет |
|  |  | Да / Нет |
| ПК 2.2. Участвовать в организа-ции и выполнять работы по ремонту холодильного оборудо-вания с использованием различ-ных приспособлений и инстру-ментов. | - может организовывать и выпол-нять работы по ремонту холодиль-ного оборудования с использова-нием различных приспособлений и инструментов. | Да / Нет |
|  |  | Да / Нет |
|  |  | Да / Нет |
| ПК 2.3. Участвовать в организа-ции и выполнять различные виды испытаний холодильного обору-дования. | - может организовывать и выпол-нятьразличные виды испытаний холодильного оборудования. | Да / Нет |
|  |  | Да / Нет |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-вать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональ-ных задач в области обслуживания холодильного оборудования; | Да / Нет |
|  | - оценка эффективности и качества выполнения; | Да / Нет |
|  | - может организовывать собствен-ную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-ленных руководителем. | Да / Нет |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестан-дартных задач в области обслужи-вания холодильного оборудования. | Да / Нет |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; | Да / Нет |
|  | - использование различных источников, включая электронные. | Да / Нет |
| ОК 5. Использовать информаци-онно-коммуникационные техно-логии в профессиональной дея-тельности. | - может использовать информаци-онно-коммуникационные техноло-гии в профессиональной деятель-ности; | Да / Нет |
|  | - работа в компрессорном цехе. | Да / Нет |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пот-ребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Да / Нет |
| ОК 7. Брать на себя ответствен-ность за работу членов команды (подопечных), результат выпол-нения заданий. | - умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подопечных); | Да / Нет |
|  | - умение брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. | Да / Нет |
| ОК 8. Самостоятельно опреде-лять задачи профессионального и личностного развития, занимать-ся самообразованием, осознанно планировать повышение квали-фикации. | - может самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; | Да / Нет |
|  | - может заниматься самообразо-ванием, | Да / Нет |
|  | - может осознанно планировать повышение квалификации. | Да / Нет |
| ОК 9. Ориентироваться в усло-виях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - может ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Да / Нет |

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение.

# Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Реализация программы модуля обеспечивается наличием:

- учебного кабинета «Холодильных машин и установок»;

- лаборатории «Холодильные машины и установки»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Холодильные машины и установки»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

# 5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# Приложение 1

ОТЧЕТ

Студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК - ____

Специальность 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Ф.И.О____________________________________________________________

о результатах производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.02 ПП.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

____________________                                         __________________________

Подпись (Ф.И.О. студента)

____________________    _________________________

Подпись  (Ф.И.О)  руководителя практики от предприятия

МП

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК -_______________________________________________

(Ф.И.О. студента)

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

ПМ.02 ПП.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

В период производственной практики на (в)_____________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

Фактически работал с

И выполнял следующие виды работ:

Трудовая дисциплина_______________________________________________

За время прохождения практики овладел следующими общими компетенциями:

| № ОК | Общие компетенции | Освоенность |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. | Работать в коллек-тиве и команде, эффек-тивно общаться с колле-гами, руководством, пот-ребителями. |  |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подо-печных), результат выпол-нения заданий. |  |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профес-сионального и личност-ного развития, заниматься самообразованием, осоз-нанно планировать повы-шение квалификации. |  |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-нальной деятельности. |  |

Руководитель практики

от предприятия_________________            ______________________

Подпись                 (Ф.И.О.)

Руководитель практики

от колледжа_________________            ______________________

Подпись       (Ф.И.О.)

МП

Аттестационный лист по производственной практике

ПМ.02 ПП.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Студент ___________________________________________________________

Группы № МХК-

Место проведения___________________________________________________

Время проведение практики

Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования; Работа с технической документацией |  |
|  | Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования; Изучение видов износа холодильного оборудования; |  |
|  | Изучение видов износа холодильного оборудования; Изучение методов определения износа холодильного оборудования |  |
|  | Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования; Изучение способов и методов организации ремонтных работ; |  |
|  | Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе; |  |
|  | Изучение методов ремонта изношенных деталей; |  |
|  | Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте; |  |
|  | Изучение технологии ремонта компрессоров; |  |
|  | Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей; |  |
|  | Составление дефектовочной документации; |  |
|  | Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора; |  |
|  | Сборка компрессора после ремонта; |  |
|  | Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов; |  |
|  | Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов; |  |
|  | Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений; |  |
|  | Проведение антикоррозионных мероприятий; |  |
|  | Изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования. Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки; |  |
|  | Комплексный дифференцированный зачет |  |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. |  |
| ПК 2.2 | Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холо-дильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. |  |
| ПК 2.3 | Участвовать в организации и выполнять различные виды испыта-ний холодильного оборудования. |  |

Уровень усвоения:

- 1. Ознакомительный;

- 2. Репродуктивный;

- 3. Продуктивный;

Итоговая оценка по производственной практике - _______________________

Руководитель практики

от предприятия              _________________            ______________________

Подпись                                    (Ф.И.О)

Руководитель практики

от колледжа                      _________________            ______________________

Подпись     (Ф.И.О.)

МП