## ПОЖНАДЗОР
№ | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Сроки устраненияя предписания | Выполнение | № предписания ПОЖНАДЗОРА
1 | МБДОУ "Детский сад№8 комбинированного вида | г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32 | п.1на здании отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения | 01.06.2021 (дата устранения пунктов предписания) | выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.2 Необеспечено проведение проверки огнезадерживающих устройств воздуховодов, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционерования при пожаре внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты.…….. | 2021-06-01 | выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.3 Необеспечено автоматическое открывание запоров дверей и эвакуационных выходв по сигналу систем противопожарной защиты здания. | 2021-06-01 | выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.4 не подтвержден класс пожарной опасноти не более чем класс КМ 1 и КМ 2 покрытия полов групповыхячеек и зальных помещений декоративно-отделочных материалов в том числе покрытия ПВХ | 2021-06-01 | не выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.5 не подтвержен класс пожарной опасности не более счем КМ 1 применения в отделке потолков поэтажных коридоров декоративно-отделочных материалов подвесной системы Армстронг | 2021-06-01 | не выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.6 Не представлено подтверждение предело огнестойкости дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек на лесничную клетку не менее Е115 (3-ГО ТИПА) | 2021-06-01 | не выполнено | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п 7 выходы из помещений этажей на лестничные клетки необорудованы (частично) дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотненим в притворах. | 2021-06-01 | Выполнено частично. С 6 по 15 января ( необходимо установить двери для трех групп) | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.8 Необеспечено расстояние не менее 0,5 м (частично) от домовых пожарных извещателей до стен (перегородок) и строительных конструкций, выступающих от перекрытия на расстоянии более 0, 25 м. | 2021-06-01 | выполнено (август 2022) | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021
|  |  | п.9 неорганизовано проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 2021-06-01 | выполнено (Сентябрь 2022) | №180/1/123 п.п. от 15.07.2021

## РОСПОТРЕБНАДЗОР
Роспотребнадзор
№ | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Сроки устраненияя предписания | Выполнение | № предписания РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПРИМЕР | МБОУ "Школа № 72" | ул. Дружбы, 1 | п.1 Оборудовать обеденный зал мебелью без дефектов | 2021-12-20 | не выполнено | б/н от 29.04.2021
1 | МБДОУ "Детский сад№8 комбинированного вида | г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32 | п 1.в зоне загрузки продуктов вдоль стены входа трещина - дефект покрытия, потолок крыльца входа протекает, осыпается штукатурка; п 2. дефекты столов покрытия в группе №3 4 п 3. дефекты на мягкой игровой мебели. | 2022-05-10 | Выполнено с июня по октябрь 2022 | 733 / С от 15.06.2022

## РОСТЕХНАДЗОР
№ | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Сроки устраненияя предписания | Выполнение | № предписания РОСТЕХНАДЗОРА
2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МБДОУ "Детский сад№8 комбинированного вида | г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32 | нарушений контрольно надзорных органов НЕТ

## Судебные решения
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
№ | Наименование учреждения | Адрес | № СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ | Замечания | Сроки устранения предписания | Выполнение
Общеобразовательные школы
ПРИМЕР | МБОУ "Школа № 101" | ул.Начальная,6 | Дело№ 2-9935/2017 от 11.12.2017 | обеспечить проведение ремонта переднего фасада и цокольной части | 2022-08-15 | не выполнено
|  |  |  | в кабинете биологии и лаборантской оборудовать раковинами с подводкой ГВС и ХВС | 2022-08-15 | не выполнено
1 | МБДОУ "Детский сад№8 комбинированного вида | г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32 | нарушений контрольно надзорных органов НЕТ